# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

сервисному обслуживанию, наладке и испытанию схем и алгоритмов САР, дистанционного управления регулирующими клапанами основного и вспомогательного оборудования

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-580, код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26

Ответственный за составление технического задания:
 Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. 901-46-65;

Начальник ЦТАИ Валуйкин Игорь Вячеславович тел. 901-46-85;

1.2 Период выполнения услуг:

Начало:                    январь 2016 г,

Окончание:              декабря 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 800 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал – 200 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 200 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 200 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 200 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

Наладка и испытание схем и алгоритмов САР, дистанционного управления регулирующими клапанами основного и вспомогательного оборудования.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

сервисному обслуживанию, наладке и испытанию схем и алгоритмов САР, дистанционного управления регулирующими клапанами основного и вспомогательного оборудования

2.2. Сервисное обслуживание систем автоматического регулирования 1-4 й кварталы:

| № п/п | Наименование услуг | Трудоемкость, чел/час. | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Проведение постоянных наблюдений и консультаций по вопросам, связанными с отклонениями или нарушениями в работе САР, в том числе по телефону. | 80 регламентные работы | По необходимости, ежедневно Ежемесячно |
|  |  | 90 анализ проблемы и поиск решения |  |
| 2.2.2. | На основании запросов обслуживающего персонала и выявленных нарушений /отказов / в работе САР, проводить анализ и корректировку настроечных коэффициентов в системе управления САР для максимально эффективного использования возможностей применяемого оборудования и технологических процессов. | 90 регламентные работы | Ежемесячно и по необходимости |
|  |  | 390 Корректировка схем, настроечных коэффициентов, программного обеспечения и документации | Ежемесячно |

2.3. Наладка и испытания схем и алгоритмов САР, дистанционного управления

регулирующими клапанами основного и вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем | Срок выполнения 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Режимно-технологическая наладка единичной системы автоматического регулирования: |  |  |  |
| 1.1 | Котлоагрегат ст. №2: РПК ДУ-175, РПК ДУ-100 – после ремонта клапанов | шт. | 2 | 2-й квартал |
| 1.2 | Котлоагрегат ст. № 5: Регуляторы: РПК ДУ-225, РПК ДУ-100, температуры впрысков. | шт. | 6 | 1-й квартал |
| 1.3 | Турбина Т-125-130 ст.№4: наладка САР. Регуляторы: «Н» в конденсатосборнике №1,№2, «Н»в ПСГ №1, №2, «Р» пара на основные эжектора, «t»олажд. воды перед воздухоохлад., «t»масла на выходе маслоохлад. | шт. | 6 | 3-4й квартал |
| 1.4 | Регулятор уровня в деаэраторе №1 Iочереди /новый/ | шт. | 1 | 1-й квартал |
| 1.5 | Регулятор подачи пит. Воды впрыск РОУ 100/3.5 № 1; 2;3- после замены врезок измерения температуры-схема подачи пара на испытательный стенд ЛМЗ. | шт. | 3 | 4-й квартал |
| 2. | Режимно-технологическая наладка и испытания группы регуляторов процесса горения после ремонта и изменения режимных карт на котлоагрегатах: |  |  |  |
| 2.1 | Котлоагрегат БКЗ-170-100 ст. №2- Внесения изменений в режимную карту /требования ГСП/. | группа | 1 | 2-й квартал |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

3.1.1.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М.: 2003;

3.1.2. Типовая инструкция по эксплуатации АСУ ТП теплоэнергетического оборудования ТЭС РД 153-34.1-35.522-98;

3.1.3. Методические указания по объёму технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях. СО 34.35.101-2003.

3.1.4. Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях РД 34.35.414-91;

3.1.5. Стандарт организации ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012. Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях;

3.1.6. Стандарт организации ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-А01-2013; Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Функции АСУ ТП. Нормы и требования.

3.1.7. Стандарт организации ОАО «ТГК-1» СТО 34.0-11-011-2013. Метрологическое обеспечение в ОАО «ТГК-1». Основные положения;

3.1.8. СО 34.35.653 Методические указания по наладке АСР, реализованных на базе аппаратуры ГСП «Каскад» и АКЭСР;

3.1.9. СО 34.35.652 Методические указания по диагностированию систем авторегулирования на тепловых электростанциях;

3.1.10. СО 34.35.676 Рекомендации по техническому диагностированию регулирующих приборов Р25 системы «КОНТУР»;

3.1.11. СО 153-34.35.626-91 (РД 34.35.626-91) Нормы на сроки и состав технического обслуживания, нормы запасных частей для средств авторегулирования Ремиконт;

3.1.12. СО 153-34.35.615 (РД 34.35.615) Нормы технического обслуживания технологических защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях;

3.1.13. СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях;

3.1.14. Методические указания по наладке автоматических регуляторов турбинного оборудования ТЭС. РД 153-34.1-35.417-2001.

3.2. Требования к организации исполнителя:

3.2.1. Общие требования к организации исполнителя:

3.2.1.1. Опыт работы по проведению аналогичных услуг не менее 3-х лет;

3.2.1.2. Исполнитель должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и при оказании услуги соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.3. Для проведения услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

3.2.1.4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

3.2.1.5. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

3.2.1.6. Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

3.2.1.7. Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель должен быть готов заключить договор по форме, принятой у Заказчика;

3.2.2.2. Услуги выполняются силами и средствами исполнителя, обученным и аттестованным персоналом;

3.2.2.3. Обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

3.2.2.4. Персонал исполнителя должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.2.5. Исполнитель должен оперативно прибыть на объект для устранения возможных нештатных ситуаций;

3.2.2.6. Исполнитель должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.

4. Результат выполнения услуг:

Технические акты, отчеты о режимно-технологической наладке схем САР и дистанционного управления регулирующих клапанов оборудования, а также отдельные протоколы наладки и испытаний САР.