ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на выполнение работ по

проверке автосинхронизатора: СА-1 I - оч. 6 кВ; СА-1 II - оч. 110 кВ (БГТ-3); АС-2М БГТ-4 (профвосстановление) Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2615)

код по ОКВЭД 40.11.51,

код по ОКДП 7422090

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. (812) 901-46-65;

Начальник ЭЦ Вакуров Николай Александрович тел. (812) 901-46-73;

Начальник ЭЛ Кравченко Сергей Валерьевич тел. (812) 901-46-76.

1.2. Требования к срокам оказания услуг:

Начало               июль 2015 г.

Окончание        декабрь 2015 г.

1.3. Предельная цена закупки (без учета НДС) – 300 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал -  300 тыс. без учета НДС;

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

  - Цель выполнения работ (услуг): Проверка автосинхронизатора: СА-1 I - оч. 6 кВ; СА-1 II - оч. 110 кВ (БГТ-3); АС-2М БГТ-4 (профвосстановление).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по

проверке автосинхронизатора: СА-1 I - оч. 6 кВ; СА-1 II - оч. 110 кВ (БГТ-3); АС-2М БГТ-4   (профвосстановление)

  - Проверка автосинхронизатора типа СА-1.

    - Лабораторная проверка автосинхронизатора:

- Внешний осмотр;

- Проверка изоляции электрических цепей;

- Внутренний осмотр;

- Проверка изоляции электрических цепей;

- Проверка потребляемой мощности по входным цепям;

- Проверка блока питания (БП);

- Проверка реле;

- Проверка блока времени опережения (БВО);

- Проверка «0» операционных усилителей блока БВО в экстремальных точках;

- Проверка уровня U2π;

- Проверка времени опережения tоп.2;

-  Проверка блока запрета (БЗ);

-  Проверка схемы запрета по разности синхронизируемых напряжений;

-  Проверка схемы запрета по допустимым углам и скорости скольжения;

-  Проверка блока подгонки скольжения (БПС).

2.2.2.    Проверка блока логики:

-  Испытания автосинхронизатора;

-  Оформление программы испытаний автосинхронизатора;

-  Проверка фазировки синхронизируемых напряжений;

-  Проверка блока подгонки скольжения (БПС);

-  Проверка запрета на включение по разности синхронизируемых напряжений;

-  Проверка блокировки подгонки по максимальному скольжению;

-  Включение генератора на параллельную работу с системой.

2.2.3.    Оформление отчета.

  - Проверка автосинхронизатора типа АС-2М.

    - Лабораторная проверка автосинхронизатора:

-  Внешний осмотр;

-  Проверка изоляции электрических цепей;

-  Внутренний осмотр;

- Проверка изоляции электрических цепей;

- Ручное тестирование;

- Проверка точности преобразования аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера по контрольному входу;

- Проверка реле;

- Проверка датчиков напряжения сети и генератора;

- Проверка датчика угла;

- Проверка работы узла блокировки от несинхронного включения;

- Проверка узла подгонки напряжений;

- Проверка узла подгонки частоты;

- Проверка времени опережения и точности включения синхронизатора;

- Автоматическое тестирование;

- Проверка реле;

- Проверка работы автосинхронизатора на модели объекта.

2.3.2. Испытания автосинхронизатора:

- Оформление программы испытаний автосинхронизатора;

- Проверка фазировки синхронизируемых напряжений;

- Проверка запрета на включение по разности синхронизируемых напряжений;

- Проверка блокировки подгонки по максимальному скольжению;

- Проверка узла подгонки частоты;

- Включение генератора на параллельную работу с системой.

2.3.3.  Оформление отчета.

III. Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

- СО 34.45-51.300-97 (РД34.45-51.300-97) "Объем и нормы испытаний электрооборудования" (с изменениями и дополнениями);

- СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.2. Требования к исполнительной организации:

3.2.1. Общие требования:

- 3.2.1.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- 3.2.1.2. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- 3.2.1.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- 3.2.1.4 СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-     работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- 3.2.1.5. Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

- 3.2.1.6. Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. У персонала должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

3.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

3.2.2.3. Досконально знать технологию выполнения работ и особенности обслуживаемого оборудования;

3.2.2.4. Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

3.2.2.5. Персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.