Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту  выключателя  У-110кВ Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.1-2167)

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-71; Зам. начальника ЭЦ Павлов Андрей Николаевич;

Тел. 901-50-27; Начальник  ОППР  Постников Евгений Николаевич.

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июль            2012 г.

Окончание        сентябрь        2012г.

Планируемая (предельная) стоимость (без учета НДС):  не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

- Требования к выполнению работ.

Цель работ:  восстановление исправности и ресурса оборудования  высоковольтного  маслонаполненного  выключателя типа У-110-2000-50

| Краткие технические характеристики оборудования Маслонаполненного выключателя: типа У-110-2000-50 |  |
| --- | --- |
| Основные технические характеристики. |  |
| Тип | У-110-2000-50, |
| завод/изготовитель | Завод «Уралэлектротяжмаш» |
| Номинальное напряжение кВ | 110 |
| Рабочее напряжение кВ | 110 |
| Номинальный ток А | 2000 |
| Предел сквозного тока кА | 50 |
| Время включения сек. | 0,85 |
| Время отключения сек. | 0,07 |
| Вес выключателя кг. | 10300 |
| Вес масла кг | 18000 |
| Тип В.В. вводов У-110-2000-50, | БМВ-0-15-110/2000-У1 6шт. |
| Тип привода У-110-2000-50, | ШПЭ-46 1шт. |

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту высоковольтного  маслонаполненного выключателя                                                       типа У-110-2000-50

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Капитальный ремонт выключателя У-110кВ (I – группа сложности ремонта) типовой объем. | шт. | 1 |
|  | Выполнение оргтехмероприятий, подготовка рабочего места. Оформление наряда, допуск бригады. |  |  |
|  | Слив масла из баков с вывозом в резервную ёмкость, вскрытие люков. Сушка и очистка трансформаторного масла (регенерация) У-110-2000-50 | т. | 18 |
|  | Внутренний осмотр выключателя. |  |  |
|  | Снятие дугогасительных устройств фаз выключателя. Общая разборка полюсов. Дефектация и ремонт сборочных единиц полюсов: крышек, подвижных контактов. Розеточных контактов; изоляционных цилиндров, гасительных камер. |  |  |
|  | Сборка регулировка камер, измерение переходного сопротивления |  |  |
|  | Ремонт баков (ремонт газоотводов, клапанов, направляющих устройств, маслоуказателей, проверка и подтяжка крепления баков изоляции. Отчистка и промывка баков, маслоспускных труб) |  |  |
|  | Ремонт маслонаполненных вводов (осмотр, чистка, замена масла в гидрозатворе, измерения) У-110-2000-50, | шт. | 6 |
|  | Ремонт приводного механизма выключателя (проверка состояния и смазка шарнирных соединений, отключающих пружин, рычагов, муфт) У-110-2000-50, | шт. | 1 |
|  | Ремонт привода выключателя У-110-2000-50, | шт. | 1 |
|  | Ремонт электронагревательных устройств. | шт | 3 |
|  | Сборка выключателя. |  |  |
|  | Регулировка выключателя без масла, снятие характеристик |  |  |
|  | Заливка масла в баки и отбор проб масла. |  |  |
|  | Измерение переходного сопротивления токоведущего контура, снятие скоростных характеристик |  |  |
|  | Покраска выключателя У-110-2000-50, | 10 м² | 13,1 |
|  | Проверка работы выключателя и сдача из ремонта. Оформление отчётной документации |  |  |
|  | Оформление окончания работы. |  |  |

Особые условия.

- Выполнение требований:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». (ВППБ 01-02-95*)

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»

- РД 34.47.610  «Руководство по капитальному ремонту бакового масляного выключателя», У-110-2000-50У1, У-220-1000-25У1 (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); Срок действ. с 17.08.77г. – СПО Союзтехэнерго, 1982г.

- СО 34.35-617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций».

- СО 153-34.20.120-2003  «Правила устройства электроустановок»

(ПУЭ) (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»,  Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России № 4799 от 20.06.2003г.

- «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001  РД 153-34.0-03.150-00. Утвержденных  Приказом Минэнерго России №163 от 27.12.2000г.

- РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта, и в период между ремонтами» (Разраб. ПО «Союзтехэнерго»). Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г

- Базовые цены на работы по ремонту электрооборудования  (часть 1, часть 5, часть 8, часть 13)     Москва 2003г

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- желательно иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- наличие документов, подтверждающих вступление участника конкурса в саморегулируемую организацию (СРО).

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке,

все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, ремонтных, работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю)

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контакт правый 5БП.551.646 | шт | 24 |
|  | Контакт левый 5БП.551.645 | шт | 24 |
|  | Смазка ЩАТИМ-203, ГОСТ 8773-73 | кг |  |
|  | Графит серебристый кристаллический или графит аморфный черный | кг | 0,5 |
|  | Бензин авиационный Б-70, ГОСТ 1012-72л | л | 5 |
|  | Спирт этиловый технический или ацетон, ГОСТ 17299-71 ГОСТ 2603-71 | л | 2,0 |
|  | Салфетки технические обтирочные, | шт | 50,0 |
|  | Ветошь обтирочная, ГОСТ 5354-68 | кг | 4,0 |
|  | Шкурка шлифовальная, разная, ГОСТ 5009-75 | м | 0,5 |
|  | Резина листовая, разная, ГОСТ 12855-67 | кг | По необходимости |
|  | Канат капроновый диаметром 7,9 мм, ГОСТ 10293-67 | м | 6,0 |
|  | Лента киперная, ГОСТ 4-514-71 | м | 10,0 |
|  | Фибра листовая ФЭ-2 толщиной 2 и 3-4 мм, ГОСТ 14613-69 | кг | По необходимости |
|  | Клей БФ-4, ГОСТ 12172-74 | кг | По необходимости |
|  | Силикагель, ГОСТ 3956-54 | кг | 1,5 |
|  | Шнур асбестовый или пряжа льняная, ГОСТ 1779-72 ЩСТ 4638-69 | кг | По необходимости |
|  | Сода кальцинированная, ГОСТ 1779-72 ЩСТ 4638-69 | кг | 0,5 |
|  | Лак. масляный Ш-283, ГОСТ 5470-75 | кг | 0,5 |
|  | Вазелин технический, ГОСТ 5470-75 | кг | 0,2 |
|  | Эмаль светло-серая ПФ-115 | кг | 14,0 |
|  | Эмаль черная ПФ-115 | кг | 8 |
|  | Эмаль красная ПФ-115 | кг | 0,1 |
|  | Эмаль зеленая ПФ-115 | кг | 0,1 |
|  | Эмаль белая. ПФ-115 | кг | 0,1 |

*Окончательно список на запасные части и материалы будут согласованы после дефектации и учтены в смете затрат.

3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не включено |  |  |