Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту выключателей 110/220 типа У-110-50; У-220-25

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.1-570)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-71; Зам. начальника ЭЦ Павлов Андрей Николаевич;

Тел. 901-50-27: Начальник ОППР Дворецкий Игорь Викторович;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало		  июнь		2011 г.

Окончание		октябрь	2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Описание оборудование

Цель работ: восстановление исправности и ресурса оборудования  высоковольтных  маслонаполненных выключателей типа У-110-2000-50,  У-220-1000-25.

| Краткие технические характеристики оборудования Маслонаполненных выключателей: типа У-110-2000-50, У-220-1000-25 |  |
| --- | --- |
| Основные технические характеристики. |  |
| Типы | У-110-2000-50, У-220-1000-25 |
| завод/изготовитель | Завод «Уралэлектротяжмаш» |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 220 |
| Рабочее напряжение, кВ | 110 220 |
| Номинальный ток, А | 2000 1000 |
| Предел сквозного тока, кА | 50 25 |
| Время включения, сек. | 0,85 0,8 |
| Время отключения, сек. | 0,07 0,08 |
| Вес выключателя, кг. | 10300 34700 |
| Вес масла, кг | 18000 46000 |
| Тип В.В. вводов У-110-2000-50, У-220-1000-25 | БМВ-0-15-110/2000-У1 6шт. БМВ-0-15-220/1000-У1 6 шт. |
| Тип привода У-110-2000-50, У-220-1000-25 | ШПЭ-46 1шт. ШПЭ-44 3шт. |
| Сроки ремонтов* У-110-2000-50 У-220-1000-25 | июнь июль |

* Сроки ремонтов могут быть скорректированы ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

- Требования к выполнению работ.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту высоковольтных маслонаполненных выключателей

типа У-110-2000-50, У-220-1000-25

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ремонт выключателя У-110кВ и У-220кВ (I – группа сложности ремонта). | шт. | 1/1 |
|  | Внешний осмотр – выявление дефектов, определение объема работ. | шт. | 2 |
|  | Слив масла из баков с вывозом в резервную ёмкость, вскрытие люков. Сушка и очистка трансформаторного масла (регенерация) У-110-2000-50 У-220-1000-25. | т. | 18 46 |
|  | Внутренний осмотр выключателей. | шт. | 2 |
|  | Снятие и установка дугогасительных устройств фаз выключателя. Общая разборка полюсов. Дефектация и ремонт сборочных единиц полюсов: крышек, подвижных контактов. Розеточных контактов; изоляционных цилиндров, гасительных камер. | шт. | 6 |
|  | Сборка регулировка камер, измерение переходного сопротивления | шт. | 6 |
|  | Ремонт баков (ремонт газоотводов, клапанов, направляющих устройств, маслоуказателей, проверка и подтяжка крепления баков изоляции. Отчистка и промывка баков, маслоспускных труб) | шт. | 6 |
|  | Ремонт мослонаполненных вводов (осмотр, чистка, замена масла в гидрозатворе, измерения) У-110-2000-50, У-220-1000-25 | шт. | 6 6 |
|  | Ремонт приводного механизма выключателя (проверка состояния и смазка шарнирных соединений, отключающих пружин, рычагов, муфт) У-110-2000-50, У-220-1000-25 | шт. | 1 6 |
|  | Ремонт привода выключателя У-110-2000-50, У-220-1000-25 | шт. | 1 6 |
|  | Ремонт электронагревательных устройств. | шт. | 6 |
|  | Сборка выключателя. | шт. | 2 |
|  | Регулировка выключателя без масла, снятие характеристик | шт. | 2 |
|  | Заливка масла в баки и отбор проб масла. | шт. | 2 |
|  | Измерение переходного сопротивления токоведущего контура, снятие скоростных характеристик | шт. | 2 |
|  | Покраска выключателя У-110-2000-50, У-220-1000-25 | м² | 13.1 20,3 |
|  | Проверка работы выключателей и сдача из ремонта. | шт. | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003

Особые условия.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». (ВППБ 01-02-95*)

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»

- РД 34.47.610  «Руководство по капитальному ремонту бакового масляного выключателя», У-110-2000-50У1, У-220-1000-25У1 (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); Срок действ. с 17.08.77г. – СПО Союзтехэнерго, 1982г.

- СО 34.35-617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций».

- СО 153-34.20.120-2003  «Правила устройства электроустановок»

(ПУЭ) (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»,  Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России № 4799 от 20.06.2003г.

- «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. Утвержденных Приказом Минэнерго России №163 от 27.12.2000г.

- РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта, и в период между ремонтами» (Разраб. ПО «Союзтехэнерго»). Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г

- Базовые цены на работы по ремонту электрооборудования  (часть 1, часть 5, часть 8, часть 13) Москва 2003г

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- наличие документов, подтверждающих вступление участника конкурса в саморегулируемую организацию (СРО).

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, ремонтных, работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю)

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмаль ПФ-115 | т | 0,046 |
|  | Лак БТ-987 | т | 0,018 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

    - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 491070100200 | Контакт правый 5БП.551.646 | шт | 24 |
|  | 491070100300 | Контакт левый 5БП.551.645 | шт | 24 |
|  | 491070103110 | Катушка ЭО 220 В ч.5СЯ.520.178 | шт | 1 |
|  | 491070103120 | Катушка ЭО 110 В ч.5СЯ.520.178-01 | шт | 1 |
|  | 495530212100 | Катушка ЭО 220 В ч. 5СЯ.520.302-04 | шт | 1 |
|  | 495530212200 | Катушка ЭО 110 В ч. 5СЯ.520.302-05 | шт | 1 |
|  | 499116000100 | Катушка ЭВ 220В ч. 5СЯ.520.277-02 | шт | 3 |
|  | 499116010100 | Электромагнит ЭО 220В ч. 5СЯ.647.053 | шт | 1 |

- Требования к участникам конкурса.

      - Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

- Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью и репутацией, опытом проведения аналогичных работ не менее 10 лет.

- Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Участник конкурса не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

- Участие объединений, являющихся коллективными участниками закупок не допускается.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям.

      - В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

- Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- -	Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

- подписанный со своей стороны Договор и дополнительные соглашения исключительно по форме, принятой у Покупателя  (Приложение №1), (Приложение №2)

- Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №3);

- Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение № 4);

- Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №5);

- Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №6);

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

- Оценка Конкурсных заявок.

- Общие положения

Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными

лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

- Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

- правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

- соответствие Участников конкурса требованиям технического задания;

- соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям  технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов  технического задания;

- поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям технического задания;

- содержат предложения, не соответствующие установленным условиям технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

- Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев (нужные критерии выбрать, свои добавить или исключить и расставить их по приоритету):

- Срок и график выполнения работ;

- Стоимость выполнения работ:

- Соответствие сметной стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета в текущие цены;

- Наиболее выгодные условия оплаты;

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

- Гарантийные обязательства;

- наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

- Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

- Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

- Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ.

Составление акта дефектации и уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Производство работ осуществляется по заявкам Заказчика в срок, установленный в заявке.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения победителя, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

При проведении оценки Конкурсных заявок (Предложений) провести их ранжирование, по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

- Гарантийные обязательства;

- Срок и график выполнения работ (поставки товаров);

- Стоимость выполнения работ (поставки товаров);

- Соответствие стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в
ОАО «ТГК-1»;

- Наиболее выгодные условия оплаты;

- Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета, в текущие цены;

8.	Наличие сертификатов добровольных систем сертификации;