Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту электролизёров типа СЭУ-20.

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.1-636)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», ЭЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-71; Зам. начальника ЭЦ Павлов Андрей Николаевич;

Тел. 901-50-27: Начальник ОППР Дворецкий Игорь Викторович;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало 		   май 		2011 г.

Окончание 	октябрь	2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

Описание оборудования

Цель работ: восстановление исправности и ресурса оборудования электролизной установки СЭУ-20×2 (с использованием материалов и технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.)

| Технические характеристики объекта работ. Краткие технические характеристики оборудования из Паспорта сосуда, работающего под давлением |  |
| --- | --- |
| Основные технические характеристики СЭУ-20×2. |  |
| 1.Электролизёр 1Б. |  |
| 1.1. Электролизёр. |  |
| • тип | СЭУ-20 |
| • завод/изготовитель | п/я А-3881, г. Свердловск, зав. № 2002070 к-т 51. |
| • изготовлен | 1974г. |
| • ввод в эксплуатацию | 1979г. |
| •количество ячеек | 50 шт. |
| • сила тока, подводимая к электролизёру, max | 1000 А |
| • напряжение на электролизёре, номинал | 100 В |
| • напряжение на одной ячейке, номинал | 2,1 В |
| • рабочее давление, max | 10(1) кгс/см2 (МПа) |
| • рабочая температура, номинал | 85±5 0С |
| • чистота газов: водород кислорода | 99,7% 99,5% |
| • производительность, max: по водороду по кислороду | 20,5 нм3/час 10,25 нм3/час |
| • среда | Едкая щёлочь, водород, кислород |
| • ёмкость электролизёра | 0,69 м3 |
| • габаритные размеры: длина ширина высота | 2380 мм 1000 мм 1200 мм |
| • масса электролизёра, номинал | 4842 кг |
| 1.2. Разделительная колонка.(выработан ресурс) |  |
| • завод/изготовитель | п/я А-3881, г. Свердловск зав. №2002.962к-т165 |
| • изготовлен | 1974 |
| • ввод в эксплуатацию | 1979 |
| • основные размеры: корпус толщина стенок | Ø512×2062 мм 6,0 мм |
| • рабочее давление, max | 10(1) кгс/см2 (МПа) |
| • рабочая температура, номинал | +55 ÷ +700С |
| • среда | Р-р щёлочи(до 30%), водород |
| • ёмкость | 330 л |
| 1.3. Разделительная колонка. (выработан ресурс) |  |
| • завод/изготовитель | п/я А-3881, г. Свердловск зав. №2002.962к-т128 |
| • изготовлен | 1974 |
| • ввод в эксплуатацию | 1979 |
| • основные размеры: корпус толщина стенок | Ø512×2062 мм 6,0 мм |
| • рабочее давление, max | 10(1) кгс/см2 (МПа) |
| • рабочая температура, номинал | +55 ÷ +700С |
| • среда | Р-р щёлочи(до 30%), кислород |
| • ёмкость | 330 л |
| 1.4. Регулятор давления. |  |
| • завод/изготовитель | п/я А-3881, г. Свердловск зав. №2002.964к-т164 |
| • изготовлен | 1974 |
| • ввод в эксплуатацию | 1979 |
| • основные размеры: корпус толщина стенок | Ø512×1832 мм 6,0 мм |
| • рабочее давление, max | 10(1) кгс/см2 (МПа) |
| • рабочая температура, номинал | +10 ÷ +500С |
| • среда | Р-р щёлочи (20÷25%), водород |
| • ёмкость | 250 л |
| 1.5. Регулятор давления. |  |
| • завод/изготовитель | п/я А-3881, г. Свердловск зав. №2002.964к-т125 |
| • изготовлен | 1974 |
| • ввод в эксплуатацию | 1979 |
| • основные размеры: корпус толщина стенок | Ø512×1832 мм 6,0 мм |
| • рабочее давление, max | 10(1) кгс/см2 (МПа) |
| • рабочая температура, номинал | +10 ÷ +500С |
| • среда | Р-р щёлочи (20÷25%), кислород |
| • ёмкость | 250 л |
| 1.6. Промыватель газа. |  |
| • завод/изготовитель | п/я А-3881, г. Свердловск зав. №2002.963к-т128 |
| • изготовлен | 1974 |
| • ввод в эксплуатацию | 1979 |
| • основные размеры: корпус толщина стенок | Ø512×1624 мм 6,0 мм |
| • рабочее давление, max | 10(1) кгс/см2 (МПа) |
| • рабочая температура, номинал | +20 ÷ +600С |
| • среда | Р-р щёлочи (20÷25%), водород |
| • ёмкость | 300 л |
| 1.7. Промыватель газа. |  |
| • завод/изготовитель | п/я А-3881, г. Свердловск зав. №2002.963к-т166 |
| • изготовлен | 1974 |
| • ввод в эксплуатацию | 1979 |
| • основные размеры: корпус толщина стенок | Ø512×1624 мм 6,0 мм |
| • рабочее давление, max | 10(1) кгс/см2 (МПа) |
| • рабочая температура, номинал | +20 ÷ +600С |
| • среда | Р-р щёлочи (20÷25%), кислород |
| • ёмкость | 300 л |
| 2.Электролизёр 1А. |  |
| 2.1. Разделительная колонка (выработан ресурс) |  |
| • завод/изготовитель | п/я А-3881, г. Свердловск зав. №2002.962к-т166 |
| • изготовлен | 1974 |
| • ввод в эксплуатацию | 1979 |
| • основные размеры: корпус толщина стенок | Ø512×2062 мм 6,0 мм |
| • рабочее давление, max | 10(1) кгс/см2 (МПа) |
| • рабочая температура, номинал | +55 ÷ +700С |
| • среда | Р-р щёлочи(до 30%), водород |
| • ёмкость | 330 л |
| 2.2. Разделительная колонка. (выработан ресурс) |  |
| • завод/изготовитель | п/я А-3881, г. Свердловск зав. №2002.962к-т127 |
| • изготовлен | 1974 |
| • ввод в эксплуатацию | 1979 |
| • основные размеры: корпус толщина стенок | Ø512×2062 мм 6,0 мм |
| • рабочее давление, max | 10(1) кгс/см2 (МПа) |
| • рабочая температура, номинал | +55 ÷ +700С |
| • среда | Р-р щёлочи(до 30%), кислород |
| • ёмкость |  |

- Требования к выполнению работ

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту электролизёров типа СЭУ-20

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электролизёр 1Б. |  |  |
|  | Электролизёр. |  |  |
|  | Освобождение электролизёра от щёлочи | шт. | 1,00 |
|  | Промывка электролизёра сверху вниз до полного удаления щёлочи водой | шт. | 1,00 |
|  | Разборка электролизёра СЭУ-20 | шт. | 1,00 |
|  | Наружный осмотр монополяров с проверкой на сохранность никелевого покрытия и отсутствия следов коррозии. Обезжиривание | шт. | 2,00 |
|  | Наружный осмотр биполяров с проверкой на сохранность никелевого покрытия и отсутствия следов коррозии. Обезжиривание | шт. | 49,00 |
|  | Демонтаж диафрагм со средней рамы и диафрагменных рам расклёпыванием | шт. | 50,00 |
|  | Наружный осмотр диафрагменных рам с проверкой на сохранность никелевого покрытия и отсутствия следов коррозии. Обезжиривание | шт. | 49,00 |
|  | Наружный осмотр средней рамы с проверкой на сохранность никелевого покрытия и отсутствия следов коррозии. Обезжиривание | шт. | 1,00 |
|  | Вырезка диафрагмы, установка и закрепление её на раме способом приклёпки. Проверка целостности асбестовой ткани просвечиванием лампой дневного света мощностью 40 Вт | шт. | 50,00 |
|  | Паронитовые прокладки обезжирить, обмотать фторопластовой лентой | шт. | 100,00 |
|  | Сборка электролизёра | шт. | 1,00 |
|  | Разделительная колонка (выработан ресурс). |  |  |
|  | Снятие аппаратов, трубопроводов по газу и электролиту | шт. | 2,00 |
|  | Установка новых аппаратов на расчётных отметках, трубопроводов по газу и электролиту | шт. | 2,00 |
|  | Регулятор давления (выработан ресурс). |  |  |
|  | Снятие аппаратов, трубопроводов по газу и электролиту | шт. | 2,00 |
|  | Промыватель газа (выработан ресурс). |  |  |
|  | Снятие аппаратов, трубопроводов по газу и электролиту | шт. | 2,00 |
|  | Промыватель-регулятор (устанавливается взамен регулятора давления и промывателя газа) |  |  |
|  | Установка новых аппаратов на расчётных отметках с изменением высот врезки питательной воды, трубопроводов по газу и электролиту | шт. | 2,00 |
|  | Гидравлические испытания всей системы на прочность и герметичность | К-т | 1,00 |
|  | Устранение дефектов, препятствующих эксплуатации | К-т | 1,00 |
|  | Окончательные гидравлические испытания всей системы на прочность и герметичность | К-т | 1,00 |
|  | Испытание электрической изоляции электролизёра без нагрузки, пробным пуском под нагрузкой. Проверка изоляции стяжных болтов от монополярных плит и плит от земли | К-т | 1,00 |
|  | Оформление технической документации | К-т | 1,00 |
|  | Электролизёр 1А. |  |  |
|  | Разделительная колонка(выработан ресурс) . |  |  |
|  | Снятие аппаратов, трубопроводов по газу и электролиту | шт. | 2,00 |
|  | Установка новых аппаратов на расчётных отметках, трубопроводов по газу и электролиту | шт. | 2,00 |
|  | Гидравлические испытания аппаратов на прочность и герметичность | К-т | 1,00 |
|  | Устранение дефектов, препятствующих эксплуатации | К-т | 1,00 |
|  | Окончательные гидравлические испытания аппаратов на прочность и герметичность | К-т | 1,00 |
|  | Оформление технической документации | К-т | 1,00 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные

СО 34.04.181-2003

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- ПУЭ. СО 153-34.20.120-2003. Правила устройства электроустановок	 (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ.

- ПТЭ. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Минэнерго России №229 от 19.06.2003г.,

зарегистрированные Минюстом России №4799 от 20.06.2003г.

- ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями), утвержденные Приказом Минэнерго России №163 от 27.12.2000г.

- ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разделительная колонка 210.89 | шт. | 4,00 |
|  | Регулятор-промыватель 203.688 | шт. | 2,00 |
|  | Ткань асбестовая АТ-16 ГОСТ 6102-78 | кг | 170,00 |
|  | Прокладка паронит ПЭ 184.93-2 ГОСТ 481-80 | шт. | 100,00 |
|  | Плёнка Ф-4ЭО 0,04×25 сорт 1 L=32м ГОСТ 24222-80 | шт. | 100,00 |
|  | Клей 88Н ТУ 38105-1061-76 | кг | 5,00 |
|  | Штифт 184.93-3 ТУ 101.90.003 | шт. | 350,00 |
|  | Полукольцо-изолятор 114 Н3739-114-1 | шт. | 100,00 |
|  | Втулка изоляционная Н5909-105-110 (105×110) | шт. | 8,00 |
|  | Шайба изоляционная 184.93-6 | шт. | 8,00 |
|  | Подставка изоляционная 50 Н5913-50 | шт. | 4,00 |
|  | Пружина тарельчатая Н3790-160 | шт. | 48,00 |
|  | Заклёпка 5×20.03.60 10кп ГОСТ 10299-80 | шт. | 2450,00 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

    - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

    - Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

- Требования к участникам конкурса.

      - Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

- Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью и репутацией, опытом проведения аналогичных работ не менее 10 лет.

- Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Участник конкурса не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

- Участие объединений, являющихся коллективными участниками закупок, не допускается.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям.

      - В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

- Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

- подписанный со своей стороны Договор и дополнительные соглашения исключительно по форме, принятой у Покупателя  (Приложение №1), (Приложение №2)

- Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №3);

- Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение № 4);

- Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №5);

- Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №6);

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

- Оценка Конкурсных заявок.

- Общие положения

- Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

- Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

- Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

- правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

- соответствие Участников конкурса требованиям технического задания;

- соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям  технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов  технического задания;

- поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям технического задания;

- содержат предложения, не соответствующие установленным условиям технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

- Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев (нужные критерии выбрать, свои добавить или исключить и расставить их по приоритету):

- Срок и график выполнения работ;

- Стоимость выполнения работ:

- Соответствие сметной стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета в текущие цены;

- Наиболее выгодные условия оплаты;

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

- Гарантийные обязательства;

- Наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

- Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

- Заключение договора

      - Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

- Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ.

Составление акта дефектации и уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Производство работ осуществляется по заявкам Заказчика в срок, установленный в заявке.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения победителя, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

При проведении оценки Конкурсных заявок (Предложений) провести их ранжирование, по степени предпочтительности исходя из следующих критериев:

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

- Гарантийные обязательства;

- Срок и график выполнения работ (поставки товаров);

- Стоимость выполнения работ (поставки товаров);

- Соответствие стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в
ОАО «ТГК-1»;

- Наиболее выгодные условия оплаты;

- Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета, в текущие цены;

8.	Наличие сертификатов добровольных систем сертификации;

Приложение №3

к Поручению на закупку

Требования к участникам закупочной процедуры

Требования к Участникам:

Участвовать в закупочных процедурах может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника

установленным требованиям:

В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Конкурсной заявки (Предложения) следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- Заверенную нотариально копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Заверенную Участником  копию устава в действующей редакции;

- Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку (Предложение), а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам процедуры. Если Конкурсная заявка (Предложение) подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности,

связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности,  на которые у Участника есть лицензия;

- Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности,

связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности,  на которые у Участника есть лицензия;

подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме,  принятой у

Покупателя (Приложение №1),

- Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №2);

Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ

договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации (Документации

по запросу предложений) форме (Приложение №3);

- Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора;

- Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе

выполнения Договора;

- Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные

внебюджетные фонды;

- Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают

его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих, документов.