Техническое задание

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ по ремонту вспомогательного электрооборудования 0,4; 6кВ (электродвигатели, электроаппаратура, заземление, освещение) Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.1-644)

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-71; Зам. начальника ЭЦ Павлов Андрей Николаевич;

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало                  март       2012 г.

Окончание          декабрь   2012 г.

Планируемая (предельная) стоимость (без учета НДС):  не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

Техническая характеристика объекта работ:

Цель работ:   восстановление исправности и ресурса электрооборудования  0,4; 6кВ                              (с использованием материалов и технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.)

Технические характеристики объекта работ.

| Вспомогательное электрооборудование. |  |
| --- | --- |
| Электродвигатели 6кВ. | Основные технические характеристики |
| Тип 2АЗМ-5000/6000 (ПЭН) | Электродвигатель асинхронный. 5000 кВт, 3000 об/мин , 6кВ. с воздушно-водяным охлаждением. Подшипники выносные. Место установки: Главный корпус машзал, турбинное отделение отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АВ-113-4М (КН) | Электродвигатель асинхронный. 250 кВт 1500 об/мин 6кВ, вертикального исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение отм. 00.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип А114-4М (ПМН) | Электродвигатель асинхронный. 320 кВт 1500 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение отм. 4.00; Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип А114-4М (НРВ-1;2) | Электродвигатель асинхронный. 320 кВт 1500 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ПВК отм. 0.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана |
| Тип ДАЗО-15-49-8/10 (Д-1;2бл) | Электродвигатель асинхронный. 630 кВт, 741 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: дымососное отделение. Электродвигатель находится в зоне работы полукозлового крана. |
| Тип ДАЗО2-17-44-8/10У1 (Д) | Электродвигатель асинхронный. 630 кВт, 741 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: дымососное отделение. Электродвигатель находится в зоне работы полукозлового крана. |
| Тип ДАЗО-15-41-8/10 (ДВ-1;2бл) | Электродвигатель асинхронный. 630 кВт, 741 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: дымососное отделение. Электродвигатель находится в зоне работы полукозлового крана. |
| Тип ДАЗО2-17-39-8/10У1 (ДВ) | Электродвигатель асинхронный. 630 кВт, 741 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: дымососное отделение. Электродвигатель находится в зоне работы полукозлового крана. |
| Тип А312-41-4У4 (ПМН-3) | Электродвигатель асинхронный. 500 кВт 1500 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип А312-41-4У4 (ПСН) | Электродвигатель асинхронный. 500 кВт 1500 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип А4-400Х4У3 (ПСН) | Электродвигатель асинхронный. 500 кВт 1500 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип 2АЗМ-1600/6000У4 (СН) | Электродвигатель асинхронный. 1600 кВт 3000 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники выносные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АН-16-41-12 (ЦН-2;5) | Электродвигатель асинхронный. 1000 кВт, 500 об/мин, 6кВ, открытого. исполнения. Подшипники выносные. Место установки: Циркнасосная (ЦН) Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип А13-52-8 (ЦН-3;4) | Электродвигатель асинхронный. 500 кВт, 735 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Циркнасосная (ЦН) Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип ДАЗО4-400ХК1МУ1 (ВПН-1;2) | Электродвигатель асинхронный. 315 кВт, 1500 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Циркнасосная (ЦН) Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АН-2-16-69-8У4 (НПТС-1,2) | Электродвигатель асинхронный. 1600 кВт 750 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: НГВС. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип А113-4 (НПТС-4,5) | Электродвигатель асинхронный. 250 кВт, 1500 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: НГВС Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип А112-4М (ПН-1;2) | Электродвигатель асинхронный. 200 кВт, 1500 об/мин, 6кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: НГВС Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Электродвигатели 0,4кВ. | Основные технические характеристики |
| Тип 4А250S2У3 (Сл.Н) | Электродвигатель асинхронный. 75 кВт, 3000 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АОЛ-2-11-4 (обдув В-10кВ ) | Электродвигатель асинхронный. 0,8 кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 6.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип А2-81-8У3 (ВПУ) | Электродвигатель асинхронный. 22 кВт, 750 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 12.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип 4А225М8У3 (ВПУ) | Электродвигатель асинхронный. 30 кВт, 735 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 12.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип 4АН280М6У3 (НГО) | Электродвигатель асинхронный. 110 кВт, 1000 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип 4АХ80А2У3 (эксгаустер) | Электродвигатель асинхронный. 1,5 кВт, 3000 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение отм. 12.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип АИР80В4У3 (эксгаустер) | Электродвигатель асинхронный. 1,5 кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение отм. 12.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип 4А180М4У3 (РМН) | Электродвигатель асинхронный. 30 кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение. отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип П-62У4 (АМН) | Электродвигатель постоянного тока. 14 кВт, 1500 об/мин, пост. ток, 220В, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип ВАО-62-4У2 (РВП) | Электродвигатель асинхронный. 17 кВт, 750 об/мин, 0,4кВ закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, дымососное отделение. Электродвигатель находится в зоне работы полукозлового крана. |
| Тип 5А160М4У3 (РВП) | Электродвигатель асинхронный. 18,5 кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ взрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, дымососное отделение. Электродвигатель находится в зоне работы полукозлового крана. |
| Тип ВАО-81-8-У2 (РВП) | Электродвигатель асинхронный. 22 кВт, 735 об/мин, 0,4кВ взрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, дымососное отделение. Электродвигатель находится в зоне работы полукозлового крана. |
| Тип АО2-41-8 (обдув силовых тр-ров Т-3-5) | Электродвигатель асинхронный. 2,2 кВт, 720 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Открытая установка трансформаторов (ОУТ). Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип 4А112МА8У3 (обдув силовых тр-ров Т-1;2) | Электродвигатель асинхронный. 2,2 кВт, 700 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Открытая установка трансформаторов (ОУТ). Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип 5Т-100/8Т1 (МН силового тр-ра) | Электродвигатель асинхронный. 3,18 кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, взрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: открытая установка трансформаторов (ОУТ). Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип 4АА63А4ТрУ (обдув отпаечных тр-ров ТСНО-1-5) | Электродвигатель асинхронный. 0,25 кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: открытая установка трансформаторов (ОУТ). Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип 4А100S4У3 (НБГМ) | Электродвигатель асинхронный. 3 кВт, 1420 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип АО2-51-2 (МН-А ПЭН-1) | Электродвигатель асинхронный. 10 кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип А2-92-6 (НГО) | Электродвигатель асинхронный 75 кВт, 985 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип А2-91-6 (НГО) | Электродвигатель асинхронный 75 кВт, 985 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип МО280S6 (НГО) | Электродвигатель асинхронный. 75 кВт, 985 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип ВАО-42-2У (НДБ) | Электродвигатель асинхронный. 7,5 кВт, 3000 об/мин, 0,4кВ, взрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 0.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип А6/200Л148 (РМНУГ-3) | Электродвигатель асинхронный. 30 кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АО2-42-20МS (РМНУГ-1) | Электродвигатель асинхронный. 7 кВт, 2830 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип ВАО72-2У5 (РМН) | Электродвигатель асинхронный. 30 кВт, 3000 об/м, 0,4кВ, взрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип 4А180М2У3 (РМН-3) | Электродвигатель асинхронный. 30 кВт, 2940 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип М-280М-4 (НГО) | Электродвигатель асинхронный. 160 кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АИР90L4У3 (МН СН-ов) | Электродвигатель асинхронный. 2,2 кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АО2-31-4 (МН СН-ов) | Электродвигатель асинхронный. 2,2 кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение, отм. 4.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип П-92 (Зарядное устройство АБ-1,2,3) | Генератор пост. тока. 60 кВт, 1450 об/мин, 0,22/0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, котельное отделение, отм.00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип 4АМ225М2У2 (НБЗК-1) | Электродвигатель асинхронный. 55 кВт, 2940 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, котельное отделение, отм.00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип АО2-82-2 (НБЗК-2,3) | Электродвигатель асинхронный. 55 кВт, 2920 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, котельное отделение, отм.00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип АОЛ-2-22-2 (Наездник Д-1А) | Электродвигатель асинхронный. 2,2 кВт, 3000 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Дымососное отд. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип 4АМ100S4СУ1 (НБГМ) | Электродвигатель асинхронный. 3 кВт, 1410 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение отм.00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип 4АМ80В4 (НБГМ-4) | Электродвигатель асинхронный. 1,5 кВт, 1400 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, машзал, турбинное отделение отм.00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип А02-91-4У2 (НООВ) | Электродвигатель асинхронный. 75 кВт, 1470 об/мин, 0,4кВ, верт. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, котельное отделение, отм.00.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип ВАО-81-4У2 (НСВ-3) | Электродвигатель асинхронный. 40 кВт, 1470 об/м, 0,4кВ, взрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, котельное отделение отм.00.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип 4АМН180М4У3 (НСВ-4) | Электродвигатель асинхронный. 37 кВт, 1470 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, котельное отделение отм. 00.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АО2-73-2 (НДМ) | Электродвигатель асинхронный. 28 кВт, 3000 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: Главный корпус, котельное отделение отм. 00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип ДАТ160-2200-3.0 (НДБ-2н) | Электродвигатель асинхронный. 2,2 кВт, 3000 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: КНД, дымососное отделение, отм.00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы полукозлового крана. |
| Тип 4А335М6У3 (Д-3Н, 4Н) | Электродвигатель асинхронный. 200 кВт, 985 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: КНД, дымососное отделение, отм.00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы полукозлового крана. |
| Тип МО-280S-6 (ДВ-3Н, 4Н) | Электродвигатель асинхронный. 75 кВт, 985 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: КНД, дымососное отделение, отм. 00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы полукозлового 5 крана. |
| Тип АО2-81-2У3 (ПЭН-3Н) | Электродвигатель асинхронный. 75 кВт, 2900 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: КНД, котельное отделение, отм. 00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип МО-250S2 (ПЭН-4Н) | Электродвигатель асинхронный. 75 кВт, 2960 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: КНД, котельное отделение, отм. 00.00. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип БСДК 15-21-12 (Компрессор) | Электродвигатель асинхронный. 200 кВт, 500 об/мин, 0,4кВ, откр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: компрессорная. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип МА-37-52-4 (НМП) | Электродвигатель асинхронный. 160 кВт, 1485 об/м, 0,4кВ, вертикального, зрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: МЗН (ТТЦ). Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип ВАОФ 62-4У2 (НМД) | Электродвигатель асинхронный. 17 кВт, 1470 об/м, 0,4кВ, взрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: МЗН (ТТЦ). Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип МА36-61/2У2 (НМ-2А,Б,В,Г) | Электродвигатель асинхронный. 250 кВт, 2975 об/м, 0,4кВ, взрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: МЗН машзал (ТТЦ). Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип А4МР160S4У2.5 (НМ-1А) | Электродвигатель асинхронный. 15 кВт, 1460 об/м, 0,4кВ, взрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: МЗН машзал (ТТЦ). Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип МА 36-51/4У2-5 (НМ-1Г) | Электродвигатель асинхронный. 125 кВт, 1480 об/м, 0,4кВ, взрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: МЗН машзал (ТТЦ). Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип 2В250S4У2.5 (НМ-1В) | Электродвигатель асинхронный. 75 кВт, 1485 об/м, 0,4кВ, взрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: МЗН машзал (ТТЦ). Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип ВАО72-2-У2 (НМ-1Б) | Электродвигатель асинхронный. 30 кВт, 2940 об/м, 0,4кВ, взрывобезопасного испол. Подшипники встроенные. Место установки: МЗН машзал (ТТЦ). Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АОЛ-22/4 (НДГ) | Электродвигатель асинхронный. 0,25 кВт, 1400 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ХВО . Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип АО2-71-4 (НДБ) | Электродвигатель асинхронный. 22 кВт, 1460 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ХВО машзал. Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип 4А160М2У3 (НРШ) | Электродвигатель асинхронный. 18,5кВт, 1430 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ХВО машзал. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип 4АМУ180М2У2 (НДА) | Электродвигатель асинхронный. 30кВт, 2920 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ХВО машзал. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип 4А132М4У3 (НСВ) | Электродвигатель асинхронный. 11кВт, 1450 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ХВО машзал. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АДМ112М4У2 (НСиВ) | Электродвигатель асинхронный. 5,5кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ХВО машзал. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АО2-72-2 (НАВ) | Электродвигатель асинхронный. 30кВт, 2900 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ХВО машзал. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АО2-41-4У3 (НРК-2) | Электродвигатель асинхронный. 5кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ХВО машзал. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АИР160S2У3 (НРК) | Электродвигатель асинхронный. 15кВт, 2910 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ХВО машзал. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АО2-71-2У3 (НДВ; НБСК) | Электродвигатель асинхронный. 22кВт, 2900 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ХВО маш.зал. Главный корпус, котельное отделение отм. 00.00. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АО2-91-4У2 (ННФ) | Электродвигатель асинхронный. 75кВт, 1470 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ХВО машзал. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип 4АМ250S2У3 (НВФ) | Электродвигатель асинхронный. 75кВт, 2940 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: ХВО машзал. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип 5А200М4У3 (НЗМК) | Электродвигатель асинхронный. 37кВт, 1463 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: насосные НЗМК, НХФК. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АО2-82-4 (НПЛК-А) | Электродвигатель асинхронный. 55кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: насосная НПЛК. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АО2-81-4 (НПЛК-Б) | Электродвигатель асинхронный. 40кВт, 1500 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: насосная НПЛК. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип А3-315М-4У3 (ППН) | Электродвигатель асинхронный. 200кВт, 1470 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: насосная пожаротушения. Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АИР100S2У3 (НЦБ) | Электродвигатель асинхронный. 4,0кВт, 3000об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: (СОК) Электродвигатель находится вне зоны работы мостового крана. |
| Тип 2В90L6У2,5 (СУН) | Электродвигатель асинхронный. 1,5кВт, 930 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: (ЗОС) Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Тип АЗ-315S1-4У3 (ППН-3) | Электродвигатель асинхронный. 200кВт, 1470 об/мин, 0,4кВ, закр. исполнения. Подшипники встроенные. Место установки: МЗН машзал (ТТЦ). Электродвигатель находится в зоне работы мостового крана. |
| Электросварочные посты |  |
| Тип ВД-301 | Сварочный аппарат Место установки: ТТЦ. |
| Тип ВД-306 | Сварочный аппарат Место установки: ТТЦ; КТЦ; ХВО; ТЦ. |
| Тип ВДМ-1001У3 | Выпрямитель сварочный многопостовой Место установки: Главный корпус, КТЦ. |
| Тип ВДМ-1201У3 | Выпрямитель сварочный многопостовой Место установки: Главный корпус, КТЦ. |

| Пусковая аппаратура, электроаппаратура |  |
| --- | --- |
| Тип АВМ-4 | с эл.приводом, 380В, I ном= 450А. Место установки: Распределительное устройство собственных нужд (РУСН)-0,4кВ. Блока (Бл) №1-5 |
| Тип АВМ-15 | с эл. приводом, 380В, I ном. =1500А. Место установки: Распределительное устройство собственных нужд (РУСН)-0,4кВ. Блока (Бл) №1-5. |
| Распределительные шкафы тип ПРС | Uном.= 380В, I ном. =60А, с АВР, двухстороннее питание место установки: Распределительные устройства собственных нужд (РУСН)-0,4кВ, главный корпус машзал отм. 4.00, 12.00, 24.00 |

Ремонт электродвигателей  осуществляется:

1. В период ремонтов  механизмов (насосов, вентиляторов)  согласно годового графика ремонта вспомогательного оборудования  на 2012 г  утверждённого главным инженером ТЭЦ-21 с которым в технологической паре задействованы вышеперечисленные электродвигатели (приложение 1).

2. По техническому состоянию - если электродвигателю необходим срочный ремонт.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту вспомогательного электрооборудования 0,4;6кВ

(электродвигатели, электроаппаратура, заземление, освещение)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатели 6кВ |  |  |  |
| 1 | Ремонт эл. двигателя Типа 2АЗМ-5000/6000, без замены обмоток с выв. ротора с воздушно-водяным охлаждением. Ремонт на месте установки. | шт. | 3 |
| 2 | Ремонт эл. двигателя АВ-113-4М, без замены обмоток с выв. ротора. Верт.исп. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 15 |
| 3 | Ремонт эл. двигателя А114-4М, без замены обмоток с выв. ротора Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 6 |
| 4 | Ремонт эл. двигателя ДАЗО4-400ХК1МУ1 без замены обмоток, без выв. ротора, закрытого исполнения ротора Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт эл. двигателя ДАЗО2-17-44-8/10У1 без замены обмоток, без выв. ротора, закрытого исполнения ротора Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 8 |
| 6 | Ремонт эл. двигателя ДАЗО-15-49-8/10 без замены обмоток, без выв. ротора, закрытого исполнения ротора Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 4 |
| 7 | Ремонт эл. двигателя ДАЗО2-17-39-8/10У1 без замены обмоток, без выв. ротора, закрытого исполнения ротора Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 8 |
| 8 | Ремонт эл. двигателя ДАЗО-15-41-8/10 без замены обмоток, без выв. ротора, закрытого исполнения ротора Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 4 |
| 9 | Ремонт эл. двигателя А312-41-4У4, без замены обмоток с выв. ротора Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 8 |
| 10 | Ремонт эл. двигателя А4-400Х4У3, без замены обмоток с выв. ротора Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 11 | Ремонт эл. двигателя А13-52-8, без замены обмоток с выв. ротора Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 12 | Ремонт эл. двигателя А112-4М, без замены обмоток с выв. ротора Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 13 | Ремонт эл. двигателя А113-4, без замены обмоток с выв. ротора Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 14 | Ремонт эл. двигателя 2АЗМ-1600/6000У4 без замены обмоток, без выв. ротора, закрытого исполнения. Ремонт на месте установки. | шт. | 10 |
| 15 | Ремонт эл. двигателя АН-16-41-12 без замены обмоток, без выв. ротора, закрытого исполнения. Ремонт на месте установки. | шт. | 2 |
| 16 | Ремонт эл. двигателя АН-2-16-69-8У, без замены обмоток, без выв. ротора, закрытого исполнения. Ремонт на месте установки. | шт. | 2 |
| Электродвигатели 0,4кВ |  |  |  |
| 1 | Ремонт эл. двигателя 4А250S2У3 без замены обмоток с выв. ротора, закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 2 | Ремонт эл. двигателя АОЛ-2-11-4 без замены обмоток с выв. ротора, закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент | шт. | 4 |
| 3 | Ремонт эл. двигателя А2-81-8У3 без замены обмоток с выв. ротора, закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 3 |
| 4 | Ремонт эл. двигателя 4АН280М6У3 без замены обмоток с выв. ротора, закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт эл. двигателя 4АХ80А2У3 без замены обмоток с выв. ротора, закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 4 |
| 6 | Ремонт эл. двигателя 4А180М4У3 без замены обмоток с выв. ротора, закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт эл.двигателя П-62У4 без замены обмоток с выв. ротора. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 8 | Ремонт эл. двигателя П-62У4 без замены обмоток с выв. ротора к. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 9 | Ремонт эл. двигателя ВАО-62-4У2 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 6 |
| 10 | Ремонт эл. двигателя 2В90L6У2,5 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт эл. двигателя маслонасоса силового трансформатора 5Т-100/8Т1 без замены обмоток с выв. ротора, взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с трансформатора и последующей установкой на трансформатора. | шт. | 8 |
| 12 | Ремонт эл. двигателя 4АА63А4ТрУ без замены обмоток с выв. ротора, закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент | шт. | 20 |
| 13 | Ремонт эл. двигателя 4А100S4У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 5 |
| 14 | Ремонт эл. двигателя А2-92-6 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 15 | Ремонт эл. двигателя ВАО-42-2У без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 16 | Ремонт эл. двигателя МО280S6 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 17 | Ремонт эл. двигателя 4А180М4У3 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 18 | Ремонт эл. двигателя А6/200Л148 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 19 | Ремонт эл. двигателя АО2-42-20МS без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 20 | Ремонт эл. двигателя ВАО72-2У5 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 21 | Ремонт эл. двигателя 4А180М2У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 22 | Ремонт эл. двигателя АИР90L4У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 6 |
| 23 | Ремонт эл. двигателя 4АХ80А2У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 6 |
| 24 | Ремонт эл. двигателя А2-91-4 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 25 | Ремонт Генер. пост.тока П-92 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 26 | Ремонт эл. двигателя 4АМ225М2У2 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 28 | Ремонт эл. двигателя 4АМ100S4СУ1 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 6 |
| 29 | Ремонт эл. двигателя А02-91-4У2 без замены обмоток с выв. ротора вертик. исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 30 | Ремонт эл. двигателя ВАО-81-4У2 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 31 | Ремонт эл. двигателя 4АМН180М4У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 32 | Ремонт эл. двигателя 4А335М6У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 33 | Ремонт эл. двигателя МО-280S-6 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 34 | Ремонт эл. двигателя АО2-81-2У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 35 | Ремонт эл. двигателя МО-250S2 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 36 | Ремонт эл. двигателя БСДК 15-21-12 без замены обмоток с выв. ротора открытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 37 | Ремонт эл. двигателя МА-37-52-4 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 38 | Ремонт эл. двигателя ВАОФ 62-4У2 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 39 | Ремонт эл. двигателя МА36-61-2У2 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 4 |
| 40 | Ремонт эл. двигателя А4МР-160S4У2.5 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 41 | Ремонт эл. двигателя МА 36-51/4У2-5 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 42 | Ремонт эл. двигателя 2В250S4У2.5 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 43 | Ремонт эл. двигателя ВАО72-2-У2 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 44 | Ремонт эл. двигателя АО2-71-4 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 45 | Ремонт эл. двигателя 4А160М2У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 46 | Ремонт эл. двигателя 4АМУ180М2У2 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 47 | Ремонт эл. двигателя 4А132М4У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 48 | Ремонт эл. двигателя АО2-72-2 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 49 | Ремонт эл. двигателя АИР160S2У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 50 | Ремонт эл. двигателя АО2-91-4У2 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 51 | Ремонт эл. двигателя 4АМ250S2У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 52 | Ремонт эл. двигателя 5А200М4У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 3 |
| 53 | Ремонт эл. двигателя АО2-82-4 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 54 | Ремонт эл. двигателя А3-315М-4У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 55 | Ремонт эл. двигателя АЗ-315S1-4У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 56 | Ремонт эл. двигателя ДАТ160-2200-3.0 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 57 | Ремонт эл. двигателя АО2-41-4У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 58 | Ремонт эл. двигателя АДМ112М4У2 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 59 | Ремонт эл. двигателя АО2-73-2 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 60 | Ремонт эл. двигателя АО2-51-2 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 61 | Ремонт эл. двигателя М-280М-4 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 62 | Ремонт эл. двигателя 4А112МА8У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 16 |
| 63 | Ремонт эл. двигателя АО2-41-8 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 16 |
| 64 | Ремонт эл. двигателя АОЛ-2-22-2 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 4 |
| 65 | Ремонт эл. двигателя ВАО-81-8-У2 без замены обмоток с выв. ротора взрывобезопасного исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 3 |
| 66 | Ремонт эл. двигателя 4А225М8У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 67 | Ремонт эл. двигателя АОЛ-22/4 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 68 | Ремонт эл. двигателя АИР100S2У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 69 | Ремонт эл. двигателя 4АМ80В4 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 70 | Ремонт эл. двигателя АО2-71-2У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 4 |
| 71 | Ремонт эл. двигателя АО2-81-4 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 72 | Ремонт эл. двигателя АО2-82-2 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
| 73 | Ремонт эл. двигателя АИР80В4У без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 74 | Ремонт эл. двигателя АО2-31-4 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 75 | Ремонт эл. двигателя 5А160М4У3 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 1 |
| 76 | Ремонт эл. двигателя А2-91-6 без замены обмоток с выв. ротора закрытого исполнения. Ремонт со снятием с фундамента и последующей установкой на фундамент. | шт. | 2 |
|  | Ремонт сварочный аппарат - тип ВД-301 без замены обмоток. Ремонт со снятием с места установки. | шт. | 1 |
|  | Ремонт сварочный аппарат - тип ВД-306 без замены обмоток. Ремонт со снятием с места установки. | шт. | 3 |
|  | Ремонт выпрямитель сварочный многопостовой - тип ВДМ-1001У3 без замены обмоток. Ремонт со снятием с места установки. | шт. | 4 |
|  | Ремонт выпрямитель сварочный многопостовой - тип ВДМ-1201У3 без замены обмоток. Ремонт со снятием с места установки. | шт. | 1 |
| Пусковая аппаратура, электроаппаратура |  |  |  |
| 1 | Ремонт выключателей типа АВМ-4 с эл. приводом 1 гр.сл. Ремонт со снятием с места установки из ячеек РУСН-0,.4кВ для удобства ремонта в условия мастерской. | шт. | 25 |
| 2 | Ремонт выключателей типа АВМ-15 с эл. приводом 1 гр.сл. Ремонт со снятием с места установки. | шт. | 10 |
| 3 | Ремонт распределительных шкафов типа ПРС-1 1 гр.сл. | шт. | 50 |
| 4 | Ремонт контура заземления агрегатов питания | шт. | 70 |

Центровку с механизмом осуществляет  ремонтный персонал обслуживающий и производящий ремонт приводного механизма (насоса, вентилятора).

Уточненные объемы работ передаются  подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования  к производству и качеству работ:

-  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

-  СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

-  СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных

кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- РД 34.03.224 «Инструктивные указания по ТБ при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятия»;

-  СО 153-34.20.120-2003  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ.

-  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (ПТЭ) Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г.

Зарегистрированных Минюстом России №4799 от 20.06.2003г.

-  Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок     	                     (с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001  РД 153-34.0-03.150-00. Утвержденных  Приказом Минэнерго России №163 от 27.12.2000г.

-  СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

-  Электродвигатели напряжением до 1000В, мощностью от 0.1 до 100кВт. Общие

технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20185-95

-   Электродвигатели напряжением выше 1000В, мощностью от 100кВт.и выше.

Общие технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20186-95

-  Машины постоянного тока.  Общие технические условия на капитальный ремонт.

ТУ 34-38-20321-95

- Руководство по капитальному ремонту автоматического воздушного выключателя

АВМ-4,   АВМ- 15 СПО Союзтехэнерго 1980.

-   Базовые цены на работы по ремонту электрооборудования  (часть 5, часть 16)         Москва 2003г.

-   СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- желательно иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, ремонтных, работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю)

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шнур лавсановый | м | 200 |
|  | Лента киперная | м | 500 |
|  | Лакоткань | кв.м | 5 |
|  | Лента ФУМ | шт. | 2 |
|  | Лента ЛИПЭФ | кг | 2 |
|  | Стеклолента | м | 500 |
|  | Клей эпоксититан | шт. | 2 |
|  | Резина листовая МБС 5 мм | кг | 12 |
|  | Герметик прокладка | тюбик | 2 |
|  | Нефрас С2 80/120 | лит | 50 |
|  | Уайт-спирит | лит | 50 |
|  | Растворитель 646 | лит | 20 |
|  | Смазка ЛЗ-31 | кг | 20 |
|  | Подшипник 180205 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 210 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 2314 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 2311 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 2313 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 2314 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 2317 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 2318 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 2319 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 2320 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 2322 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 2324 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 2326 | шт. | 4 |
|  | Подшипник 60304 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 60305 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 60306 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 60307 | шт. | 16 |
|  | Подшипник 60308 | шт. | 16 |
|  | Подшипник 311 | шт. | 12 |
|  | Подшипник 312 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 313 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 314 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 315 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 317 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 318 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 319 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 322 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 324 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 366322 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 3530 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 3636 | шт. | 2 |
|  | Подшипник 180604 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 180605 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 180606 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 180607 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 180610 | шт. | 4 |
|  | Подшипник 180612 | шт. | 6 |
|  | Подшипник 180502 | шт. | 8 |
|  | Подшипник 32544 | шт. | 2 |

3.1.1. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.1.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе ТЭЦ-21:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 084100501000 | Растворитель 646 | л | 27,00 |
|  | 082901000000 | Эмаль ГФ-92ХС | кг | 8,50 |
|  | 084103000010 | Уайтспирит | л | 80,00 |
|  | 084201600005 | Нефрас С2 80/120 БР-2 |  | 200,00 |
|  | 181010100410 | Текстолит ПТ 4 мм 1с | кг | 8,00 |
|  | 181010102500 | Текстолит лист ПТ 25 мм (1 лист=40 кг) | кг | 72,00 |
|  | 184010105000 | Стеклотекстолит лист СТЭФ 5 мм (1лист=15кг) | кг | 20,00 |
|  | 184010105000 | Стеклотекстолит лист СТЭФ 5 мм (1лист=15кг) | кг | 5,00 |
|  | 184010108000 | Стеклотекстолит лист СТЭФ 8 мм (1лист=25кг) | кг | 29,50 |
|  | 184010125000 | Стеклотекстолит лист СТЭФ 25 мм (1лист=75кг) | кг | 1,00 |
|  | 711802010000 | Подшипник 180201 | шт | 11,00 |
|  | 711802020000 | Подшипник 180202 | шт | 6,00 |
|  | 711802050000 | Подшипник 180205 | шт | 13,00 |
|  | 711803050000 | Подшипник 180305 | шт | 10,00 |
|  | 711805010000 | Подшипник 180501 | шт | 2,00 |
|  | 711805020100 | Подшипник 6-180502 | шт | 12,00 |
|  | 711806040000 | Подшипник 180604 | шт | 6,00 |
|  | 711806040000 | Подшипник 180604 | шт | 4,00 |
|  | 711806050000 | Подшипник 180605 | шт | 7,00 |
|  | 711806050100 | Подшипник 6-180605 | шт | 8,00 |
|  | 711806060000 | Подшипник 180606 | шт | 10,00 |
|  | 711806100000 | Подшипник 180610 | шт | 10,00 |
|  | 711806120000 | Подшипник 180612(62312-2RS) | шт | 5,00 |
|  | 711806120000 | Подшипник 180612(62312-2RS) | шт | 8,00 |
|  | 712100000000 | Подшипник 210 | шт | 1,00 |
|  | 712130000000 | Подшипник 213(6213) | шт | 6,00 |
|  | 712311000000 | Подшипник 2311 | шт | 15,00 |
|  | 712313000000 | Подшипник 2313 | шт | 5,00 |
|  | 712313000000 | Подшипник 2313 | шт | 3,00 |
|  | 712314000000 | Подшипник 2314 | шт | 2,00 |
|  | 712314000000 | Подшипник 2314 | шт | 6,00 |
|  | 712317000000 | Подшипник 2317 | шт | 5,00 |
|  | 712319000000 | Подшипник 2319(N319) | шт | 6,00 |
|  | 712319000300 | Подшипник 2319 КМ | шт | 6,00 |
|  | 712320000000 | Подшипник 2320(N320) | шт | 12,00 |
|  | 712322000000 | Подшипник 2322 | шт | 8,00 |
|  | 712324000000 | Подшипник 2324 | шт | 6,00 |
|  | 713110000000 | Подшипник 311 | шт | 17,00 |
|  | 713130000000 | Подшипник 313 | шт | 4,00 |
|  | 713130000000 | Подшипник 313 | шт | 6,00 |
|  | 713140000000 | Подшипник 314 | шт | 11,00 |
|  | 713170000000 | Подшипник 317 | шт | 12,00 |
|  | 713190000000 | Подшипник 319 | шт | 6,00 |
|  | 713190000000 | Подшипник 319 | шт | 10,00 |
|  | 713220000000 | Подшипник 322 | шт | 5,00 |
|  | 713530000000 | Подшипник 3530 | шт | 1,00 |
|  | 713530000000 | Подшипник 3530 | шт | 2,00 |
|  | 713663220300 | Подшипник 366322 Л1 | шт | 5,00 |
|  | 716020800000 | Подшипник 60208 | шт | 2,00 |
|  | 716021300000 | Подшипник 60213 | шт | 1,00 |
|  | 716030400000 | Подшипник 60304 A | шт | 10,00 |
|  | 716030500000 | Подшипник 60305 | шт | 6,00 |
|  | 716030700000 | Подшипник 60307 | шт | 9,00 |
|  | 716030900000 | Подшипник 60309 | шт | 6,00 |
|  | 746017045100 | Изоляторы ИОР-6-250-03(05) | шт | 16,00 |
|  | 802020100220 | Ветошь х/б | кг | 4,00 |

3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 014050101000 | Смазка ШРУС-4 | кг | 20,0 |
| 2 | 082901000000 | Эмаль ГФ-92ХС | кг | 40,0 |
| 3 | 084103010000 | Уайтспирит | л | 50,00 |
| 5 | 713530000000 | Подшипник 3530 | шт | 8,00 |
| 6 | 716030800000 | Подшипник 60308 | шт | 20,00 |