Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту механических фильтров №1, 4 ХЦ Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.15-3850)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-88: Начальник ХЦ Ярилова С. Д.;

Тел. 901-50-27: Начальник ОППР Некрасов И. Ю.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	декабрь	2012 г.

Окончание	  декабрь	2012 г.

Предельная цена закупки без учета НДС:  700 000,00 руб.,

1-й квартал – 	  0,00		руб. без учета НДС;

2-й квартал – 		    0,00		руб. без учета НДС;

3-й квартал – 		    0,00		руб. без учета НДС;

4-й квартал – 	     700 000,00		руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов поставляемых подрядной организацией  262 000,00 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Описание оборудования.

Цель работ: Выполнить ремонт трубной системы, трубопроводов обвязки и восстановить внутренний АКЗ механических фильтров № 1, 4.

Фильтр механический МФ № 1, 4

Расположение: здание ХВО;

Диаметр фильтра 3 м., высота фильтра 4.4 м;

Площадь днища фильтра 7,1 м²;

Рабочая среда – коагулированная вода;

Параметры среды: Рр=0.6 МПа (6 кгс/см²); Tр=35ºС;

Среда нейтральная,  pH=6.0

- Требования к выполнению работ.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту механических фильтров МФ № 1, 4 ХЦ

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт трубопроводов обвязки МФ |  |  |
| 1.2 | Замена элементов подводящего короба | т. | 0,14 |
| 1.3 | Замена прямых участков подводящего трубопровода Ø630х8 мм | т. | 0,184 |
| 1.4 | Замена прямых участков подводящего трубопровода. Ø426х7мм. | т. | 0,0723 |
| 1.5 | Замена перехода Ø 630х426 мм. | т. | 0,123 |
| 1.6 | Замена перехода Ø 426х219 мм. | т. | 0,0723 |
| 1.7 | Замена прямых участков трубопровода Ø 219х7 мм. | т. | 0,146 |
| 1.8 | Врезка трубопровода Ø 630 мм в подводящий короб | 1 врезка | 1 |
| 2 | Ремонт трубной системы МФ |  |  |
| 2.1 | Замена сливного коллектора Ø 219х7 мм | т. | 0,304 |
| 2.2 | Снятие и установка лучей коллектора Ø 55х3 мм (Х18Н10Т) | т | 0,173 |
| 2.3 | Снятие и установка крышки люка Ду600 с заменой прокладок | шт. | 2 |
| 2.4 | Замена опоры трубопровода Ø 219 с установкой трубопровода в проектное положение | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт фундамента под трубную систему фильтров |  |  |
| 3.1 | Замена бетонной заливки в корпусе фильтра. | м3 | 5 |
| 4 | Ремонт внутреннего АКЗ МФ |  |  |
| 4.1 | Ремонт АКЗ корпуса фильтров, покрытие бетонной подушки (4 слоя) | м2 | 30 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1. Выполнение требований:

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-012-2001 «Межотраслевые правила при работе на высоте»

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и

тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей».

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- РД 24.090.52-90 Подъемно-транспортные машины. Материалы для сварных металлических конструкций.

- РД 10-33-93 Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации с изменением № 1 РД 10-231-98

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"

- Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию грузоподъемных кранов в 2-х томах. Москва, ПИО ОБТ 1996 г.

- РД 10-107-96  «Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами» с изменением №1 (РДИ 10-430 (107)-02)

- РД 34.21.526-95. «Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и воды»

- РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

- РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- представить в составе документации смету, которая должна являться приложением к договору;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

2.2. Специальные требования:

- наличие производственно-технической базы, обеспечивающей возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, монтажных, специальных, ремонтных и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности;

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- наличие обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений; быть производителем, руководителем работ;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию верхолазных работ, характеристики и свойства применяемых материалов, оборудования и приспособлений;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- наличие оборудования, необходимого для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах;

- наличие необходимых для ремонта специальных приспособлений и инструментов;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением специального автотранспорта и механизмов;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку материалов на объект ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ;

- обеспечить своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, журнала производства работ, исполнительных чертежей, паспортов на примененные материалы, актов на скрытые работы;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- При привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций Генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коллектор Ø 219х7 мм. Ст.20 ГОСТ 10706-76 | т. | 0,304 |
| 2 | Сталь листовая 8 мм. ГОСТ 14637-89 | т. | 0,034 |
| 3 | Швеллеры №12 Ст3СП ГОСТ 8509-93 | т. | 0,01 |
| 4 | Швеллеры №10 Ст3СП ГОСТ 8509-93 | т. | 0,069 |
| 5 | Сталь угловая 63х63х6 мм. Ст3СП ГОСТ 8509-93 | т. | 0,0572 |
| 6 | Сталь листовая 5 мм. ГОСТ 19903-74 | т. | 0,16 |
| 7 | Труба 630х8 мм. Ст.20 ГОСТ 10706-76 | м. п. | 2,5 |
| 8 | Труба 426х7 мм. Ст.20 ГОСТ 10706-76 | м. п. | 2 |
| 9 | Труба 219х7 мм. Ст.20 ГОСТ 10706-76 | м. п. | 4 |
| 10 | Переход 630х426 Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 1 |
| 11 | Переход 426х200 Ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 1 |
| 12 | Бетон тяжелый B25 (M350), F150, ПЗ (КЗ 20 мм) ГОСТ 26633-91 | м3 | 5 |
| 13 | Растворитель Р-4 | кг | 30 |
| 14 | Грунтовка Б-ЭП-0261 | кг | 13 |
| 15 | Шпатлевка ЭП-0010 | кг | 30 |
| 16 | Отвердитель Этал-45М | кг | 8 |
| 17 | Электроды марки УОНИ-13/55Р, 3 мм. | кг | 12 |
| 18 | Электроды марки УОНИ-13/55Р, 4 мм. | кг | 10 |
| 19 | Электроды марки ЭА-395/9, 3 мм. | кг | 8,9 |
| 20 | Круги отрезные | шт. | 20 |
| 21 | Круги шлифовальные | шт. | 17 |

3.1.1. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.1.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 021010501000 | Кислород /в баллоне 40 лит/ | шт. | 8 |
| 2 | 021010701000 | Пропан /в баллоне 50 лит/ | шт. | 2 |