Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по текущему ремонту паротурбинных установок типа Т-100/120-130 ст.№1-5.

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21)

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.16-1007)

Код по ОКДП 9432000

Коп по ОКВЭД 29.11.9

- I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-93: Зам.начальника АРС Пилюгин Ю. И.;

Тел. 901-50-80: Начальник КТЦ Антоненко С. И.;

Тел. 901-50-27: Начальник ОППР Некрасов И.Ю.;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	апрель	2013 г.

Окончание		  декабрь	2013 г.

Предельная цена закупки без учета НДС: 4 000 000 руб.,

1-й квартал – 	             0,00 	руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	   400 000,00	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	2 400 000,00	руб. без учета НДС;

4-й квартал – 	1 200 000,00	руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов поставляемых подрядной организацией 500 000,00 руб. без учета НДС;

- Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ.

Выполнение работ по текущему ремонту турбоустановок в соответствии с планом (графиком) ремонта с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения готовности оборудования к несению номинальной нагрузки.

Сроки ремонта:

Блок №1:  25.03.2013 – 31.03.2013.

Блок №2:  11.03.2013 – 17.03.2013;

17.06.2013 – 23.06.2013;

14.10.2013 – 20.10.2013.

Блок №4:  08.04.2013 – 14.04.2013;

12.08.2013 – 18.08.2013;

28.10.2013 – 03.11.2013.

Блок №5:   15.04.2013 – 21.04.2013;

29.07.2013 – 04.08.2013;

* Сроки текущих ремонтов блоков корректируются ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

05.11.2013 – 11.11.2013.

* Сроки текущих ремонтов блоков корректируются ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

* Сроки текущих ремонтов блоков корректируются ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

* Сроки текущих ремонтов блоков корректируются ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

# Технические характеристики:

| Оборудование | Год изготовления | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- |
| Т-100/120-130 ст.№1 | 1975 | 2008 |
| Т-100/120-130 ст.№2 | 1976 | 2009 |
| Т-100/120-130 ст.№4 | 1981 | 2010 |
| Т-100/120-130 ст.№5 | 1983 | 2011 |

Описание турбины Т-100-130

Завод-изготовитель «Уральский турбинный завод» г. Екатеринбург

Турбина паровая типа Т-100-130, номинальная мощность 110 МВт при 3000 об/мин., с конденсацией и двумя отопительными отборами пара. Предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока типа ТВФ-120-2 с водородным охлаждением.

Турбина представляет собой 3х цилиндровый одновальный агрегат, состоящий из цилиндров высокого, среднего и низкого давлений. Цилиндр высокого давления (ЦВД) выполнен противоточным, относительно цилиндра среднего давления (ЦСД). Ход пара в ЦВД осуществлен от среднего подшипника к  переднему. В ЦСД ход пара осуществляется от среднего подшипника к генератору. Цилиндр низкого давления (ЦНД) двухпоточный.

В турбине может осуществляться одноступенчатый или  двухступенчатый подогрев сетевой воды. Для этого существуют отборы за 21 и 23 ступенью.

Ротор цилиндра высокого давления с ротором цилиндра среднего давления соединены с помощью жесткой муфты. Ротор цилиндра среднего давления с ротором цилиндра низкого давления, а так же ротор цилиндра низкого давления с ротором генератора соединены полугибкими муфтами.

Ротор цилиндра высокого давления

Цельнокованый, состоящий из одного двухвенечного колеса скорости и 8-ми дисков.

Лопаточный аппарат ротора высокого давления выполнен левого вращения. Рабочие лопатки, для уменьшения потерь, имеют осевые уплотнения у корня и по бандажу, а также радиальные уплотнения по бандажу. К заднему концу ротора (передний подшипник) присоединяется вал насосной группы системы регулирования. Ротор ЦВД не имеет насадных втулок в концевых уплотнениях; неподвижные гребни уплотнений, расположенные в цилиндре, подходят к кольцевым канавкам и выступам, выточенным непосредственно на валу.

Ротор цилиндра среднего давления

Имеет 8 дисков, выполненных заодно с валом и 6 дисков насадных. Конструкция переднего концевого уплотнения ротора ЦСД аналогична конструкции концевых уплотнений ЦВД. На заднем концевом уплотнении на ротор насажены две втулки, на которых выточены канавки и выступы. Рабочие лопатки малых и средних высот, для уменьшения потерь, имеют осевые уплотнения у корня и по бандажу, а также радиальные уплотнения по бандажу лопаток.

Ротор цилиндра низкого давления

Состоит из 4 насадных дисков, соединенных торцевыми шпонками. Лопаточный аппарат 26 и 27 дисков выполнен левого вращения. Концевые уплотнения ротора ЦНД выполнены с насадными втулками, на которых выполнены канавки и выступы.

Цилиндр высокого давления

Одностенный, выполнен литым из теплоустойчивой стали. В цилиндр вварены 4 сопловые коробки, которые позволяют равномерно прогреть ЦВД. Параметры пара на входе: T=540 ºC; Р=12 МПа.

Цилиндр среднего давления

Состоит из двух частей, передней и выхлопной, соединенных между собой вертикальным фланцем. Передняя часть выполнена литой из углеродистой стали. В нижней половине цилиндра расположены: 4 патрубка отборов на регенерацию и два патрубка с внутренними диаметрами по 1000 мм верхнего отопительного отбора. Пар после цилиндра высокого давления подводится в кольцевую камеру паровпускной части ЦСД четырьмя трубами Ду250.

Выхлопная часть ЦСД изготовляется сварной из листового проката, кроме одной детали, отлитой из углеродистой стали. К нижней половине выхлопной части ЦСД приварен прямоугольный короб с 3-я патрубками отопительного отбора (2 патрубк Ду1200 и один Ду800).

Цилиндр низкого давления

Состоит из трех частей: средней и присоединенных к ней с обеих сторон вертикальными фланцами двух выхлопных частей.

Средняя часть изготавливается сварной из листового проката. Пар после цилиндра среднего давления подводится к верхней половине цилиндра двумя трубами Ду1500 мм.

С правой стороны в нижней половине предусмотрен фланец для крепления сервомотора и рычагов передачи к регулирующим диафрагмам отопительного отбора.

Выхлопные части обоих потоков одинаковые по конструкции, изготовлены в основном сварными, из листового проката, кроме нескольких деталей, отлитых из углеродистой стали.

Конденсатор описание.

Конденсатор К-3100 (БТ-194050СБ) турбоагрегата  входит в конденсаторную группу КГ2-6200.  Конденсатор разделен на три части: верхнюю, среднюю  и корпус с развальцованными в нем охлаждающими трубками. Два уравнительных трубопровода диаметром 700 мм  (входящие в число внешних трубопроводов) ввариваются в торцевые стенки средних частей. Поверхность охлаждения составляет 6200 м2 и выполнена с паровой стороны регенеративной,  в виде ленты. Образованная латунными трубками Ø 24/22, которые развальцованы с обеих сторон в трубных досках, она разделена, как по паровой так и по водяной стороне на три обособленных пучка, из которых два основных (крайних) образованы трубками длиной 7500 мм,  а один встроенный (средний) образован трубками длиной 7160 мм.

Подогрев основного конденсата и питательной воды осуществляется последовательно в холодильниках основного эжектора и эжектора отсоса пара из уплотнений, сальниковом подогревателе, четырех подогревателях низкого давления (ПНД), ДСП  и трех подогревателях высокого давления (ПВД).

Основные параметры ПВД (Подогреватель высокого давления):

Завод-изготовитель «Красный котельщик» г. Таганрог

Маркировка: 	 	ПВД5  ПВ-425-230-13М;

ПВД6  ПВ-425-230-23М;

ПВД7  ПВ-425-230-35М;

Поверхность нагрева: 425 м²;

Параметры пара в отборе:		Для ПВД5

Для ПВД6

Для ПВД7

Параметры по воде:

Основные параметры ПНД (Подогреватель низкого давления):

Расположен на 6 отметке маш.зала.

Руководящий нормотивный документ “Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций” ТИ-410.100.014 “ЦКБ” Харьковский филиал.

Завод-изготовитель «Тяжмаш» г. Саратов

Маркировка: 	 	ПНД1  ПН-250-16-7-IСВ

ПНД2  ПН-250-16-7-IIСВ

ПНД3  ПН-250-16-7-IIIСВ

ПНД4  ПН-250-16-7-IVСВ

Параметры пара: 	Для ПНД1

Для ПНД2

Для ПНД3

Для ПНД4

Параметры по воде:

Основные параметры ПСГ (Сетевой подогреватель):

Расположен на 4 отметке маш.зала.

Руководящий нормативный документ “Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций” ТИ-410.100.017 “ЦКБ” Харьковский филиал.

Завод-изготовитель «Турбомоторный завод» г. Свердловск.

Технологическое назначение изделия – подогреватель сетевой воды.

Основные составные части:

- Уплотнения фланцевых соединений трубопроводов, люков водяных камер разъемов корпуса подогревателя;

- Линзовый компенсатор корпуса и водяная камера;

- Трубная система подогревателя;

- Рассекатели диффузоров паропроводов;

- Барботажное устройство конденсатосборника;

- Корпуса подогревателя и конденсатосборника.

Маркировка: 	 			ПСГ 1  ПСГ-2300-2-8-I

ПСГ 2  ПСГ-2300-2-8-II

Параметры пара:			ПСГ 1

ПСГ 2

Параметры по воде:			ПСГ 1

ПСГ 2

Основные параметры ДСП (Деаэратор):

Завод-изготовитель «Сарэнергомаш» г. Саратов

Расположен на 24 отметке маш.зала.

Руководящий нормотивный документ “Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций” ТИ-410.100.019 “ЦКБ” Харьковский филиал.

Маркировка: 	 	ДСП-500

Параметры:

Основные параметры встроенного пучка (ВП):

Расположение: 	горизонтальное. Длина пучка L=7160 мм.

Рабочие среды: 	пар отработавший после ЦНД / вода

Параметры среды по паровой части 	  -

Параметры среды по водной части     -

-

-

Основные параметры питательного электронасоса  (ПЭН):

Расположен на 4 отметке маш.зала

Завод-изготовитель «Насосэнергомаш» г. Сумы

Производительность – 580 м³/ч;

Рабочее давление     -  2030 м. вод. ст.;

Температура воды     - 200 ºС;

Электродвигатель     -   2АЗМ 5000/6000;

Мощность                   - 5000 кВт/2985 об/мин;

# Маркировка насоса   -  ПЭ-580-185/200.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по текущему ремонту паротурбинных установок типа Т-100/120-130 ст.№1-5

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел I. Ремонтные работы |  |  |
| 1 | Ремонт опор без замены (перезаливки) вкладыша без выемки роторов подшипники №1,2,3,4,5,7,8,9,10 | шт. | 10 |
| 2 | Устранение дефектов пароструйных эжекторов типа ЭП-3-2 с холодильником | чел/час | 500 |
| 3 | Устранение дефектов маслосистем турбоагрегатов. | чел/час | 50 |
| 4 | Замена прямых участков трубопроводов Ø42 мм дополнительного дренажа на слив с канавок подшипника №2,3 турбоагрегатов | т. | 0,1 |
| 5 | Изготовление и замена гибов трубопроводов Ø42 мм дополнительного дренажа на слив с канавок подшипника №2,3 турбоагрегатов | т. | 0,3 |
| 6 | Устранение дефектов ПЭН | чел/час | 1300 |
| 7 | Ремонт опор подшипников №1-6 ПЭН | шт. | 4 |
| 8 | Устранение дефектов ПНД типа ПН-250 | чел/час | 650 |
| 9 | Устранение дефектов сложности сальникового подогревателя | чел/час | 200 |
| 10 | Устранение дефектов сложности эжектора отсоса | чел/час | 200 |
| 11 | Устранение дефектов пароструйного эжектора ЭП-3-700-1 с холодильником | чел/час | 500 |
| 12 | Устранение дефектов ПВД | чел/час | 900 |
| 13 | Устранение дефектов деаэратора ДСВ-800 | чел/час | 400 |
| 14 | Устранение дефектов деаэратора ДСП-500 | чел/час | 250 |
| 15 | Устранение дефектов маслоохладителя | чел/час | 250 |
| 16 | Устранение дефектов пускового маслонасоса типа ЦНСМ 300-240 | чел/час | 300 |
| 17 | Ремонт и наладка узлов системы регулирования и парораспределения | система | 2 |
| 18 | Ремонт ГМН | шт. | 1 |
| 19 | Снятие характеристик системы регулирования, настройка по заводским данным с подгонкой узлов | система | 1 |
| 20 | Ремонт валоповоротного устройства турбоагрегата | шт. | 2 |
| 21 | Ремонт вакуумной системы с устранением неплотностей и заменой прокладок | шт. | 2 |
| 22 | Устранение дефектов конденсатного насоса типа КСВ-320-160 | чел/час | 600 |
| 23 | Устранение дефектов насоса НГО типа Д 630-90 | чел/час | 300 |
| 24 | Устранение дефектов сливного насоса типа КС 80-155 | чел/час | 400 |
| 25 | Устранение дефектов маслонасоса типа Д 200-36 | чел/час | 200 |
| 26 | Резерв на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации | тыс. рублей | 400 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- ТИ-668 «Номенклатура и нормы расхода материалов на капитальный, средний и текущий ремонт паровой турбины Т-110/120-130 УТМЗ»;

- ОСТ 34-38-445-87 «Система тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»;

- СО 34–38–935–94 «Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования. (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.05.94»

- СО 34–38–20238–95 «Турбина паровая Т–100–130 ТМЗ (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.01.96»

- РД 34.03.224 «Инструктивные указания по ТБ при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятия»;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

- РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта и в период между ремонтами: /Разраб. ПО «Союзтехэнерго». Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г.»

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

- РД 34.30.609 «Инструкция. Типовой технологический процесс ремонта подшипников слольжения турбин».

- ТУ 34-38-20197-94 «Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЗЭМ /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20411-95 «Клапаны регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»

- РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

- СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

- РД 34.30.305 «Инструкция по проведению экспресс-испытаний турбоустановки Т-100-130 ТМЗ./Разраб. Белэнергоремналадка. – СПО Союзтехэнерго, 1978г»

- РД 34.30.310 «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин. /Разраб. Южтехэнерго, ВТИ. Срок действ. с 01.06.84 – СПО ОРГРЭС, 1991г»

- РД 34.30.604 «Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях. /Разраб. ВТИ. Срок действ. с 01.01.88. –СПО Союзтехэнерго, 1988г»

- Турбина Т-100/120-130. Ремонтные формуляры №ФТ-1 …ФТ-108

- Турбина Т-100/120-130. Комплект заводских чертежей и техдокументации по перечню №МТ-220802ЭД

- РД 153-34.1-17.458-98 «Методика определения возможности эксплуатации с трещинами и выборками литых корпусных деталей турбины с давлением пара более 9 МПа»

- И 34-70-020-85 «По технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры  электродами без термической обработки»

- СО153-34.30.507-92 «Методические указания по предотвращению коррозионных повреждений дисков и лопаточного аппарата паровых турбин в зоне фазового перехода: /Утв. Росэнерго 30.11.90; Разраб. ВТИ; Срок действ. установлен с 01.01.93.– М.: Рот. ВТИ, 1991.– 40 с»

- СО 34.30.606-95 «Методические указания по центровке опор валопроводов турбоагрегатов по измеренным опорным нагрузкам: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 28.09.95; Разраб. АО ВТИ, НПО ЦКТИ, ПО «Турбоатом», УНПО «Энергопрогресс»; Срок действ. установлен с 01.01.97.– М.: Рот. ВТИ, 1996.– 37с»

- СО 34.17.458-98 «Методика определения возможности эксплуатации с трещинами и выборками литых корпусных деталей турбин с давлением пара 9 МПа: /Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 28.12.98; Разраб. АО ВТИ; Срок действ. установлен с 01.01.99.– М.: Рот. ВТИ, 1999.– 9 с»

- СО 153-34.17.462-2003 «Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003  № 262»

- СО 34-38-445-87 «СТО и РОЭ. Комплектность технических документов»

Требования к подрядной организации:

2.1  Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (п.п. 2.4, 20.2, 23.3, 23.5, 23.6, 33.1.11 «Перечня видов работ …» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций Генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Баббит Б83 | кг | 39 |
|  | Олово ГОСТ 1320-74 д.8 | кг | 9,5 |
|  | Жидкость паяльная | л. | 3,4 |
|  | Круг отрезной Ø230х2,5х22 | шт. | 42 |
|  | Керосин | л. | 40 |
|  | Круг лепестковый радиальный 60х30х6 | шт | 30 |
|  | Шлиф. шкурка Н12 | п. м. | 6 |
|  | Шлиф. шкурка бум. водост. 230х280 М28 | шт. | 10 |
|  | Круг отрезной Ø125х1х22 | шт. | 10 |
|  | Круг отрезной Ø125х1,6х22 | шт. | 30 |
|  | Круг отрезной Ø125х2,5х22 | шт. | 60 |
|  | Проволока свинцовая | кг | 0,5 |
|  | Герметик Chemlux 9012 высокотемпературный | шт. | 18 |
|  | Жидкий ключ WD-40 | шт. | 20 |
|  | Уплотнительная паста BIRKOSIT | бан. | 1 |
|  | Ветошь | кг | 90 |
|  | Шнур 4Ц (МБС) Ø8мм | кг | 5 |
|  | Шнур 4Ц (МБС) Ø4мм | кг | 2 |
|  | Шнур 4Ц (МБС) Ø5мм | кг | 2 |
|  | Круг Ø60 ст20 ГОСТ 1050 | кг | 20 |
|  | Круг Ø 100 ст20 ГОСТ 1050 | кг | 70 |
|  | Круг Ø 120 ст20 ГОСТ 1050 | кг | 180 |
|  | Круг Ø 160 ст20 ГОСТ 1050 | кг | 100 |
|  | Прокладка зубчатая черт. 806.27.100.01 | шт | 1 |
|  | Прокладка гладкая черт. 806.15.100.02 | шт | 1 |
|  | Аппарат направляющий 8МС7-0117-1 | шт | 6 |
|  | Кольцо уплотняющее 1 ступени ЦНС300-230-600.01.009 | шт | 1 |
|  | Кольцо уплотняющее 8МС7-0120 | шт | 6 |
|  | Кольцо уплотняющее 8МС7-0121 | шт | 6 |
|  | Кольцо разгрузки 8МС7-0111 | шт | 2 |
|  | Кольцо разгрузки 8МС7-0112 | шт | 2 |
|  | Лист дырчатый ч.№236426СБ | шт. | 2 |
|  | Косынка ч.№236467 | шт. | 10 |
|  | Ребро ч. №236423СБ | шт. | 4 |
|  | Лист дырчатый ч. №236423СБ | шт. | 2 |
|  | Безасбестовая сальниковая набивка 13мм. ГОСТ 5152-84 | кг. | 10 |
|  | Безасбестовая сальниковая набивка 10мм. ГОСТ 5152-84 | кг. | 20 |
|  | Кольцо 022-028-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт. | 10 |
|  | Кольцо 028-034-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | шт. | 10 |
|  | Труба Ø 42х3 ст.20 ГОСТ 8732-78 | т. | 0,4 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.2.	Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запасные части и материалы, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ в 2013г.: |  |  |  |
|  | 021010501000 | Кислород /в баллоне 40 лит/ | баллон | 18 |
|  | 021010701000 | Пропан /в баллоне 50 лит/ | баллон | 5 |
|  | 532010100110 | Спираль левая ч. Т-771 (ч. 2955.06) | шт. | 3 |
|  | 532010100120 | Спираль правая ч. Т-771 (ч. 2955.05) | шт. | 3 |
|  | 531020800910 | Мембрана ПВД ч. Т-352 | шт. | 1 |
|  | 171900440060 | Клингерсил С 4400 1500х2000х3,0 | лист | 30 |
|  | 171900443030 | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 30 |
|  | Запасные части и материалы, имеющиеся на складе ТЭЦ-21: |  |  |  |
|  | 472730301000 | Колесо рабочее ч.8МС-7-0118 | шт. | 3 |

Директор ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»							П.А.Чепелев

Главный инженер:

ЗГИ

АРС:

КТЦ:

ОППР: