Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту деаэраторов ДСВ и эжекторов

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21)

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.16-1051)

- I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-93: Зам. начальника АРС Пилюгин Ю. И.;

Тел. 901-50-80: Начальник КТЦ Антоненко С. И.;

Тел. 901-50-27: Начальник ОППР Некрасов И.Ю.;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	июнь 	2013 г.

Окончание		  ноябрь	2013 г.

Предельная цена закупки без учета НДС: 2 350 000,00 руб.,

1-й квартал – 		  0,00 	руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	   700 000,00	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	1 650 000,00	руб. без учета НДС;

4-й квартал – 		  0,00	руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов поставляемых подрядной организацией  800 000,00 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

ТЭЦ является опасным производственным объектом

Цель работ.

Восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса оборудования с заменой или восстановлением изношенных частей.

* Сроки текущих ремонтов блоков корректируются ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

* Сроки текущих ремонтов блоков корректируются ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

* Сроки текущих ремонтов блоков корректируются ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

Эжектор

Эжектор типа ЭП-3-700 (чертеж А-1178351м) представляет собой пароструйный компрессор трехступенчатого сжатия с промежуточным охлаждением паровоздушной смеси, предназначенный для создания и поддержания необходимого вакуума.

Конструктивно эжектор выполнен однокорпусным, т.е. все три ступени эжектора встроены в общий корпус и объединены одной водяной камерой.

Корпус эжектора представляет собой сварную прямоугольную камеру, разделенную одной горизонтальной и двумя вертикальными перегородками на шесть отдельных отсеков, из которых три верхних являются камерами всасывания, а три нижних – камерами промежуточного охлаждения I, II и III ступеней эжектора соответственно.

Водяная камера эжектора так же, как и корпус, представляет собой сварную прямоугольную камеру, разделенную четырьмя вертикальными перегородками и двумя Г – образными перемычками на два отдельных и два сообщающихся друг с другом отсека, таким образом, чтобы обеспечить параллельное распределение охлаждающей воды, выходящей из промежуточного холодильника I ступени, равномерно, между холодильниками II и III ступеней.

Промежуточные холодильники эжектора представляют собой вертикальные двухпоточные теплообменники поверхностного типа, образованные U – образными трубками (чертеж Г-1066940) , развальцованными в одной общей трубной доске. Каждый холодильник имеет свою систему поперечных трубных перегородок, которые служат для направления паровоздушной смеси и являясь, кроме того, дополнительными опорами для трубок, обеспечивают также необходимую вибрационную устойчивость их. Каждый холодильник заключен в специальный кожух, который плотно прилегая к торцам всех поперечных и продольных перегородок, исключает какие – либо перетечки паровоздушной смеси помимо трубного пучка.  С этой же целью все вертикальные трубки, по которым паровоздушная смесь поступает из диффузоров в нижние отсеки холодильников, снабжены специальными уплотнениями, ограничивающими перетечки паровоздушной смеси в зазоры между этими патрубками и диффузорами.

Техническая характеристика эжекторов

| Тип эжектора | ЭП-3-700-1 |
| --- | --- |
| Место установки | 24 отметка деаэраторного отделения. |
| Год ввода в эксплуатацию | 1974 - 1983 год. |
| Масса эжектора | 2146 кг. |
| Дада последнего ремонта | 2010 – 2012 г. |
| Завод изготовитель | ЛМЗ |
| Количество отсасываемой парогазовой смеси, кг/ч | 70 |
| Абсолютное давление в отсосе кГс/см2 | 0,0273 |
| Давление рабочего пара кГс/см2 | 5 |
| Температура рабочего пара оС | 160 |
| Расход охлаждающей воды т/ч | 60 - 150 |
| Расход рабочего пара кг/ч | 700 |

ДСВ (Деаэратор вакуумный)

Завод-изготовитель «Завод энергетического машиностроения», г. Саратов

Год ввода в эксплуатацию 1974 – 1983 г.

Дата последнего ремонта 2010 – 2012 г.

Деаэратор предназначен для удаления коррозионно-агрессивных газов из  подпиточной воды при одновременном ее нагреве.

ДСВ-800 (ДВ-800) по ГОСТ 16860-88 Деаэраторы термические.

Деаэратор изготавливается в цилиндрическом корпусе, имеющем горизонтальное исполнение. Основными элементами деаэратора являются: водо-распределительные устройства, охладитель выпара, коллекторы теплоносителя, барботажные устройства и водоперетечные сопла. Исходная вода и теплоноситель (горячая вода или пар) подаются в аппарат через подводящие патрубки. Паровоздушная смесь отводится в эжекторы через штуцеры. Деаэрированная вода сливается из деаэратора через нижние сливные патрубки.

Сроки ремонта:

| Оборудование: | Сроки вывода оборудования в ремонт: |
| --- | --- |
| Эжектора ЭП-3-700 | июнь - август |
| Деаэраторы ДСВ-800 | июль - август |

Уточненные сроки выполнения ремонтных работ, зависят от режима работы оборудования ТЭЦ, и будут сообщены исполнителю работ дополнительно.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту деаэраторов ДСВ и эжекторов.

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел I. Ремонтные работы |  |  |
| 1 | Эжектор ЭП-3-700-1 |  |  |
| 1.1 | Ремонт трубных систем пароструйных эжекторов с холодильником со 100% заменой трубок МНЖ 19х1х3000 | корпус | 6 |
| 1.2 | Ремонт по 1-й группе сложности эжектора (Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, крепежа. Замена изношенных деталей, сопел, диффузоров, регулировка зазоров. Сборка, гидравлическое испытание) | шт. | 6 |
| 1.3 | Восстановление отверстий в трубных досках | шт. | 2352 |
| 1.4 | Нанесение уплотнительного пояса шариковыми раскатниками | шт. | 2352 |
| 1.5 | Резка металла по габаритным размерам для «Вторчермета» с транспортировкой до места хранения | т. | 2 |
| 2 | Деаэратор ДСВ-800 |  |  |
| 2.1 | Ремонт вакуумного деаэратора (Вскрытие люков. Очистка, осмотр, дефектация, ремонт деталей сепаратора, внутренней поверхности корпуса, крепежных изделий. Закрытие люков) | шт. | 3 |
| 3 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 200 |

Снятие и установка тепловой изоляции на ремонтируемом оборудовании производится согласно закупки ГКПЗ 2013 г. №1121/2.16-1020 «Ремонт обмуровки, тепловой изоляции основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- ОСТ 34-38-445-87 «Система тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»;

- СО 34–38–20238–95 «Турбина паровая Т–100–130 ТМЗ (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.01.96»

- РД 34.03.224 «Инструктивные указания по ТБ при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятия»;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

- СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

- СО 34-38-445-87 «СТО и РОЭ. Комплектность технических документов»

- СО153- 34.30.302 «Методические указания по испытаниям и эксплуатации пароструйных эжекторов конденсационных установок турбин ТЭС и АЭС: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 28.09.87; Разраб. ВТИ; Срок действ. установлен с 01.07.90.– М.: Рот. ВТИ, 1990.– 40 с. Изменение № 1 к РД 34.30.302: /Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 29.06.01.– М.: Рот. ВТИ, 2001.»

Требования к подрядной организации:

2.1  Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом (п.п. 23.3 «Перечня видов работ …» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций Генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2. Запасные части и материалы:

2.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. |  | Наименование | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Лист 08Х18Н10 толщиной 5 мм. |  | т. | 1 |
| 2 | Труба Ø159х5 (ч.№Г-1066954) |  | шт. | 6 |
| 3 | Труба Ø133х4 (ч.№Г-1068948) |  | шт. | 6 |
| 4 | Труба Ø189х4 (ч.№Г-1066946) |  | шт. | 6 |
| 5 | Стержень стяжной Ø18 08Х18Н10 (ч. №Д-1066941) |  | шт. | 72 |
| 6 | Гайка М16 ГОСТ 5915-51 |  | шт. | 72 |
| 7 | Перегородка (ч.№Д-1066929) |  | шт. | 12 |
| 8 | Лист боковой (ч.№Д-1069723) |  | шт. | 12 |
| 9 | Шпилька М20х55 |  | шт. | 144 |
| 10 | Гайка М20 ГОСТ 5915-51 |  | шт. | 144 |
| 11 | Фланец опорный малый (ч.№Т-472.04) |  | шт. | 12 |
| 12 | Крышка (ч.№Т472.05) |  | шт. | 6 |
| 13 | Перегородка (ч.№Т-472.06) |  | шт. | 6 |
| 14 | Патрубок (ч.№Т-472.07) |  | шт. | 6 |
| 15 | Корпус (ч.№Т-472.08) |  | шт. | 6 |
| 16 | Образующая (ч.№Т-472.09) |  | шт. | 6 |
| 17 | Крюк (ч.№Т-472.10) |  | шт. | 12 |
| 18 | Сопло 1-3 ступени (ч.№Д-1178353) |  | шт. | 18 |
| 19 | Шпилька М12х50 |  | шт. | 144 |
| 20 | Диффузор 1-й ступени (ч.№В-1287641СБ) |  | шт. | 6 |
| 21 | Диффузор 2-й ступени (ч.№В-1287642СБ) |  | шт. | 6 |
| 22 | Диффузор 3-й ступени (ч.№В-1287643СБ) |  | шт. | 6 |
| 23 | Электроды ЭА-395/9 ГОСТ 10052-75 |  | т. | 0,1 |
| 24 | Круг отрезной |  | шт. | 100 |
| 25 | Круг зачистной |  | шт. | 30 |
| 26 | Клингерсил С 4305 1500х2000х3 |  | лист | 6 |
| 27 | Хим. полимер Devcon |  | кг. | 30 |

Окончательный перечень запасных частей и материалов будет согласован после дефектации и учтен в смете затрат.

2.2	Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

2.3.	Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

2.3.1	Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные  ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 251190130011 | Трубы МНЖ 19х1х3000 | т. | 2,5 |