Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту насосного, общестанционного и вспомогательного оборудования ТЭЦ.

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21)

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.16-1059)

- I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-93: Зам. начальника АРС Пилюгин Ю. И.;

Тел. 901-50-27: Начальник ОППР Некрасов И.Ю.;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	июль 	2013 г.

Окончание		  декабрь	2013 г.

Предельная цена закупки без учета НДС: 5 500 000 руб.,

1-й квартал – 	              0,00 	руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	2 000 000,00	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	3 500 000,00	руб. без учета НДС;

4-й квартал – 		  0,00	руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов поставляемых подрядной организацией  400 000,00 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

ТЭЦ является опасным производственным объектом

Цель работ.

Цель работы: Восстановление исправности и близкое к полному восстановление ресурса насосов (с использованием материалов и технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам).

Сетевые насосы (СН)

Насосы СЭ – центробежные, горизонтальные, спирального типа, одноступенчатые; с водяной рубашкой охлаждения около узлов уплотнения. Корпус насоса – литой чугунный, с горизонтальным разъемом. Входной и напорный патрубки расположены в нижней части корпуса и направлены перпендикулярно оси насоса в противоположные стороны.

Детали проточной части изготовлены из модифицированного чугуна, стали 40. Насосы СЭ применяются для питания тепловых сетей.

Перекачиваемая среда – сетевая вода с содержанием твердых включений не более 5 мг/л. Температура перекачиваемой среды  до 130° С).

СЭ2500-180 ГОСТ 22465

Завод изготовитель ПО "Насосэнергомаш" г. Сумы

Сборочный чертеж  819.07.10.00

Расположение: Главный корпус, турбинное отделение отметка 4.

Параметры:	Подача 2500 м³/ч.

Напор 180 м.

Габариты (мм.) 4410х1770х1610

Масса 6800 кг.

СЭ2500-60 ГОСТ 22465

Завод изготовитель ПО "Насосэнергомаш" г. Сумы

Сборочный чертеж  Н 1911 10.00

Расположение: Главный корпус, турбинное отделение отметка 4.

Параметры:	Подача 2500 м³/ч.

Напор 60 м.

Габариты (мм.) 3995х2345х2070

Масса 7980 кг.

Конденсатные насосы (КН)

Конденсатные насосы типа Кс предназначены для подачи конденсата отработанного пара стационарных паровых турбин, греющего пара из теплообменных аппаратов с температурой до 125С.

По конструктивному признаку станционные насосы вертикальные секционные, двухкорпусные типа КсВ. Для обеспечения высокой всасывающей способности насоса перед первой ступенью устанавливаются предвключенное колесо шнекового типа.

Наружный корпус сварной, внутренний состоит из подвода, секций с запрессованными направляющими аппаратами и напорной крышки.

Во время работы насосов их сальники находятся под давлением перекачиваемой жидкости и в гидравлическом затворе не нуждаются. Материал проточной части насосов: чугун СЧ18 или СЧ20, сталь 20Х13Л.

КсВ 320-160 ГОСТ 6000

Завод изготовитель ПО "Насосэнергомаш" г. Сумы

Сборочный чертеж Н 18.38.10.00 СБ

Расположение: Главный корпус, турбинное отделение отметка 2.

Параметры:	Подача 320 м³/ч.

Напор 160 м.

Габариты (мм) 1300х1200х3710

Масса 3840 кг.

Циркуляционные насосы (ЦН) и насосы подпитки теплосети (НПТС).

Насосы центробежные, горизонтальные, с осевым горизонтальным разъемом корпуса, полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу. Рабочее колесо двустороннего входа.

Опорами ротора являются шарикоподшипники. Уплотнение вала – сальниковое. Материал проточной части - чугун. Уплотнение вала - сальниковое с гидравлическим затвором. Давление на входе до 3 кГс/кв. см.

Д12500-24 ГОСТ 10272

Циркуляционные насосы ЦН предназначены для перекачивания охлаждающей воды, с температурой до 50С, содержащие твердые включения до 0,05% по массе, размером до 0,2 мм.  Допускается вакуумметрическая высота всасывания 3...5,5 м.

Завод изготовитель ПО "Насосэнергомаш" г. Сумы

Сборочный чертеж  15Б-29132 СБ

Расположение: Насосная, отметка 0.

Параметры:	Подача 12500 м³/ч.

Напор 24 м.

Габариты (мм.) 3300х3100х3240

Масса 15800 кг.

24НДС Д6300-80 ГОСТ 10272

Предназначены для перекачивания воды в системе теплоснабжения.

Завод изготовитель ПО "Насосэнергомаш" г. Сумы

Сборочный чертеж  Б-8640 СБ

Расположение: насосная горячего водоснабжения, отметка 2.

Параметры:	Подача 6300 м³/ч.

Напор 80 м.

Габариты (мм.) 2880х2385х2195

Масса 8170 кг.

График ремонта насосов на 2013 г.

| Наименование | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпорный сетевой насос (СЭ2500-60) |  | ПСН-1А |  | ПСН-2А |  | ПСН-3А |  | ПСН-4А |  | ПСН-5А |  |  |
| Сетевой насос (СЭ2500-180) | СН-4Б | СН-5Б | СН-3А | СН-3Б | СН-2А | СН-5А | СН-2Б | СН-4А | СН-1Б | СН-1А |  |  |
| Циркуляционный насос (Д12500-24, 24НДН) | ЦН-2 | ЦН-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦН-4 | ЦН-5 |
| Конденсатный насос (КСВ 320-160) |  |  |  | КН-1А | КН-1Б | КН-1В | КН-1Г | КН-1Д |  |  |  |  |
| Насос газоохлаждения (200Д-60Б, Д630-90) | НГО-1А,Б |  | НГО-2А |  | НГО-3А |  | НГО-4А |  | НГО-5А |  |  |  |
| Насос откачки обмывочных вод РВП |  | НООВ-1А |  |  |  |  |  |  |  | НООВ-1Б |  |  |
| Мазутный насос (НК-9-1, 10НД-6-1, НК-200/370) |  |  |  |  | НМ-2А,Б | НМ-2В,Г | НМ-1А,Б, | НМ-1В,Г |  |  |  |  |
| Насос подпитки теплосети (СЭ2500-60, 24НДС, 300Д90А) |  |  |  |  |  | НПТС-2 | НПТС-4 | НПТС-5 | НПТС-1 | НПТС-6 |  |  |

* Период выполнения ремонтных работ может быть скорректирован в зависимости от  режима работы ТЭЦ.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту насосного, общестанционного и вспомогательного оборудования

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел I. Ремонтные работы |  |  |
| 1 | Ремонт по 1-й группе сложности СН тип СЭ2500-180 | шт. | 8 |
| 2 | Ремонт по 1-й группе сложности КН тип КсВ 320-160 | шт. | 5 |
| 3 | Ремонт по 1-й группе сложности ЦН тип Д12500-24 | шт. | 2 |
| 4 | Ремонт по 2-й группе сложности ЦН тип 24НДН | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт по 1-й группе сложности ПСН тип СЭ2500-60 | шт. | 5 |
| 6 | Ремонт по 1-й группе сложности НГО тип 200Д-60Б (Д630-90) | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт по 1-й группе сложности НМ типа НК-9-1 | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт по 1-й группе сложности НМ типа 10НД-6-1 | шт. | 1 |
| 9 | Ремонт по 1-й группе сложности НМ типа НК-200/370 | шт. | 4 |
| 10 | Ремонт по 1-й группе сложности НПТС типа СЭ2500-60 | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт по 1-й группе сложности НПТС типа 24 НДС | шт. | 2 |
| 12 | Ремонт по 1-й группе сложности НПТС типа 300Д90А | шт. | 2 |
| 13 | Ремонт по 1-й группе сложности, с заменой уплотнений по технологии ООО «АСГАРД-СЕРВИС» маслонасосов типа Ш-8-25 | шт. | 2 |
| 14 | Ремонт по 1-й группе сложности, с заменой уплотнений по технологии ООО «АСГАРД-СЕРВИС» маслонасосов типа Ш-5-25Б | шт. | 2 |
| 15 | Ремонт по 1-й группе сложности НООВ типа 6ХП-6Е-6 | шт. | 1 |
| 16 | Ремонт лакокрасочного покрытия насосов | м2 | 100 |
| 17 | Ремонт по 1-й группе сложности обратного клапана Ду600 Ру40 | шт. | 13 |
| 18 | Ремонт по 1-й группе сложности обратного клапана Ду250 Ру10 | шт. | 2 |
| 19 | Ремонт по 1-й группе сложности обратного клапана Ду200 Ру40 | шт. | 5 |
| 20 | Ремонт по 1-й группе сложности обратного клапана Ду1200 Ру10 | шт. | 2 |
| 21 | Ремонт по 1-й группе сложности обратного клапана Ду800 Ру10 | шт. | 2 |
| 22 | Ремонт по 1-й группе сложности обратного клапана Ду300 Ру10 | шт. | 2 |
| 23 | Ремонт по 1-й группе сложности обратного клапана Ду600 Ру10 | шт. | 3 |
| 24 | Резерв средств на выполнение неотложных (аварийных) работ, а также дополнительных ремонтных работ по результатам дефектации не вошедших в укрупнённую ведомость. | тыс. руб. | 550 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт насосного, общестанционного и вспомогательного оборудования ТЭЦ Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- Прочие правила техники безопасности, соблюдение которых требуется при проведении всех видов ремонтных работ (Указатель действующих электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007.; издание 3-е, переработанное и дополненное)

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

- ТУ 34-38-20291-95 «Насосы центробежные Д200-95, Д200-36, Д320-50, Д320-70 (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.96г»

- ТУ 34-38 20310-96 «Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 180-85…425 (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.97г»

- ТУ 34-38-20375-88 «Насосы конденсатные КсВ 500-220, КсВ 500-150, КсВ 500-85, КсВ 320-160-2, КсВ 200-220 (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.11.88г»

- ТУ 34-38-20197-94 «Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЗЭМ /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

Требования к подрядной организации:

2.1  Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом (п.п. 23.3, 23.5 «Перечня видов работ …» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требование к подрядной организации при выполнении неотложных (аварийных) ремонтных работ:

- Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику на имя Руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

- В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления Заказчика Подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены Подрядчик передает Заказчику. На основании данных документов Заказчик дает письменное распоряжение Подрядчику о выполнении работ.

- После получения письменного распоряжения все специалисты Подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на Объект и приступить к ремонту оборудования.

- В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ Подрядчик передает Заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003) и сметно-договорную документацию.

2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций Генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗИП к торцевым уплотнениям УТД 100 | шт. | 10 |
| 2 | Герметик | шт. | 10 |
| 3 | Рубашка защитная Н-132 (СЭ2500х60) | шт. | 4 |
| 4 | Рубашка защитная Н-133 (СЭ2500х60) | шт. | 5 |
| 5 | Подшипник 3086313 | шт. | 5 |
| 6 | Рубашка защитная (СЭ2500х180) | шт. | 4 |
| 7 | Торцевое уплотнение 44 УТ 00.00 | шт. | 1 |
| 8 | Подшипник 310 | шт. | 3 |
| 9 | Подшипник 66410 | шт. | 1 |
| 10 | Торцевое уплотнение 80 УТЗ 300.00.ЭТ | шт. | 1 |
| 11 | Подшипник 66414 | шт. | 6 |
| 12 | Баббит Б-83 | кг. | 30 |

Окончательный перечень запасных частей и материалов будет согласован после дефектации и учтен в смете затрат.

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.2.	Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

3.3.	Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные  ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 472080101100 | Колесо рабочее ч.Н18.38.30.03. КСВ 320-160. | шт. | 1 |
|  | 472080101700 | Втулка Н18.38.40.06 КСВ 320-160-2 | шт. | 3 |
|  | 472160201000 | Вал 819.08.13.01 СЭ 2500-60 | шт. | 3 |
|  | 472160202100 | Рубашка задняя 819.08.13.02 СЭ 2500-60 | шт. | 6 |
|  | 472720101000 | Колесо рабочее Н03.629.01.01.002 Д630-90 | шт. | 1 |
|  | 473210301000 | Втулка защитная Г-29648 насоса Д12500-24(ЦН). | шт. | 1 |
|  | 479900000270 | Вал насоса КСВ-320-160 ч.Н18.38.30.01 | шт. | 1 |
|  | 521010112500 | Втулка защитная правая ч.Н-273 | шт. | 6 |
|  | 521010160900 | Втулка улотн. Н-104 (КСВ320-160) | шт. | 3 |
|  | 521010800100 | Вал насоса Н-181 | шт. | 2 |
|  | 521010805500 | Вал Н-376 (Д630-90) | шт. | 3 |
|  | 521010840000 | Вал Н-120 (СЭ 2500х60) | шт. | 2 |
|  | 716641400000 | Подшипник 66414Л | шт. | 2 |
|  | 713631800000 | Подшипник 36318 | шт. | 7 |
|  | 714641600100 | Подшипник 46416 | шт. | 5 |
|  | 710000023840 | Подшипник 2317 | шт. | 5 |
|  | 713631800000 | Подшипник 36318 | шт. | 5 |