Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту трубопроводов теплосетей Ду400-1400, теплофикации, отопления и коллекторов Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.16-1063)

- I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-93: Зам. начальника АРС Пилюгин Ю. И.;

Тел. 901-50-80: Начальник КТЦ Антоненко С. И.;

Тел. 901-50-27: Начальник ОППР Некрасов И.Ю.;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	июнь 	2013 г.

Окончание		  сентябрь	2013 г.

Предельная цена закупки без учета НДС: 4 600 000 руб.,

1-й квартал – 	              0,00 	руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	1 000 000,00	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	3 600 000,00	руб. без учета НДС;

4-й квартал – 		  0,00	руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов поставляемых подрядной организацией 1 000 000,00 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

ТЭЦ является опасным производственным объектом

Цель работ.

Восстановление дефектных участков трубопроводов теплосети Ø400 – Ø1400, теплофикации, отопления, коллекторов (имеющих износ более 20%) с визуальными дефектами.

Подлежащие ремонту трубопроводы с тепловой изоляцией в металлической обечайке:

- Трубопровод обратной сетевой воды в пределах ТА-1,  от обратного трубопровода за рядом «А» до ряда «Б», отм. 0 – 4 м., расположен около ряда «А» на улице (30 м. п.), в главном корпусе (49 м. п.),  Ø 920х9, Ø 1020х9;

- Трубопровод теплоносителя на ДСВ-4А,Б от «горячего» коллектора «Б» до задвижек №421А,Б/4, расположен на отм. 0 – 17 м. в главном корпусе, Ø630х8.

- Трубопровод СН-5А, Б от задвижки №415/5 до задвижки №418/5, 419/5, расположен на отм. 0 – 4 м. в главном корпусе, Ø820х9, Ø630х8.

- Трубопровод СН-4А, Б и ПСН-4А, Б Ø630х8, расположены на отм. 0 – 4 м. в главном корпусе, Ø630х8.

- Трубопровод «прямой» сетевой воды, расположен на высоте 1,5 м., на улице около ряда «А»,Ø1420х16.

- Трубопровод отопления собственных нужд, расположен на эстакаде около КНД, на высоте 8 м.,  Ø530х8;

- Трубопровод обратной сетевой воды ТА-1-5, расположен на отм. 0, в главном корпусе, Ø920х9, Ø820х9.

Сроки проведения ремонтных работ:

Блок №1:  25.03.2013 – 31.03.2013.

Блок №2:  11.03.2013 – 17.03.2013;

17.06.2013 – 23.06.2013;

14.10.2013 – 20.10.2013.

Блок №4:  08.04.2013 – 14.04.2013;

12.08.2013 – 18.08.2013;

28.10.2013 – 03.11.2013.

Блок №5:   15.04.2013 – 21.04.2013;

29.07.2013 – 04.08.2013;

05.11.2013 – 11.11.2013.

Уточненные сроки выполнения ремонтных работ, зависят от режима работы оборудования ТЭЦ, и будут сообщены исполнителю работ дополнительно.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту трубопроводов теплосетей Ду400-1400, теплофикации, отопления и коллекторов.

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел I. Ремонтные работы |  |  |
| 1 | Разработка ППР |  |  |
| 2 | Сборка и разборка металлических лесов | т. | 5 |
| 3 | Замена трубопровода обратной сетевой воды в пределах ТА-1, от обратного трубопровода за рядом «А» до ряда «Б» |  |  |
| 3.1 | Замена прямого участка трубопровода Ø1020х9 | п.м. | 4 |
| 3.2 | Замена прямого участка трубопровода Ø920х9 | п.м. | 75 |
| 3.3 | Замена переходов 1020х920 | шт. | 2 |
| 3.4 | Замена отводов Ø920х10 | шт. | 6 |
| 3.5 | Замена опор трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение (трубопровод Ø 920) | шт. | 8 |
| 3.6 | Замена опор трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение (трубопровод Ø 1020) | шт. | 2 |
| 4 | Замена трубопровода теплоносителя на ДСВ-4А, Б от горячего коллектора «Б» до задвижек №421А, Б/4. |  |  |
| 4.1 | Замена прямого участка трубопровода Ø630х8 | п.м. | 20 |
| 4.2 | Замена отводов Ø630х10 | шт. | 4 |
| 4.3 | Замена опор трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение (трубопровод Ø630) | шт. | 2 |
| 4.4 | Замена подвесок трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение (трубопровод Ø630) | шт. | 3 |
| 5 | Замена трубопроводов СН-5А, Б от задвижки №415/5 до задвижки №418/5, 419/5. |  |  |
| 5.1 | Замена прямого участка трубопровода Ø820х9 | п.м. | 12 |
| 5.2 | Замена прямого участка трубопровода Ø630х8 | п.м. | 15 |
| 5.3 | Замена отводов Ø820х10 | шт. | 3 |
| 5.4 | Замена отводов Ø630х10 | шт. | 7 |
| 5.5 | Замена опор трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение (трубопровод Ø 820) | шт. | 4 |
| 5.6 | Замена опор трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение (трубопровод Ø 630) | шт. | 9 |
| 6 | Замена трубопроводов СН-4А, Б и ПСН-4А, Б. |  |  |
| 6.1 | Замена прямого участка трубопровода Ø630х8 | п.м. | 4 |
| 6.2 | Замена отводов Ø630х10 | шт. | 10 |
| 6.3 | Замена переходов 820х630 | шт. | 2 |
| 7 | Замена отводов на компенсаторах трубопровода прямой сетевой воды |  |  |
| 7.1 | Замена прямого участка трубопровода Ø1420х16 | п.м. | 2 |
| 7.2 | Замена отводов Ø1420х20 | шт. | 8 |
| 8 | Замена трубопроводов отопления собственных нужд, на эстакаде. |  |  |
| 8.1 | Замена прямого участка трубопровода Ø530х8 | п.м. | 50 |
| 9 | Замена отводов на отм. 0 м. у ряда «А» на трубопроводах обратной сетевой воды ТА-1- 5 |  |  |
| 9.1 | Замена прямого участка трубопровода Ø920х9 | п.м. | 4 |
| 9.2 | Замена прямого участка трубопровода Ø820х9 | п.м. | 1 |
| 9.3 | Замена отводов Ø920х10 | шт. | 4 |
| 9.4 | Замена отводов Ø820х10 | шт. | 1 |
| 10 | Замена трубопроводов схемы сырой воды |  |  |
| 10.1 | Замена прямого участка трубопровода Ø219х6 | п.м. | 50 |
| 10.2 | Замена прямого участка трубопровода Ø159х4,5 | п.м. | 20 |
| 10.3 | Замена прямого участка трубопровода Ø108х4.5 | п.м. | 130 |
| 10.4 | Замена прямого участка трубопровода Ø89х4 | п.м. | 50 |
| 10.5 | Замена прямого участка трубопровода Ø57х3,5 | п.м. | 50 |
| 10.6 | Замена прямого участка трубопровода Ø32х4 | п.м. | 20 |
| 10.7 | Замена гибов Ø219х6 | шт. | 10 |
| 10.8 | Замена гибов Ø108х4,5 | шт. | 10 |
| 10.9 | Замена гибов Ø159х4,5 | шт. | 10 |
| 10.10 | Замена гибов Ø89х4,5 | шт. | 10 |
| 10.11 | Замена гибов Ø57х3,5 | шт. | 10 |
| 10.12 | Замена шарового крана Ду200 Ру16 | шт. | 8 |
| 10.13 | Замена шарового крана Ду150 Ру16 | шт. | 3 |
| 10.14 | Замена шарового крана Ду100 Ру16 | шт. | 2 |
| 10.15 | Замена шаровых кранов Ду50 Ру16 | шт. | 10 |
| 10.16 | Замена шаровых кранов Ду25 Ру16 | шт. | 10 |
| 10.17 | Замена шаровых кранов Ду10 Ру16 | шт. | 10 |
| 10.18 | Замена фильтров водяных Ду100 | шт. | 4 |
| 10.19 | Замена перехода Ø200х150 | шт. | 4 |
| 11 | Замена задвижек Ду600 Ру25 на трубопроводах сетевых насосов СН-1Б, 5Б | шт. | 2 |
| 12 | Резка металлолома по габаритным размерам для «Вторчермет» и вывоз на место временного хранения | т. | 30 |
| 13 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 450 |

Снятие и установка тепловой изоляции на ремонтируемом оборудовании производится согласно закупки ГКПЗ 2013 г. №1121/2.16-1020 «Ремонт обмуровки, тепловой изоляции основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- СО 34.17.430-94 «Методические указания по определению характера коррозионного повреждения металла трубопроводов тепловых сетей»

- СО153-34.39.501 (РД 34.39.501) Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды

Требования к подрядной организации:

2.1  Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом (п.п. 2.4, 23.3 «Перечня видов работ …» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций Генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. |  | Наименование | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Труба Ø1020х9 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 |  | т. | 0,9 |
| 2 | Труба Ø920х9 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 |  | т. | 16 |
| 3 | Труба Ø630х8 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 |  | т. | 4,8 |
| 4 | Труба Ø820х9 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 |  | т. | 2,4 |
| 5 | Переход 1020х920 ст.3сп5 ГОСТ 17378-2001 |  | шт. | 2 |
| 6 | Переход 820х630 ст.3сп5 ГОСТ 17378-2001 |  | шт. | 2 |
| 7 | Отвод Ø920х10 90о ст.3сп5 ОСТ 36-21-77 |  | шт. | 10 |
| 8 | Отвод Ø630х10 90о ст.3сп5 ОСТ 36-21-77 |  | шт. | 21 |
| 9 | Отвод Ø820х10 90о ст.3сп5 ОСТ 36-21-77 |  | шт. | 21 |
| 10 | Отвод Ø1420х20 90о ст.3сп5 ОСТ 36-21-77 |  | шт. | 8 |
| 11 | Электроды УОНИ 13/55 Ø3,Ø4 |  | кг | 150 |
| 12 | Зачистные, отрезные круги |  | шт. | 100 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.2.	Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Труба Ø219х6 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 | т. | 1,58 |
|  |  | Труба Ø159х4,5 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 | т. | 0,35 |
|  |  | Труба Ø108х4,5 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 | т. | 1,5 |
|  |  | Труба Ø89х4 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 | т. | 0,42 |
|  |  | Труба Ø57х3,5 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 | т. | 0,24 |
|  |  | Труба Ø32х4 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 | т. | 0,06 |
|  |  | Гиб Ø219х6 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 | шт. | 10 |
|  |  | Гиб Ø108х4,5 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 | шт. | 10 |
|  |  | Гиб Ø159х4,5 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 | шт. | 10 |
|  |  | Гиб Ø89х4,5 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 | шт. | 10 |
|  |  | Гиб Ø57х3,5 ст.3сп5 ГОСТ 10704-91, 10705-80 | шт. | 10 |
|  |  | Кран шаровый Ду200 Ру16 | шт. | 8 |
|  |  | Кран шаровый Ду150 Ру16 | шт. | 3 |
|  |  | Кран шаровый Ду100 Ру16 | шт. | 2 |
|  |  | Кран шаровый Ду50 Ру16 | шт. | 10 |
|  |  | Кран шаровый Ду25 Ру16 | шт. | 10 |
|  |  | Кран шаровый Ду10 Ру16 | шт. | 10 |

3.3.	Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные  ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312251666400 | Труба ТУ 14-3-954 1420х14 ст3сп5 | м.п. | 2 |
| 2 |  | Труба 530х8 ст3сп5 ГОСТ 10706-76 | м.п. | 50 |
| 3 | 441010102790 | Кран шаровый Ру2,5 Мпа АН 30-25-600 п/приварку с э/приводом. | шт. | 2 |