Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонтным работам по подготовке оборудования и трубопроводов к техдиагностированию Северной ТЭЦ-21

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.16-1068)

Код по ОКДП 9432000

Коп по ОКВЭД 40.10.4

- I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-80: Начальник КТЦ Антоненко С. И.;

Тел. 901-50-27: Начальника ОППР Некрасов И. Ю.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	июль 	2013 г.

Окончание		  ноябрь	2013 г.

Предельная цена закупки без учета НДС:  900 000,00 руб.,

1-й квартал – 		  0,00 	руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	   700 000,00	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	   200 000,00	руб. без учета НДС;

4-й квартал – 		  0,00	руб. без учета НДС;

В том числе:

- стоимость материалов поставляемых подрядной организацией  50 000,00 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

ТЭЦ является опасным производственным объектом

Цель работ.

Подготовка оборудования (зачистка металла) для проведения комплекса работ по техническому диагностированию, предназначенного для контроля технического состояния, поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния объекта обследования, в соответствии с утверждённым планом контроля металла основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (приложение №1).

Главный паропровод (отм. 16.00-17.00) котла ТГМ96/Б состоит из труб 32538 мм сталь 12Х1МФ; 21925 сталь 12Х1МФ.

Трубопроводы узла питания котлов №2,3 состоит из труб 13313 мм сталь 15ГС, 767,5 мм сталь 15ГС.

Трубопровод рециркуляции барабан-подвесная система КЧПП котлов №2,3 состоит из труб  21916 мм сталь 15ГС, 13313 мм сталь 15ГС, 606 мм сталь 15ГС.

Трубопровод парового обогрева и расхолаживания барабана котла №2 состоит из труб  768 мм сталь 20.

Сетевые трубопроводы в пределах турбоагрегата Т-100/120-130 состоят из труб 920х9, 820х9, 630х8 сталь 20.

Трубы поверхностей нагрева котла ТГМ-96/Б ст.№1:

|  | Фронтовой экран | 606 ст.12Х1МФ |
| --- | --- | --- |
|  | Задний экран | 606 ст.20 |
|  | Левый боковой экран | 606 ст.20 |
|  | Правый боковой экран | 606 ст.20 |
|  | Радиационный п/п | 425 ст.12Х1МФ |
|  | Ширмовый п/п 1-й ряд | 425 ст.12Х1МФ |
|  | Ширмовый п/п 2-й ряд | 425 ст.12Х1МФ |
|  | Потолочно-настенный п/п | 324 ст.12Х1МФ |
|  | Конвективный п/п, 1-я ступень | 366 ст.12Х1МФ |
|  | Конвективный п/п, 2-я ступень | 366 ст.12Х1МФ |
|  | Конвективный водяной экономайзер, 1-я ступень | 284 ст.20 |

Основные параметры ПВД (Подогреватель высокого давления):

Маркировка: 	 	ПВД5  ПВ-425-230-13М;

ПВД6  ПВ-425-230-23М;

ПВД7  ПВ-425-230-35М;

Поверхность нагрева: 425 м²;

Параметры пара в отборе:		Для ПВД5

Для ПВД6

Для ПВД7

Параметры по воде:

Основные параметры ПНД (Подогреватель низкого давления):

Расположен на 6 отметке маш.зала.

Маркировка: 	 	ПНД1  ПН-250-16-7-IСВ

ПНД2  ПН-250-16-7-IIСВ

ПНД3  ПН-250-16-7-IIIСВ

ПНД4  ПН-250-16-7-IVСВ

Параметры пара: 	Для ПНД1

Для ПНД2

Для ПНД3

Для ПНД4

Параметры по воде:

Сроки ремонта*:

Блок №1:  25.03.2013 – 31.03.2013.

Блок №2:  11.03.2013 – 17.03.2013;

17.06.2013 – 23.06.2013;

14.10.2013 – 20.10.2013.

Блок №4:  08.04.2013 – 14.04.2013;

12.08.2013 – 18.08.2013;

28.10.2013 – 03.11.2013.

Блок №5:   15.04.2013 – 21.04.2013;

29.07.2013 – 04.08.2013;

05.11.2013 – 11.11.2013.

* Сроки текущих ремонтов блоков могут быть скорректированы по условиям работы ТЭЦ.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонтным работам по подготовке оборудования и трубопроводов к техдиагностированию

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т. | 6 |
| 2 | Изготовление временных металлоконструкций под настилы для зачистных работ | т. | 0,2 |
| 3 | Установка и снятие временных металлоконструкций под настилы для зачистных работ | т. | 1,6 |
| 4 | Сборка и разборка деревянных настилов | м2 | 210 |
| 5 | Зачистка околошовной зоны монтажных сварных соединений трубопроводов парового обогрева и расхолаживания барабана котла ст.№2 для подготовки к контролю за металлом (ультрозвуковой контроль (УЗК)). | дм2 | 60 |
| 6 | Зачистка околошовной зоны монтажных сварных соединений гиба №16 Ø219х25, ст.12Х1МФ, главного паропровода блока №4 для подготовки к контролю за металлом (визуально-измерительный контроль (ВИК), стилоскопирование (СТИЛ), измерение твердости (ТВ), УЗК). | дм2 | 15 |
| 7 | Зачистка корпуса колонки в месте проведения ремонтных работ деаэратора ДСП-500М-2 блока ст.№4 для подготовки к контролю за металлом (ВК). | дм2 | 100 |
| 8 | Зачистка околошовной зоны монтажных сварных соединений гиба №16 Ø219х25, ст.12Х1МФ, главного паропровода блока №5 для подготовки к контролю за металлом (ВИК, СТИЛ, ТВ, УЗК). | дм2 | 80 |
| 9 | Зачистка околошовной зоны монтажных сварных соединений гиба №11 Ø133х13, ст.20, трубопровода собственного конденсата на впрыски котла блока №5 для подготовки к контролю за металлом (ВИК, СТИЛ, ТВ, УЗК). | дм2 | 55 |
| 10 | Зачистка элементов котла ГМ-50-14/250 ст.№3н для подготовки к контролю за металлом. | дм2 | 1000 |
| 11 | Зачистка гибов спиралей трубного пучка, днищ, крышки, входящих патрубков подогревателя высокого давления (ПВД)-7 турбоагрегата ст.№2 для контроля за металлом. | дм2 | 620 |
| 12 | Зачистка паропроводов 14 ата котельной низкого давления (КНД) на мазутное хозяйство (МХ) для контроля за металлом. | дм2 | 160 |
| 13 | Зачистка обечайки корпуса, днища, крышки для контроля за металлом бака запаса конденсата (БЗК) ст.№1, 2. | дм2 | 100 |
| 14 | Зачистка переходов 1п, 2п, 3п, 4п, контрольных точек сетевых трубопроводов в пределах турбоагрегата ст.№2 для контроля за металлом (ультрозвуковая толщинометрия (УЗТ)). | дм2 | 200 |
| 15 | Зачистка переходов 1п, 2п, 3п, 4п, контрольных точек сетевых трубопроводов в пределах турбоагрегата ст.№3 для контроля за металлом (УЗТ). | дм2 | 200 |
| 16 | Зачистка отвода №1 Ø920х9, контрольных точек сетевых трубопроводов в пределах турбоагрегата ст.№4 для контроля за металлом (УЗТ). | дм2 | 200 |
| 17 | Зачистка контрольных точек сетевых трубопроводов в пределах турбоагрегата ст.№5 для контроля за металлом (УЗТ). | дм2 | 100 |
| 18 | Зачистка гибов, переходов, корпусов арматуры, контрольных точек станционных сетевых трубопроводов для контроля за металлом (ВК, УЗТ контрольных точек). | дм2 | 100 |
| 19 | Зачистка днищ, крышки, входящих патрубков подогревателей низкого давления (ПНД)-1, 2, 3, 4 турбоагрегата ст.№1 для контроля за металлом (экспертиза промышленной безопасности). | дм2 | 550 |
| 20 | Зачистка гибов спиралей трубного пучка, днищ, крышки, входящих патрубков подогревателя высокого давления (ПВД)-5 турбоагрегата ст.№1 для контроля за металлом (экспертиза промышленной безопасности). | дм2 | 620 |
| 21 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений, зоны врезки штуцеров, корпуса расширителя непрерывной продувки блока №1 для контроля за металлом (экспертиза промышленной безопасности). | дм2 | 100 |
| 22 | Зачистка околошовной зоны сварных швов контрольных вырезок труб поверхностей нагрева котла ст.№1 для контроля за металлом (ВК, УЗТ). | дм2 | 250 |
| 23 | Зачистка прямых участков, гибов, зоны сварных соединений до металлического блеска паропровода 14 ата блока №1 для контроля за металлом (экспертиза промышленной безопасности). | дм2 | 250 |
| 24 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 90 |

Снятие и установка тепловой изоляции на вышеуказанном оборудовании производится по отдельному договору.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- РД 34.03.224 «Инструктивные указания по ТБ при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятия»;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- СО 34-38-445-87 «СТО и РОЭ. Комплектность технических документов»

Требования к подрядной организации:

2.1  Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом (п.п. 2.4 «Перечня видов работ …» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при привлечении для выполнения работ Субподрядчиков, Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций Генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. |  | Наименование | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Круги шлифовальные |  | шт. | 200 |
| 2 | Круги отрезные |  | шт. | 100 |
| 3 | Круги лепестковые |  | шт. | 115 |
| 4 | Электроды марки УОНИ-13/55Р, 3 мм. |  | кг. | 20 |
| 5 | Электроды марки УОНИ-13/55Р, 4 мм. |  | кг. | 25 |
| 6 | Швеллер №10 |  | т. | 0,126 |
| 7 | Сталь угловая 63х63 мм. |  | т. | 0,234 |
| 8 | Сталь листовая 8 мм. |  | т. | 0,05 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.2.	Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кислород | бал. | 24 |
|  |  | Пропан | бал. | 3 |
|  |  | Доска 50 мм. | м3 | 10,5 |