Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по текущему ремонту паротурбинных установок типа Т-100/120-130 ст.№1-5 Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21)

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.16-629)

- I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-93: Начальник АРС Уткин Владислав Андреевич;

Тел. 901-50-80: Начальник КТЦ Антоненко Сергей Иванович;

Тел. 901-50-27: Начальник ОППР Постников Евгений Николаевич;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	май		2012 г.

Окончание		декабрь	2012 г.

Предельная цена закупки без учета НДС: не объявляется.

# Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ.

Выполнение работ  по текущему ремонту турбоустановок в соответствии с планом (графиком) ремонта с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения готовности оборудования к несению номинальной нагрузки.

Предварительные сроки ремонта согласно план-графика ремонта основного оборудования на 2012год (Приложение 1):

Блок №1:

05.07.2012 – 15.07.2012;

10.09.2012 – 16.09.2012.

Блок №2:

11.06.2012 – 17.06.2012;

15.10.2012 – 21.10.2012.

Блок №4:

13.08.2012 – 19.08.2012;

29.10.2012 – 04.11.2012.

Блок №5:

30.07.2012 – 05.08.2012;

# 05.11.2012  – 11.12.2012.

* Сроки текущих ремонтов блоков корректируются ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

* Сроки текущих ремонтов блоков корректируются ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

* Сроки текущих ремонтов блоков корректируются ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

* Сроки текущих ремонтов блоков корректируются ежемесячными заявками ТЭЦ-21 в ОАО ”ТГК-1”.

# Технические характеристики:

| Оборудование | Год изготовления | Наработка после последнего ремонта | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Т-100/120-130 ст.№1 | 1975 | 20590 | 2008 |
| Т-100/120-130 ст.№2 | 1976 | 10100 | 2009 |
| Т-100/120-130 ст.№4 | 1981 | 7610 | 2010 |
| Т-100/120-130 ст.№5 | 1983 | 1160 | 2011 |

Описание турбины Т-100-130 согласно ТМТ-111763.

Турбина паровая типа Т-100-130, номинальная мощность 110 МВт при 3000 об/мин., с конденсацией и двумя отопительными отборами пара. Предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока типа ТВФ-120-2 с водородным охлаждением.

Турбина представляет собой 3х цилиндровый одновальный агрегат, состоящий из цилиндров высокого, среднего и низкого давлений. Цилиндр высокого давления (ЦВД) выполнен противоточным, относительно цилиндра среднего давления (ЦСД). Ход пара в ЦВД осуществлен от среднего подшипника к  переднему. В ЦСД ход пара осуществляется от среднего подшипника к генератору. Цилиндр низкого давления (ЦНД) двухпоточный.

В турбине может осуществляться одноступенчатый или  двухступенчатый подогрев сетевой воды. Для этого существуют отборы за 21 и 23 ступенью.

Ротор цилиндра высокого давления с ротором цилиндра среднего давления соединены с помощью жесткой муфты. Ротор цилиндра среднего давления с ротором цилиндра низкого давления, а так же ротор цилиндра низкого давления с ротором генератора соединены полугибкими муфтами.

Ротор цилиндра высокого давления

Цельнокованый, состоящий из одного двухвенечного колеса скорости и 8-ми дисков.

Лопаточный аппарат ротора высокого давления выполнен левого вращения. Рабочие лопатки, для уменьшения потерь, имеют осевые уплотнения у корня и по бандажу, а также радиальные уплотнения по бандажу. К заднему концу ротора (передний подшипник) присоединяется вал насосной группы системы регулирования. Ротор ЦВД не имеет насадных втулок в концевых уплотнениях; неподвижные гребни уплотнений, расположенные в цилиндре, подходят к кольцевым канавкам и выступам, выточенным непосредственно на валу.

Ротор цилиндра среднего давления

Имеет 8 дисков, выполненных заодно с валом и 6 дисков насадных. Конструкция переднего концевого уплотнения ротора ЦСД аналогична конструкции концевых уплотнений ЦВД. На заднем концевом уплотнении на ротор насажены две втулки, на которых выточены канавки и выступы. Рабочие лопатки малых и средних высот, для уменьшения потерь, имеют осевые уплотнения у корня и по бандажу, а также радиальные уплотнения по бандажу лопаток.

Ротор цилиндра низкого давления

Состоит из 4 насадных дисков, соединенных торцевыми шпонками. Лопаточный аппарат 26 и 27 дисков выполнен левого вращения. Концевые уплотнения ротора ЦНД выполнены с насадными втулками, на которых выполнены канавки и выступы.

Цилиндр высокого давления

Одностенный, выполнен литым из теплоустойчивой стали. В цилиндр вварены 4 сопловые коробки, которые позволяют равномерно прогреть ЦВД. Параметры пара на входе: T=540 ºC; Р=12 МПа.

Цилиндр среднего давления

Состоит из двух частей, передней и выхлопной, соединенных между собой вертикальным фланцем. Передняя часть выполнена литой из углеродистой стали. В нижней половине цилиндра расположены: 4 патрубка отборов на регенерацию и два патрубка с внутренними диаметрами по 1000 мм верхнего отопительного отбора. Пар после цилиндра высокого давления подводится в кольцевую камеру паровпускной части ЦСД четырьмя трубами Ду250.

Выхлопная часть ЦСД изготовляется сварной из листового проката, кроме одной детали, отлитой из углеродистой стали. К нижней половине выхлопной части ЦСД приварен прямоугольный короб с 3-я патрубками отопительного отбора (2 патрубк Ду1200 и один Ду800).

Цилиндр низкого давления

Состоит из трех частей: средней и присоединенных к ней с обеих сторон вертикальными фланцами двух выхлопных частей.

Средняя часть изготавливается сварной из листового проката. Пар после цилиндра среднего давления подводится к верхней половине цилиндра двумя трубами Ду1500 мм.

С правой стороны в нижней половине предусмотрен фланец для крепления сервомотора и рычагов передачи к регулирующим диафрагмам отопительного отбора.

Выхлопные части обоих потоков одинаковые по конструкции, изготовлены в основном сварными, из листового проката, кроме нескольких деталей, отлитых из углеродистой стали.

Конденсатор описание.

Конденсатор К-3100 (БТ-194050СБ) турбоагрегата  входит в конденсаторную группу КГ2-6200.  Конденсатор разделен на три части: верхнюю, среднюю  и корпус с развальцованными в нем охлаждающими трубками. Два уравнительных трубопровода диаметром 700 мм  (входящие в число внешних трубопроводов) ввариваются в торцевые стенки средних частей. Поверхность охлаждения составляет 6200 м2 и выполнена с паровой стороны регенеративной,  в виде ленты. Образованная латунными трубками Ø 24/22, которые развальцованы с обеих сторон в трубных досках, она разделена, как по паровой так и по водяной стороне на три обособленных пучка, из которых два основных (крайних) образованы трубками длиной 7500 мм,  а один встроенный (средний) образован трубками длиной 7160 мм.

Подогрев основного конденсата и питательной воды осуществляется последовательно в холодильниках основного эжектора и эжектора отсоса пара из уплотнений, сальниковом подогревателе, четырех подогревателях низкого давления (ПНД), ДСП  и трех подогревателях высокого давления (ПВД).

Основные параметры ПВД (Подогреватель высокого давления):

Маркировка: 	 	ПВД5  ПВ-425-230-13М;

ПВД6  ПВ-425-230-23М;

ПВД7  ПВ-425-230-35М;

Поверхность нагрева: 425 м²;

Параметры пара в отборе:		Для ПВД5

Для ПВД6

Для ПВД7

Параметры по воде:

Основные параметры ПНД (Подогреватель низкого давления):

Расположен на 6 отметке маш.зала.

Руководящий нормотивный документ “Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций” ТИ-410.100.014 “ЦКБ” Харьковский филиал.

Маркировка: 	 	ПНД1  ПН-250-16-7-IСВ

ПНД2  ПН-250-16-7-IIСВ

ПНД3  ПН-250-16-7-IIIСВ

ПНД4  ПН-250-16-7-IVСВ

Параметры пара: 	Для ПНД1

Для ПНД2

Для ПНД3

Для ПНД4

Параметры по воде:

Основные параметры ПСГ (Сетевой подогреватель):

Расположен на 4 отметке маш.зала.

Руководящий нормативный документ “Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций” ТИ-410.100.017 “ЦКБ” Харьковский филиал.

Завод-изготовитель «Турбомоторный завод» г. Свердловск.

Технологическое назначение изделия – подогреватель сетевой воды.

Основные составные части:

- Уплотнения фланцевых соединений трубопроводов, люков водяных камер разъемов корпуса подогревателя;

- Линзовый компенсатор корпуса и водяная камера;

- Трубная система подогревателя;

- Рассекатели диффузоров паропроводов;

- Барботажное устройство конденсатосборника;

- Корпуса подогревателя и конденсатосборника.

Маркировка: 	 			ПСГ 1  ПСГ-2300-2-8-I

ПСГ 2  ПСГ-2300-2-8-II

Параметры пара:			ПСГ 1

ПСГ 2

Параметры по воде:			ПСГ 1

ПСГ 2

Основные параметры ДСП (Деаэратор):

Расположен на 24 отметке маш.зала.

Руководящий нормотивный документ “Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций” ТИ-410.100.019 “ЦКБ” Харьковский филиал.

Маркировка: 	 	ДСП-500

Параметры:

Основные параметры встроенного пучка (ВП):

Расположение: 	горизонтальное. Длина пучка L=7160 мм.

Рабочие среды: 	пар отработавший после ЦНД / вода

Параметры среды по паровой части 	  -

Параметры среды по водной части     -

-

-

Основные параметры питательного электронасоса  (ПЭН):

Расположен на 4 отметке маш.зала

Производительность – 580 м³/ч;

Рабочее давление     -  2030 м. вод. ст.;

Температура воды     - 200 ºС;

Электродвигатель     -   2АЗМ 5000/6000;

Мощность                   - 5000 кВт/2985 об/мин;

# Маркировка насоса   -  ПЭ-580-185/200.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по текущему ремонту турбин типа Т-100/120-130 и их вспомогательного оборудования.

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Основные сокращения: 	ЦНД – Цилиндр низкого давления;

ЦСД – Цилиндр среднего давления;

ЦВД – Цилиндр высокого давления;

РНД – Ротор низкого давления;

РСД – Ротор среднего давления;

РВД – Ротор высокого давления;

РТ – Ротор турбины;

РГ – Ротор генератора;

РВ – Ротор возбудителя;

ВПУ – Валоповоротное устройство;

КРУ – Кулачково-распределительное устройство;

ТА – Турбоагрегат

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел I. Ремонтные работы |  |  |
|  | Устранение дефектов на турбинах и турбинном оборудовании по состоянию на начало ремонта., в том числе: | ремонтов | 8 |
| 1 | Вскрытие подшипников №2,3,4,5 ТГ-1, осмотр, дефектация, устранение обнаруженных дефектов. | шт. | 4 |
| 2 | Вскрытие подшипников №7,8,9,10 ТГ-2, осмотр, дефектация, устранение обнаруженных дефектов. | шт. | 4 |
| 3 | Вскрытие подшипников №7,8,9,10 ТГ-4, осмотр, дефектация, устранение обнаруженных дефектов. | шт. | 4 |
| 4 | Вскрытие подшипников №2,3 ТГ-5, осмотр, дефектация, устранение обнаруженных дефектов. | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт пароструйных эжекторов типа ЭП-3-2 с холодильником; ТГ ст. №1; 1 группа сложности. | шт. | 2 |
| 6 | Ремонт концевых уплотнений ЦВД ТГ ст.№1. P=12,75 МПа | компл. | 0,5 |
| 7 | Устранение дефектов маслосистемы | чел/час | 20 |
| 8 | Изготовление и замена гибов трубопроводов Ø42х10 мм дополнительного дренажа на слив с канавок подшипника №2,3 ТГ ст. №1 | т. | 0,3 |
| 9 | Ремонт ПЭН-1; ТГ ст. №1; 3 группа сложности | шт. | 1 |
| 10 | Вскрытие подшипников №1,2 ПЭН -1 ТГ-1, осмотр, дефектация, устранение обнаруженных дефектов. | шт. | 2 |
| 11 | Ремонт лакокрасочного покрытия ПЭН №2 ТГ ст.№2 |  |  |
| 11.1 | Механическая очистка поверхности от грязи и продуктов коррозии. | м2 | 7 |
| 11.2 | Нанесение и сушка грунтовок | м2 | 7 |
| 11.3 | Нанесение и сушка шпатлевок (при необходимости) | м2 | 7 |
| 11.4 | Нанесение и сушка покрывных слоев | м2 | 7 |
| 12 | Ремонт ПНД-3 ;ТГ ст. №5; 1 группа сложности | шт. | 1 |
| 13 | Ремонт пароструйного эжектора ЭП-3-700-1 с холодильником; ТГ ст. №5; 1 группа сложности | шт. | 1 |
| 14 | Ремонт ПЭН-1; ТГ ст. №2; 2 группа сложности; | шт. | 1 |
| 15 | Ремонт ПНД-2,3 ;ТГ ст. №5 ; Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Сварка корпуса. Гидравлическое испытание | шт. | 2 |
| 16 | Ремонт маслоохладителя с полной заменой трубок; ТГ ст. №5 ;1 группа сложности. | шт. | 1 |
| 17 | Ремонт ПМН-2, типа ЦНСМ, ТГ ст. №2; 1 группа сложности | шт. | 1 |
| 18 | Ремонт и наладка сервомотора регулирующего клапана ТГ ст.№4 | узел | 1 |
| 19 | Ремонт ГМН ТГ ст.№4; 1 группа сложности | шт. | 1 |
| 20 | Перецентровка ГМН ТГ ст.№4 | насос | 1 |
| 21 | Ремонт маслобака ТГ ст. №4; 1 группа сложности. | шт. | 1 |
| 22 | Ремонт насоса ПМН-4 ,типа ЦНСМ, ТГ ст. №4; 1 группа сложности | шт | 1 |
| 23 | Ремонт регулирующего клапана высокого давления ТГ ст. №4; 1 группа сложности | клапан | 1 |
| 24 | Настройка системы регулирования по заводским данным ТГ ст.№2. | система | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- ТИ-668 «Номенклатура и нормы расхода материалов на капитальный, средний и текущий ремонт паровой турбины Т-110/120-130 УТМЗ»;

- ОСТ 34-38-445-87 «Система тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»;

- СО 34–38–935–94 «Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования. (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.05.94»

- СО 34–38–20238–95 «Турбина паровая Т–100–130 ТМЗ (Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»); срок действ. с 01.01.96»

- РД 34.03.224 «Инструктивные указания по ТБ при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятия»;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

- РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта и в период между ремонтами: /Разраб. ПО «Союзтехэнерго». Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г.»

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

- РД 34.30.609 «Инструкция. Типовой технологический процесс ремонта подшипников слольжения турбин».

- ТУ 34-38-20197-94 «Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЗЭМ /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20411-95 «Клапаны регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»

- РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

- СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

- РД 34.30.305 «Инструкция по проведению экспресс-испытаний турбоустановки Т-100-130 ТМЗ./Разраб. Белэнергоремналадка. – СПО Союзтехэнерго, 1978г»

- РД 34.30.310 «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин. /Разраб. Южтехэнерго, ВТИ. Срок действ. с 01.06.84 – СПО ОРГРЭС, 1991г»

- РД 34.30.604 «Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях. /Разраб. ВТИ. Срок действ. с 01.01.88. –СПО Союзтехэнерго, 1988г»

- Турбина Т-100/120-130. Ремонтные формуляры №ФТ-1 …ФТ-108

- Турбина Т-100/120-130. Комплект заводских чертежей и техдокументации по перечню №МТ-220802ЭД

- РД 153-34.1-17.458-98 «Методика определения возможности эксплуатации с трещинами и выборками литых корпусных деталей турбины с давлением пара более 9 МПа»

- И 34-70-020-85 «По технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры  электродами без термической обработки»

- СО153-34.30.507-92 «Методические указания по предотвращению коррози¬онных повреждений дисков и лопаточного аппарата паровых турбин в зоне фазового перехода: /Утв. Росэнерго 30.11.90; Разраб. ВТИ; Срок действ. установлен с 01.01.93.– М.: Рот. ВТИ, 1991.– 40 с»

- СО 34.30.606-95 «Методические указания по центровке опор валопроводов турбоагрегатов по измеренным опорным нагрузкам: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 28.09.95; Разраб. АО ВТИ, НПО ЦКТИ, ПО «Турбоатом», УНПО «Энергопрогресс»; Срок действ. установлен с 01.01.97.– М.: Рот. ВТИ, 1996.– 37с»

- СО 34.17.458-98 «Методика определения возможности эксплуа¬тации с трещинами и выборками литых корпусных деталей турбин с давле¬нием пара 9 МПа: /Утв. Департаментом стратегии развития и научно-тех¬нической политики РАО «ЕЭС России» 28.12.98; Разраб. АО ВТИ; Срок действ. установлен с 01.01.99.– М.: Рот. ВТИ, 1999.– 9 с»

- СО 153-34.17.462-2003 «Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003  № 262»

- СО 34-38-445-87 «СТО и РОЭ. Комплектность технических документов»

- Требования к подрядной организации

  - Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

2.2 Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ, специалисты неразрушающего контроля, аттестованные в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02), утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.2002 №3 и зарегистрированного Минюстом России 17.04.2002 рег.№3378, термисты  прошедшие специальную подготовку, сдавшие соответствующие испытания и имеющие удостоверение на право производства этих работ, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.

- подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. |  | Наименование | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Баббит Б83 |  | кг | 39 |
| 2 | Олово ГОСТ 1320-74 д.8 |  | кг | 9,5 |
| 3 | Жидкость паяльная |  | л. | 3,4 |
| 4 | Шнур асбестовый 5х5 |  | кг | 0,6 |
| 5 | Асбест крошка |  | кг | 1,5 |
| 6 | Круг отрезной Ø230х2,5х22 |  | шт. | 42 |
| 7 | Керосин |  | л. | 40 |
| 8 | Круг лепестковый радиальный 60х30х6 |  | шт | 30 |
| 9 | Шлиф. шкурка Н12 |  | п. м. | 6 |
| 10 | Шлиф. шкурка бум. водост. 230х280 М28 |  | шт. | 10 |
| 11 | Круг отрезной Ø125х1х22 |  | шт. | 10 |
| 12 | Круг отрезной Ø125х1,6х22 |  | шт. | 30 |
| 13 | Круг отрезной Ø125х2,5х22 |  | шт. | 60 |
| 14 | Проволока свинцовая |  | кг | 0,5 |
| 15 | Герметик Chemlux 9012 высокотемпературный |  | шт. | 18 |
| 16 | Жидкий ключ WD-40 |  | шт. | 20 |
| 17 | Уплотнительная паста BIRKOSIT |  | бан. | 1 |
| 18 | Ветошь |  | кг | 90 |
| 19 | Паронит ПОН – 3 мм |  | кг | 30 |
| 20 | Паронит ПОН – 2 мм |  | кг | 10 |
| 21 | Паронит ПМБ – 2 мм |  | кг | 10 |
| 22 | Шнур 4Ц (МБС) Ø8мм |  | кг | 5 |
| 23 | Шнур 4Ц (МБС) Ø4мм |  | кг | 2 |
| 24 | Шнур 4Ц (МБС) Ø5мм |  | кг | 2 |
| 25 | Баллон кислородный |  | шт | 4 |
| 26 | Круг ф60 ст20 |  | кг | 20 |
| 27 | Круг ф100 ст20 |  | кг | 70 |
| 28 | Круг ф120 ст20 |  | кг | 180 |
| 29 | Круг ф160 ст20 |  | кг | 100 |
| 30 | Сопло I ступени |  | шт | 2 |
| 31 | Сопло II ступени |  | шт | 1 |
| 32 | Сопло III ступени |  | шт | 1 |
| 33 | Диффузор I ступени |  | шт | 2 |
| 34 | Диффузор II ступени |  | шт | 1 |
| 35 | Диффузор III ступени |  | шт | 1 |
| 36 | Прокладка зубчатая черт. 806.27.100.01 (ПЭН-2) |  | шт | 1 |
| 37 | Прокладка гладкая черт. 806.15.100.02 (ПЭН-2) |  | шт | 1 |
| 38 | Подпятник (ПЭН-2) |  | шт | 1 |
| 39 | Аппарат направляющий |  | шт | 6 |
| 40 | Кольцо управляющее 1 ступени |  | шт | 1 |
| 41 | Кольцо уплотняющее |  | шт | 6 |
| 42 | Кольцо разгрузки |  | шт | 2 |
| 43 | Колесо рабочее |  | шт | 3 |
| 44 | Колесо рабочее 1 ступени |  | шт | 1 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.2.	Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

3.3.	Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные  ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 021010501000 | Кислород /в баллоне 40 лит/ | баллон | 18 |
| 2 | 021010701000 | Пропан /в баллоне 50 лит/ | баллон | 5 |