Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по модернизации  сети освещения энергоблока ст. №5 с установкой коробов кабельной трассы под РЩБ-

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ1121/2.4-4841)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-71: Зам. начальника ЭЦ Павлов Андрей Николаевич;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало		декабрь	2011 г.

Окончание		декабрь	2011 г.

Предельная цена закупки без учета НДС:   не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Цель работ:  модернизация сети освещения  энергоблока ст. №5  (с использованием материалов и технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.)

- Требования к выполнению работ

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по модернизации  сети освещения Блока№-5

с установкой коробов кабельной трассы под РЩБ-5

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация сети освещения БГТ-5 с установкой коробов кабельной трассы под РЩБ-5 |  |  |
|  | Разработать ППР по монтажу и установке светильников светодиодных взамен светильников с лампами накаливания и люминисцентными лампами. | К-т | 1 |
|  | Замена труб по м/к D= до 20мм Труба водогазопроводная ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  | Замена светильников с лампами накаливания закрытого исполнения не подлежащих ремонту и восстановлению: типа НСП-41х200-001, НСП-09-200 (*) на соответствующие аналоги светодиодных светильников (подобрать аналог) Турбинное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м Котельное отделение от отметки. 0,00 до 17,0м Дымососное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м Деаэратор, РОУ отметка 24,00, 17,00 ОУТ Т-5, ТСНО-5 Турбинное отделение отметка. 6,0м (замена на светильники светодиодные Типа СКУ-128) Котельное отделение от отметки. 6,00, 8,3м (замена на светильники светодиодные Типа СКУ-80) | шт шт шт шт шт шт шт | 100 10- 40(*) 14 12(*) 3 8 |
|  | Замена светильников накаливания открытого исполнения: типа РСП05-500 (на светильники светодиодные Типа СКУ-98) Котельное отделение от отметки. 4,00 до 24,0м | шт | 35 |
|  | Замена светильников с люминисцентными лампами типа ПВЛМ-2*40-002 открытый IP53 на соответствующие аналоги светодиодных светильников (подобрать аналог) Турбинное отделение отметка. 4,00, отм. 12,00м Котельное отделение отметки. 12,00 м РОУ отметка 17,00 | шт шт шт | 25 7 5 |
|  | Замена светильников с ртутными лампами типа РКУ-250 220в. (на светильники светодиодные Типа СКУ-98) Котельное отделение от отметки. 0,00 до 4,0м Дымососное отделение от отметки. 4,00 до 12,0м | шт шт | 3 6 |
|  | Ремонт коробки распределительной металлической МОК(изготовление крышек) Турбинное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м Котельное отделение от отметки. 0,00 до 24,0м Дымососное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | шт шт шт | 16 20 30 |
|  | Замена кабеля АВВГ 3Х2.5, АВВГ 4х4.0, по всем отметкам соответственно по м/к весом до 0,5кг вручную (обоснование БЦ ч. 5 примеч. П5) Турбинное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м Котельное отделение от отметки. 0,00 до 24,0м Дымососное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | м м м | 80 50 40 |
|  | Замена провода АПВ-2.5, АПВ-4.0 в трубе по всем отметкам соответственно Турбинное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м Котельное отделение от отметки. 0,00 до 24,0м Дымососное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | м м м | 300 300 250 |
|  | Замена концевой заделки на кабеле 1кВ сечением до 16кв.мм | заделка | 16 |
|  | Работа по подключению кабеля количеством жил до 4 | 1подкл. | 30 |
|  | Замена штатных низковольтных розеток подлежащих ремонту 12(36)В Турбинное отделение от отметки. 4,00 до 12,00м Котельное отделение от отметки. 0,00 до 24,00м Дымососное отделение от отметки. 0,00 до 12,0м | шт шт шт | 14 15 10 |
|  | Замена щитка освещения типа ЩО Iн=40А Турбинное отделение отметка. 4,00 Турбинное отделение отметка. 12,00 Котельное отделение от отметки. 12,00 Дымососное отделение отметка. 0,00 ОУТ Т-5, ТСНО-5 | шт шт шт шт шт | 2 5 2 4 1 |
|  | Замена сварочного щита типа ЯВЗ-400А (250А) исполнение IP-54 Место установки: Котельное отделение отметка. 00,00м Дымососное отделение отметка. 0,00 ОУТ Т-5, ТСНО-5 | шт шт шт | 1 1 1 |
|  | Замена ящика ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором 12В исполнение IP-54 Дымососное отделение отметка. 0,00 ОУТ Т-3, ТСНО-3 | шт шт | 2 1 |
| 18 | Замена кабельных коробов типа ККБ 600х200 х2000 Изготовление и установка короба на кабельной трассе Дымососное отделение Котла №5 | М.п. | 20 |
|  | Установка коробов кабельной трассы РЩБ-5 |  |  |
|  | Изготовление и установка стойки из уголка 50х50х6 ГОСТ 8509 (высота до 500мм) по месту монтажа кабельного короба под РЩБ-5 в машзале Главного корпуса ряд «А» Блока №5 (заготовки и установка выполняются без предварительно разработанных чертежей после замеров по месту) | шт | 15 |
|  | Изготовление и установка полки или моста длиной до 1п.м. Для монтажа кабельного короба под РЩБ-5 в машзале Главного корпуса ряд «А» Блока №5 (заготовки и установка выполняются без предварительно разработанных чертежей после замеров по месту) | шт | 21 |
|  | Изготовление кабельных м/к и заготовок для монтажа коробов весом до 0,02т. с применением эл.сварки (заготовки и установка выполняются без предварительно разработанных чертежей после замеров по месту) | т | 1,5 |
|  | Установка м/к (коробов) весом до 0,02т. под РЩБ-5 (релейный щитовой блок №5) в машзале Главного корпуса ряд «А» Блока №5 (Установка выполняется без предварительно разработанных чертежей по месту, что обусловлено спецификой работы) | т | 1,5 |
|  | Вырезка круглых отверстий до 20мм во вновь смонтированных коробах под РЩБ-5 в машзале Главного корпуса ряд «А» Блока №5 | шт | 80 |
|  | Покраска м/к вновь смонтированных коробов под РЩБ-5 в машзале Главного корпуса ряд «А» Блока №5. | 10м2 | 3 |

Особые условия.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- Прочие правила техники безопасности, соблюдение которых требуется при проведении всех видов ремонтных работ (Указатель действующих электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007.; издание 3-е, переработанное и дополненное)

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

- РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта и в период между ремонтами: /Разраб. ПО «Союзтехэнерго». Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г.»

- СО 153-34.20.120-2003  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 			    (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (ПТЭ) Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. Зарегистрированных Минюстом России №4799 от 20.06.2003г.

- ОСТ 34-38-445-87 «Система тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по монтажу данного вида оборудования не менее 5 лет;

- иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по монтажу основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, осуществляющего монтаж электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.

- Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический календарный график выполнения работ по модернизации  сети освещения Блока№-5  не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, и обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сеть освещения Блока №-5 |  |  |
|  | Соответствующие аналоги светодиодных светильников взамен светильников с лампами накаливания закрытого исполнения типа НСП-41*200-001 | шт | 125 |
|  | Соответствующие аналоги светодиодных светильников взамен светильников с лампами накаливания закрытого исполнения типа НСП-09-200 | шт | 52 |
|  | Соответствующие аналоги светодиодных светильников взамен светильников с люминисцентными лампами типа ПВЛМ-2*40-002 открытый IP53 | шт | 40 |
|  | Светодиодные светильники типа СКУ-128 | шт | 3 |
|  | Светодиодные светильники типа СКУ-80 | шт | 8 |
|  | Светодиодные светильники типа СКУ-98 | шт | 44 |
|  | Коробки распределительные металлические МОК-1 с крышкой | шт | 30 |
|  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 исполнение IP-54 | шт | 2 |
|  | Ящик силовой (сварочный) ЯВЗ-400А исполнение IP-54 | шт | 1 |
|  | Щит освещения типа ЩО Iн=40А | шт | 11 |
|  | Труба стальная ВГП 25х2,8 | м | 100 |
|  | Сталь угл. 50х50 ГОСТ 8509-93 | т | 1,2 |
|  | Сталь лист. 2.2мм г/к ГОСТ-19903 | т | 1,900 |
|  | Швеллер №8 | м.п. | 20 |
|  | Короб типа ККБ 600х200х2000 | шт | 10 |
|  | Эмаль серая | кг | 3,0 |
|  | Кисти | шт. | 3 |
|  | Отрезные диски | шт. | 10 |
|  | Ветошь | кг | 15,0 |
|  | Растворитель | л | 3,0 |
|  | Электроды УОНИ 13/55 диам.3 | кг | 4,0 |
|  | Электроды УОНИ 13/55 диам.4 | кг | 4,0 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для модернизации не включались.

    - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

    - Запасные части и материалы для выполнения данных работ, имеющиеся на складе ТЭЦ-21:

| № п.п. | Номенклатура | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нет |  |  |

    - Запасные части и материалы для выполнения данных работ, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ в 2011 году:

| № п.п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нет |  |  |

  - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

- Требования к участникам конкурса.

      - Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

- Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью и репутацией, опытом проведения аналогичных работ не менее 10 лет.

- Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Участник конкурса не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

- Участие объединений, являющихся коллективными участниками закупок не допускается.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям.

      - В связи с вышеизложенным, Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

- Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

- Подписанный со своей стороны Договор и дополнительные соглашения исключительно по форме, принятой у Покупателя  (Приложение №1), (Приложение №2)

- Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №3);

- Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №4);

- Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №5);

- Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №6);

- Наличие документов подтверждающих вступление участника конкурса в саморегулируемую организацию и свидетельство о допуске.

- Обеспечение подрядчиком срока окончания работ в соответствии с утвержденным графиком.

      - В случае если по каким-либо причинам Участник конкурса не может представить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

- Оценка Конкурсных заявок.

- Общие положения.

      - Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

- Отборочная стадия.

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

- правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

- соответствие Участников конкурса требованиям технического задания;

- соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям  технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов  технического задания;

- поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям технического задания;

- содержат предложения, не соответствующие установленным условиям технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

- Оценочная стадия.

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев (нужные критерии выбрать, свои добавить или исключить и расставить их по приоритету):

- Срок и график выполнения работ;

- Стоимость выполнения работ:

- Соответствие сметной стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета в текущие цены;

- Наиболее выгодные условия оплаты;

- Надежность Участника, наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

- Гарантийные обязательства;

- Наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

- Определение Победителя конкурса.

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

- Заключение договора

      - Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

- Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ.

Составление акта дефектации и уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Производство работ осуществляется по заявкам Заказчика в срок, установленный в заявке.

Директор							П.А. Чепелев

Главный инженер:

Начальник ЭЦ:

Начальник ГКС ОППР: