Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по модернизации системы розжига горелок с внедрением САУГ Бл. № 1

(номер закупки по ГКПЗ 1121/4.19-990 )

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Код ОКВЭД  40.11.1 ;  ОКДП   4010010

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино, Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-80: Начальник КТЦ Антоненко Сергей Иванович;

Тел. 901-50-85: Начальник ЦТАИ Сизов Александр Александрович;

Тел. 901-50-15: Инженер ГКС Иванов  Геннадий Афанасьевич

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало           	  февраль     	2013 г.

Окончание       ноябрь   	2013 г.

- Расчётная (максимальная) цена закупки -21 000 000,00  руб., без учета НДС

в том числе:

стоимость оборудования                              - 12 900 000.00 руб.

1-й квартал –           		     1000000,00         руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	         	             10000000,00  	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	          	               5000000,00  	руб. без учета НДС;

4-й квартал – 	          	               5000000,00    	руб. без учета НДС;

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

Цель работы: Техническое перевооружение автоматизированной системы управления горелками котлоагрегата блока ст. № 1 в соответствие с правилами ПБСГиГ  ПБ 12-529-03, анологично выполненным работам на энергоблоке № 2

Оборудование:

Основные данные по котлам:

| Тип котла | Заводской номер | Станционный номер | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| ТГМ-96/Б | 34 | 1 | 1975 |

В полном обозначении, в соответствии с ГОСТ: Е-480-140ГМ:

Где:	Е - с естественной циркуляцией без пром. перегрева;

480 - паропроизводительность, т/ч;

140 - давление перегретого пара, кгс/см²;

ГМ - вид топлива газ/мазут. Основное топливо-газ, расход газа- 36000м3/ч.

В состав технического задания входят работы:

1. Разработка проектно - сметной документации.

2. Проведение экспертизы промышленной безопасности части проекта, касающейся

газового хозяйства энергетического котла ст. № 1.

3. Поставка оборудования.

4. Демонтаж заменяемого оборудования.

5. Выполнение строительно-монтажных работ.

6. Сдача работ приёмочной комиссии.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по модернизации системы розжига горелок с внедрением САУГ (системы автоматического управления горелками) блока № 1

Начало              13.05.2013 г.

Окончание        15.09.2013 г.

Пир                                              апрель 2013 г.

Поставка оборудования             июль    2013 г.

СМР                                             август  2013 г.

Наладка                                       сентябрь  2013 г.

.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Проектирование |
| 1.1. | Основание для проектирования: Правила безопасности ПБ 12-529-03 Перспективный график работ по приведению оборудования котлоагрегата в соответствие с требованиями ПБСГиГ. |
| 1.2. | Проектирование одностадийное. Проект газопроводов выполнить в соответствии с ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002 |
| 1.3. | Проект «Модернизация системы розжига и автоматического управления горелками на газе и мазуте котлоагрегата ТГМ-96Б энергоблока № 1 ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в соответствие с правилами безопасности ПБ 12-529-03 и СО 153-34.03.351-93 Правила взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Инженерное оборудование, сети и системы; - Сметная документация выполняется в сметной базе 2001 г. с переводом в текущие цены и должна состоять из пояснительной записки, локальных смет на строительно-монтажные и пусконаладочные работы и сводного сметного расчета. - Стоимость материалов принимать по сборникам СЦМ, при отсутствии в сборниках – по ценам поставщиков. - При выполнении проекта учесть данные проекта ООО “Ракурс” «ПИР по реконструкции схемы управления ПЗК, регулирующих заслонок, клапанов безопасности, ЗЗУ горелоки блокировок котла Бл. № 1 при работе на газе и мазуте». 2007 г. - Утверждённая и согласованная проектная документация до начала модернизации системы розжига горелок с внедрением САУГ Бл. № 1, а также заключение экспертизы промышленной безопасности утверждается в СЗУ Ростехнадзора. |

| 2. | Требования к работам (так же учесть при проектировании) |
| --- | --- |
| 2.1. | 1. На газопроводе отводе к котлу: - Предусмотреть двух ярусное исполнение схемы расположения ПЗК, газопроводов, мазутопроводов. - Выполнить проект и монтаж замены площадок обслуживания газ.горелок нижнего яруса. - Выполнить проект и монтаж дополнительных площадок для установки ПЗК. - Заменить запорное устройство на вводе к котлу Г-35I. - Предусмотреть отдельный газопровод продувки до и после Г-35I. - Предусмотреть замену всех запорных устройств на продувочных свечах газопровода. - Предусмотреть замену запорных устройств на подводе сжатого воздуха к газопроводу котла ст. №1. - Дополнительно после существующей задвижки установить запорное устройство с электроприводом DN500мм, РN1,6МПа. - Выполнить замену поворотной заглушки DN500мм, РN1,6МПа. - Выполнить замену сужающего устройства расходомера газа на устройство, обеспечивающее точности показаний в диапазоне расходов газа 0-40000 нм3/ч с установкой устройства подготовки потока УПП «Zanker» DN500мм, РN1,6 МПа. - Измерение расхода, температуры и давления газа выполнить на базе корректора СПГ-761. - Предусмотреть АКЗ, устройство шумоизоляции газопровода в пределах котла на базе технической теплоизоляции K-FLEX и окожушивание газопровода. Все типоразмеры, планируемой к установке запорно-регулирующей арматуры – должны быть проверены на соответствие и уточняются при проектировании. |
| 2.2. | - Выполнить замену труб газопроводов котла в объеме: • газ к котлу: от врезок газопроводов горелок в коллектор общего газопровода котла до места входа газопроводов горелок в обмуровку котла; • продувочный газопровод: от блока горелочного газового до коллектора продувочного газопровода котла; • газопровод безопасности: от блока горелочного газового до места вывода трубопровода в соответствии с требованиями. Выход на крышу и его разделка-заделка в проект не входят. 2. На газопроводе к горелкам №1,2,3,4 перед каждой горелкой установить газовые блоки БГА-14 производства ЗАО ПК «Промконтроллер» в составе: - первая по ходу газа арматура - ПЗК DN 250 мм типа «НЗ» (нормально закрыто) с временем закрытия до 1 сек. и герметичностью класса А; - вторая по ходу газа арматура перед центральным потоком горелки – ПЗК DN 150 мм типа «НЗ» (нормально закрыто) с временем закрытия до 1 сек. и герметичностью класса А и регулирующая заслонка DN 100 мм с электроприводом; - вторая по ходу газа арматура перед периферийным потоком горелки – ПЗК DN 200 мм типа «НЗ» (нормально закрыто) с временем закрытия до 1 сек. и герметичностью класса А и регулирующая заслонка DN 150 мм с электроприводом; - установить после первого по ходу газа ПЗК к горелке №1,2,3,4 трубопровод безопасности, с запорным электромагнитным клапаном Ду20 мм типа «НО»; - установить до первого по ходу газа ПЗК к горелкам №1,2,3,4 продувочный трубопровод, запорный клапан Ду20 мм; - Горелки оснастить запальниками; - Установить перед ЗЗУ горелок №1,2,3,4 быстродействующий запорный электромагнитный клапан типа «НЗ» с временем открытия не более 1 секунды; - Предусмотреть селективный контроль факела каждой горелки; - Установить систему автоматической проверки герметичности ПЗК горелок перед розжигом; - На каждом отключаемом участке газопроводов, перед ПЗК, в конце каждого тупикового участка, перед местом установки поворотной заглушки предусмотреть продувочную свечу с ручной арматурой Ду20мм и устройством отбора проб; Управление отключающими устройствами должно быть дистанционным с ЦТЩУ котлами, с пультов управления, установленных по месту расположения горелок как в дистанционном, так и в автоматическом режиме. • Выполнить замену КДУ на МЭО управления шиберами на подводе центрального и периферийного воздуха к горелкам котла. • Выполнить замену кабельных линий от шкафов сборок задвижек до МЭО.. |
| 2.3. | На мазутопроводах: - Заменить запорную арматуру на паромазутопроводах котла. - Заменить отсечной электромагнитный клапан. - Заменить блоки управления задвижками «БЭЗ» и вторичную коммутацию до электро-привода.. - Заменить кабели от сборок задвижек до электроприводов и регулирующих клапанов. - Заменить исполнительный механизм управления клапаном на сливном мазутопроводе. - Предусмотреть расходомерное устройство на вводе мазута после защитной арматуры. - Установить на отводе мазута от котельной установки расходомерное устройство. - Предусмотреть перетрассировку мазутопровода для обеспечения работоспособности расходомерных устройств. - Предусмотреть АКЗ, устройство теплоизоляции и окожушивание мазутопровода. |
| 2.4. | По КИПиА: - Управление процессом горения должно осуществляться от программно-технического комплекса ПТК «ТЕКОН», соответствующего "Общим техническим требованиям к ПТК для АСУ ТП тепловых электростанций" РД 153-34.1-35.127-2002. Расширение функции ПТК «ТЕКОН» до полномасштабного АСУ ТП блока будет производиться по дополни-тельному техническому заданию. - Автоматическое управление горелками должно быть выполнено в полном объеме на основании «Технических условий на выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с требованиями взрывобезопасности»: РД 153-34.1-35.108-2001, утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 23.03.2001г., ПБ 12-529-03 и РД 153-34.1-35.108-00. - Проектные работы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 34.201-89 "Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем". Проектные разделы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих ПТЭ, ПТБ, ПУЭ и учитывать демонтажные и монтажные работы для выполнения этих требований, а также должны включать: - базу данных проекта, включающую полные перечни входных и выходных сигналов, запорной и регулирующей арматуры. - функциональные и структурные схемы контроля, управления, сигнализации технологических защит, блокировок, включая структурные схемы САУГ. - электрические схемы управления электроприводов запорной и регулирующей арматуры, исполнительных механизмов. - кабельный журнал, монтажно-коммутационные схемы (включая полевой уровень), таблицы подключения внешних связей к датчикам, исполнительными механизмами, сборкам задвижек; - схемы заполнения сборок задвижек, стендов датчиков; - рабочие чертежи размещения компонентов САУГ (шкафов, пультов, ключей) на оборудовании и в помещениях (в том числе на БЩУ); - рабочие чертежи размещения стендов датчиков и импульсных линий; - схемы питания, заземления, АВР; - заказные спецификации на КИП, щитовые изделия, пульты, кабельную продукцию, ПТК - алгоритмы программно-логического управления в виде описания и блок-схем; - алгоритмы технологических защит, блокировок в виде описания и блок-схем; - В объеме реконструкции должны быть выполнены: - замена датчиков давления, разрежения, температуры, расхода на газовоздушном тракте, мазуто-проводах и паропроводах котла согласно Методическим указаниям по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях СО 34.35.101-2003. - замена запорных вентилей, импульсных и кабельных линий к датчикам на газовоздушном тракте, мазутопроводах и паропроводах котла. - Использовать мембранные разделители при подключении датчиков давления к мазутопроводам. - Выполнить монтаж стендов датчиков на газовоздушном тракте, мазутопроводах и паропроводах котла. - Выолнить замену шкафов сборок газовых заслонок, регулирующих клапанов, задвижек и шиберов котла. - установка датчиков селективного контроля факела горелок и общего факела в топке котла с выводом информации на операторские станции; - замена существующих запальников на запальники с запальными горелками типа ЭИВ-11-НН-И 3500мм; - замена существующих датчиков контроля пламени запальника на тип ЛУЧ-КЭ; - замена существующих датчиков контроля факела горелки на тип ФДСА-03М; - замена существующих датчиков контроля факела в топке на тип ФДСА-03М; - предусмотреть резервный комплект ЛУЧ-КЭ, ФДСА-03М, ПРОМА-ИП, запальник ЭИВ-11-НН-И 3500мм. и источник высокого напряжения ИВН-02; - замена существующих источников высокого напряжения на тип ИВН-02; - обеспечить управление запальников, электроприводов газа, мазута и воздуха горелок с МЩУ и операторских станций БЩУ; - предусмотреть необходимые изменения в существующие схемы технологических защит и блокировок котла: - погасание факела в топке; - понижение давления газа за РК; - невоспламенение первой или погасание факела всех горелок при растопке на газе; - невоспламенение или погасание факела горелки при работе на газе; - выполнить автоматический ввод-вывод данных защит средствами ПТК; - Выполнить средствами ПТК технологические защиты и блокировки в соответствии с правилами ПБСГиГ ПБ 12-529-03. - Выполнить средствами ПТК в схеме защит ручной выбор основного вида топлива машинистом блока. - Выполнить средствами ПТК блокировки по продувке мазутных форсунок котла. -Выполнить средствами ПТК управление задвижками и регулирующими клапанами по мазуту -Вывести показания датчиков по газовоздушному тракту, мазутопроводам и паропроводам котла на операторские станции. - Предусмотреть новые кабельные трассы, прокладку кабельных коробов и силовых кабелей в кабельном полуэтаже и на котле. - Предусмотреть работы по демонтажу кабелей, панелей, пультов, стендов датчиков ,сборок РТЗО, КИПиА, подлежащих демонтажу. - Требования к АСУ ТП в части верхнего уровня. Операторские станции машиниста энергоблока - 2 лицензии – станций Инженерная станция АСУ- 1 лицензия – станция Система гарантированного питания (определяется проектом) - 1 комплект Рабочее место оператора (по отдельному проекту) - 1 комплект - Обеспечить выполнение ПТК функций в соответствии с РД 153-34.1-35.127-2002 (Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых станций). - Сеть верхнего уровня должна быть дублированной либо кольцевой, построенной на базе Fast Ethernet (100 Мбит/с) с открытой сетевой архитектурой. - Замена модулей УСО контроллеров должна производиться без прекращения функционирования остальных модулей (без снятия напряжения питания контроллера); - При подаче или восстановлении питания контроллера должен производиться автоматический запуск его в работу без выдачи ложных команд и информации. - Предусмотреть систему единого времени на всех станциях и серверах ПТК. - Электропитание аппаратуры ПТК, включая модули в/в с сопряженными датчиками КИП выполняется с резервированием на уровне 24 В. Основное питание 24 В организуется от основного ввода питания шкафов контроллеров ~ 220В, выполненного через АВР. Резервное питание 24 В организуется от резервного ввода питания шкафов контроллеров = 220В. - Электропитание операторских станций должно производиться как от существующей однофазной сети переменного тока 220В гарантированного электропитания, так и от однофазной сети переменного тока 220В, оснащенной АВР и источниками бесперебойного питания (UPS). Аналогичным образом должно быть выполнено питание всех сетевых устройств. - Мощность UPS должна обеспечить функционирование подключенной к нему аппаратуры в течение 40 минут после отключения основной сети питания. - Объем и состав ЗИП ПТК должен быть достаточным для эксплуатации ПТК в течение гарантийного срока и должен составлять не менее 10% по каждому типу используемых модулей. - Обеспечить обучение и стажировку персонала ТЭЦ - срок две недели.. |
| 3. | СМР, Пусконаладочные работы. |
| 3.1 | - В соответствии с выполненным проектом произвести заказ и поставку оборудования и материалов, необходимых для его реализации. - Выполнить ППР на демонтаж и монтаж газопроводов и оборудования КИП. - Выполнить СМР и пусконаладочные работы в соответствие с проектом, а именно: - Выполнить перетрассировку мазутопровода для обеспечения работоспособности расходомерных устройств. - Монтаж арматуры. - Монтаж и установка расходомерных устройств с подключением импульсных линий КИП и установкой первичных и вторичных вентилей. - Монтаж датчиков КИП и импульсных линий к ним и установкой первичных и вторичных вентилей. - Сдача монтажно-сварочной документации. - Продувка газопроводов. - Опрессовка газопроводов и мазутопроводов. - Пусконаладочные работы средств КИП. - Пусконаладочные работы систем автоматического регулирования. - Пусконаладочные работы схем защит, сигнализаций и блокировок. |
| 4. | Дополнительные работы |
| 4.1 | Резка металла по габаритным размерам для "Вторчермета" с транспортировкой до места хранения. |
| 4.2 | Вывоз мусора, уборка зоны работ |
| 4.3 | Непредвиденные (внеплановые) работы |

Вывоз мусора от рабочей площадки на склад временного хранения осуществляется подрядчиком.

- Особые условия.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

Прочие правила техники безопасности, соблюдение которых требуется при проведении всех видов ремонтных работ (Указатель действующих электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007.; издание 3-е, переработанное и дополненное)

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

- РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта и в период между ремонтами: /Разраб. ПО «Союзтехэнерго». Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г.»

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

- ТУ 34-38-20197-94 «Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЗЭМ /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20411-95 «Клапаны регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»

- Котёл ТГМ-96/Б. Комплект заводских чертежей и техдокументации по перечню №К-559140.

- РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

- СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов: /Утв. Главэнергоремонтом 24.08.72; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.– 31 c»

- СО 34.26.617-97 «Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 20.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 01.04.98.– М.: СПО ОРГРЭС, 1998.– 12 с.»

- СО 34–38–453–79 «Котлы паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт»

- (СО 34-38–20188–94 «Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия c 01.01.95»

- СО 34–38–20189–94 «Горелки газомазутные паровых стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20191–94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20201–94 «Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20409–94 «Импульсно–предохранительные устройства котлов, РОУ, РУ, ГП и ХП. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. c 01.01.95»

- СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

- ТУ 34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. (Разраб. «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.96г.»;

- СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»;

- СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда»

- Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ-12-529-03

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- участник открытого запроса предложений должен иметь свидетельство о членстве в СРО с допуском к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов, в объёме работ по настоящему техническому заданию.

- При планировании привлечения для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

2.2. Требования к Субподрядчикам:

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентных процедур;

- Организатор конкурентных процедур оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.3. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- Проектную документацию представить в 4-х экземплярах на бумажном и 1-м экземпляре на электронном носителе.

- Оборудование и материалы должны быть изготовления не ранее 2011 года.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части оборудование и материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик в соответствие с выполненным проектом.

3.2. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют.