ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по реконструкции теплофикационной установки (ПИР) Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1121/4.21-2766)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560596 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино, Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:        Тел. 901-50-80: Начальник КТЦ Антоненко Сергей Иванович;

Тел. 901-50-61: Начальник ОС Антонов Александр Матвеевич;

Тел. 901-50-65: Начальник ПТО Тривус Арсений Львович

Период выполнения работ (услуг):

Начало                      август 2015 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Стоимость закупки   23 000 тыс. руб. без учета НДС,

Расчетная (максимальная) цена закупки - 23 000 тыс. руб. без учета НДС,

На 2015год                                6 500 тыс. руб. без учета НДС с разбивкой:

1-й квартал – 0,00тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 3000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 3500 тыс. руб. без учета НДС;

На 2016 год                             16 500 тыс. руб. без учета НДС с разбивкой:

1-й квартал – 3 000 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 3 000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 3 000 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 7 500 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

3.1.1. Разработка предпроектных технических решений по увеличению тепловой (тепловой и электрической) мощности ТЭЦ и модернизации теплофикационной установки (тепловой схемы) для выдачи дополнительной тепловой мощности от ТЭЦ-21 в объемах необходимых для подключения потребителей новых потребителей, в том числе с учетом существующих заявок на подключения:

- 100 Гкал/ч ООО «Петербургтеплоэнерго» к Суздальской тепломагистрали;

- 97 Гкал/ч по тепломагистрали «Ново-Девяткино»;

- 300 Гкал/ч ООО «Петербургтеплоэнерго» к Суздальской тепломагистрали.

3.1.2. Разработка проектной и рабочей документации по первоочередным работам модернизации ТФУ ТЭЦ-21 в части решений по изменению схемы подачи сетевой воды от ПСГ энергоблоков, установке сетевых насосов на пиковой водогрейной котельной и монтажу системы регулирования температуры по тепломагистралям.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

Основными потребителями тепловой энергии ТЭЦ-21 являются: ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», обеспечивающая теплоснабжение северо-восточной части Санкт-Петербурга по Суздальской тепломагистрали Ду1400 (к котельной «Парнас» ГУП «ТЭК») и жилгородок Новое Девяткино по тепломагистрали Ду700, а также завод «Турбоатомгаз» филиала ОАО «Силовые машины» ЛМЗ.  Каждая тепломагистраль состоит из прямого и обратного трубопроводов и относится к открытым системам теплоснабжения.

Для обеспечения устойчивости и маневренности работы ТФУ ТЭЦ служат два коллектора поперечной связи энергоблоков:

- холодный коллектор Ду800, связывающий напорные трубопроводы подпорных сетевых насосов (ПСН), для подачи сетевой воды к сетевым подогревателям любого энергоблока;

- горячий коллектор «А» Ду600, связывающий всасывающие трубопроводы сетевых насосов II подъема (СН) после сетевых подогревателей; после коллектора «А» сетевая вода сетевыми насосами подается в прямой коллектор и направляется в тепломагистрали ТЭЦ.

В состав теплофикационной установки Северной ТЭЦ помимо подогревателей сетевой воды (по 2 на каждой турбине) входят девять вакуумных деаэраторов, из которых восемь – производительностью 800 т/час каждый и один производительностью 1200 т/час.

Теплоноситель для обеспечения деаэрации в ДСВ подводится из горячего коллектора «Б» Ду800 после сетевых подогревателей. Для обеспечения необходимой температуры теплоносителя (100÷105°С) выделяется один блок, который должен работать по тепловому графику с тепловой нагрузкой, соответствующей необходимому расходу теплоносителя с заданной температурой для подачи воды после сетевых подогревателей этого блока на коллектор «Б», откуда она подается на все работающие вакуумные деаэраторы. При этом теплосеть выделенного на ВТД (высокотемпературную деаэрацию) блока отключается задвижками от прямого коллектора теплосети станции и от горячего коллектора.

При проектировании Северной ТЭЦ были приняты следующие проектные решения:

по Суздальской т/м подача горячей воды с температурой до 107°С направлялась на котельную «Парнас» где на ПВК сетевая вода нагревалась до требуемой температуры исходя из графика 150/70°С для подачи потребителям г. Санкт-Петербурга.

по т/м Новодевяткино и ТАГ (ОАО «Силовые машины») горячая вода поставлялась потребителям с температурным графиком 150/70°С. Для нагрева сетевой воды после подогревателей турбины (ПСГ) энергоблоков ТЭЦ до требуемой температуры были установлены два водогрейных котла типа КВГМ-100 включенных в пиковом режиме.

Фактические параметры теплоснабжения:

по Суздальской т/м давления и температурный график определены договором на поставку тепла на котельную «Парнас» в договоре с ГУП «ТЭК СПб» (Температурный график-107/70°С и Р1<15,5 кгс/см2.

по т/м Новодевяткино и ТАГ температурного график задан ОАО «Теплосеть СПб» исходя из графика 150/70 со срезкой на 107°С Р1<8 кгс/см2.

На ТЭЦ-21 установлено следующее теплогенерирующее оборудование:

- 5 энергоблоков ст.№1,2,3,4,5 с турбоагрегатами Т-100/120-130 с установленной тепловой мощностью 168 Гкал/ч каждый;

- 1 водогрейный котел типа КВГМ-100 тепловой мощностью 100 Гкал/ч;

- 1 водогрейный котел типа КВГМ-120 тепловой мощностью 120 Гкал/ч.

Водогрейные котлы располагаются в отдельном здании. Связь между водогрейными котлами и ТФУ ТЭЦ-21 осуществляется через перемычку Ду600 длиной 600 м. Режим работы котлов – пиковый. Для обеспечения режима работы водогрейных котлов на мазуте в здании водогрейной котельной установлено 2 насоса НРВ типа СЭ-1250-70.

Также в отдельном здании установлено 4 котлоагрегата ГМ-50-14 для получения пара низкого давления для коллектора собственных нужд 14 ата. ГМ-50-14 ст. №1,2 находятся в консервации.

Принятые сокращения:

ТФУ-теплофикационная установка.

СФР-сметно-финансовый расчёт.

ТЭО - технико-экономическое обоснование.

НТС – научно-технический совет.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по разработке проектной и рабочей документации и предпроектных решений по реконструкции теплофикационной установки ТЭЦ-21 для выдачи перспективной тепловой мощности

Срок выполнения работ:

Начало                август 2015 г.

Окончание        декабрь 2016 г.

| № | Наименование работ |  | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ознакомление с установленным оборудованием на ТЭЦ-21, существующей тепловой схемой и с ранее разработанными проектными решениями по реконструкции ТФУ и развитию ТЭЦ. В частности, с Концепцией развития Северной ТЭЦ (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК №1» и системы теплоснабжения района к ней примыкающего выполненной в 2012г. ЗАО «Лонас технология». Также должны быть учтены материалы по развитию ТЭЦ, выполненными другими проектными организациями (передаются Заказчиком в составе исходных данных). Проведение обследования основного оборудования, зданий и коммуникаций, находящихся в эксплуатации. Подготовка отчета по текущему состоянию и остаточному ресурсу основного оборудования. Проведение необходимых запросов для определения перспективы развития зоны теплоснабжения ТЭЦ и выбора основного оборудования. | Комплект |  | 1 |
|  | Анализ режимов работы существующей схемы теплофикационной установки с выявлением «узких» мест (ограничений по выдаче тепловой мощности от теплофикационного оборудования ТЭЦ) с учетом подключенной, фактической и перспективной тепловых нагрузок ТЭЦ. Анализ перспективы увеличения тепловых нагрузок по зонам теплоснабжения ТЭЦ. Анализ отчетной документации наладочных организаций, материалов по контролю металла сетевых трубопроводов, арматуры и теплофикационного оборудования. Анализ и обработка полученных материалов, получение исходных данных от заводов - изготовителей основного оборудования. | Комплект |  | 1 |
|  | Расчет гидравлического режима теплофикационной установки ТЭЦ-21. Сравнение расчетов с фактическими режимами работы теплофикационной установки и определение возможности отпуска тепла по существующим тепломагистралям, с учетом поданных заявок и перспективных тепловых нагрузок. | Комплект |  | 1 |
|  | Разработка предпроектных технических решений (не менее 4-х вариантов) по развитию ТЭЦ-21 и модернизации теплофикационной установки станции (тепловой схемы) для выдачи полной установленной тепловой мощности от существующего оборудования ТЭЦ-21 и перспективной тепловой мощности от нового теплогенерирующего оборудования. График отпуска тепла по каждой из тепломагистралей согласовать с заинтересованными организациями: ОАО «Теплосеть СПб», ГУП «ТЭК СПб» (по котельной «Парнас»), ООО «Петербургтеплоэнерго» ТАГ (производственное объединение Турбоатомгаз). При разработке и согласовании температурного графика учесть, что котельная «Парнас» является пиковой водогрейной котельной для Северной ТЭЦ. Провести проверочный расчет для температурного графика 150/70ºС со срезкой на 107 ºС. | Комплект |  | 1 |
|  | Оценка стоимости различных вариантов по развитию Северной ТЭЦ и модернизации теплофикационной установки станции (тепловой схемы). Разработка укрупненного ТЭО и направление его заказчику. В целях получения корректной оценки эффективности необходимо разработать и согласовать с Заказчиком варианты моделей расчетов экономической и коммерческой эффективности. | Комплект |  | 1 |
|  | Разработка технических решений и технического задания на выполнение ПИР по первоочередным работам по модернизации теплофикационной установки ТЭЦ-21 (тепловой схемы) для выдачи дополнительной тепловой мощности 100 Гкал/ч по Суздальской тепломагистрали. В первоочередные работы включены следующие работы: - Изменение схемы подачи сетевой воды от ПСГ энергоблоков на коллектор "Б" с переврезкой линии байпаса ПСГ на всас сетевых насосов с заменой запорной арматуры с целью увеличения отпуска тепловой энергии от энергоблока, работающего на вакуумные деаэраторы. - Установка сетевых насосов с изменением схемы подключения сетевых трубопроводов на водогрейной котельной ТЭЦ-21. Предусмотреть схемные решения и возможность работы водогрейных котлов с нагрузками, соответствующим различным режимам и схемам теплосети. С переводом при необходимости водогрейных котлов в основной режим работы. Управление вновь устанавливаемыми сетевыми насосами их запорной арматурой должно быть предусмотрено через существующею АСУ ТП. - Монтаж системы регулирования температуры по тепломагистралям. Невозможность или нецелесообразность выполнения указанных мероприятий должна быть обоснована и согласована с заказчиком. | Комплект |  | 1 |
|  | На НТС ОАО «ТГК-1» с проведением презентации провести согласование с Заказчиком основных технических решений по развитию ТЭЦ-21 и модернизации теплофикационной установки (тепловой схемы) для выдачи установленной тепловой мощности с возможностью выдачи дополнительной тепловой нагрузки для подключения новых потребителей. Утверждение на НТС двух основных вариантов развития ТЭЦ и модернизации ТФУ. Также на НТС должны быть утверждены основные технические решения и проект технического задания на выполнение ПИР по первоочередным работам по модернизации теплофикационной установки ТЭЦ-21 (тепловой схемы) для выдачи дополнительной тепловой нагрузки 100 Гкал/ч. Предоставление отчета по первому этапу работ, презентации и технических решений. | Комплект |  | 1 |
|  | При принятии решения о развитии когенерации получение исходных данных от смежных сетевых организаций и ОАО «СО ЕЭС» Технического задания на проектирование «Схемы выдачи мощности ТЭЦ-21 оценка стоимости модернизации». | Комплект |  | 1 |
|  | Уточнение исходных данных, выбор основного оборудования, устранение замечаний, сделанных на НТС, сбор и обработка дополнительной информации, составление детальных мероприятий по выбранным вариантам модернизации ТЭЦ-21 с учетом этапов проведения работ и времени ввода и вывода действующего блочного оборудования ТЭЦ-21 в среднесрочной перспективе (через 10-15лет). Предъявление Заказчику графической части предпроектных технических решений (тепловой схемы) по модернизации теплофикационной установки ТЭЦ-21. | Комплект |  | 1 |
|  | По результатам НТС корректировка технических решений, согласование с заказчиком ТЗ, и разработка проектной документации по первоочередным работам по модернизации теплофикационной установки ТЭЦ-21 (тепловой схемы) для выдачи дополнительной тепловой нагрузки 100 Гкал/ч | Комплект |  | 1 |
|  | Разработка детального ТЭО по выбранным вариантам, подготовка отчета и презентации с проведением НТС ОАО «ТГК-1». Выбор приоритетного варианта модернизации ТЭЦ-21. На НТС согласование проектной документации по первоочередным работам по модернизации теплофикационной установки ТЭЦ-21 (тепловой схемы) для выдачи дополнительной тепловой нагрузки 100 Гкал/ч | Комплект |  | 1 |
|  | Согласовать проектную документацию по первоочередным работам по модернизации теплофикационной установки ТЭЦ-21 (тепловой схемы) для выдачи дополнительной тепловой нагрузки 100 Гкал/ч в установленном законодательством РФ порядком. | Комплект |  | 1 |
|  | Разработка рабочей документации по первоочередным работам, включая сметный расчет, и согласование с Заказчиком (ТЭЦ-21) перед ее передачей. | Комплект |  | 1 |
|  | Устранение замечаний по результатам НТС, разработка «дорожной карты», рассмотрение мероприятий этапов модернизации ТЭЦ-21 (возможность приостановки этапов выполнения работ (мероприятий)), оценка возможных рисков при реализации проекта, подготовка окончательного отчета и презентации. | Комплект |  | 1 |
|  | Отдельно разрабатываются мероприятия для подключения 97 Гкал/ч по тепломагистрали «Ново-Девяткино» и 300 Гкал/ч ООО «Петербургтеплоэнерго» к Суздальской тепломагистрали (или обосновывается необходимость строительства новой т\м) и проводится укрупнённый сметный расчет для получение индивидуального тарифа на присоединение. | Комплект |  | 1 |
|  | Разработка бизнес-плана проекта и презентационных материалов в формате PowerPoint; - Разработка технических требований заводам-изготовителям на поставку основного оборудования; - В случае применения импортного оборудования необходимо обосновать его применение; - Проект технического задания на разработку проектной документации по результатам предпроектных проработок. | Комплект |  | 1 |
|  | Проведение итогового НТС ОАО «ТГК-1». Приемка результата работ предпроектных работ. | Комплект |  | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ, руководствуясь следующими требованиями:

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами проектно-изыскательские работы по разработке предпроектных решений по модернизации теплофикационной установки для  выдачи располагаемой и дополнительной тепловой мощности ТЭЦ-21.

Выбор оборудования, устройств и мест установки при разработке предпроектных решений определяется исключительно по согласованию с Заказчиком.

Разработку предпроектных решений, проектной и рабочей документации выполнить с учетом требований следующих документов (но не ограничиваясь данными документами), в том числе:

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - Настоящего технического задания.

    - Технических условий, требований и норм изготовителей устанавливаемого в рамках данного технического задания оборудования и устройств.

    - Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис, 2003г.

    - Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

    - Градостроительный кодекс Российской Федерации.

    - Правила устройства электроустановок (седьмое издание).

    - Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (Приложение к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. № 66).

    - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

    - СНиП 12-03-2001.Правила безопасности при производстве работ.

    - СНиП 12-04-2002, части 1 и 2.Безопасность труда в строительстве.

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Утв. Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.39.501 (РД 34.39.501) Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды.

    - СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие технические требования к арматуре ТЭС.

    - СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- СНиП II-58-75. Часть II. «Нормы проектирования. Электростанции тепловые».

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП-81, СП (Свод правил) Электростанции тепловые утвержденные от 30.06.2012 за N 90.13330.2012.

- Федеральный закон №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение ОАО «ТГК-1».

- СТО 34-35-587-А01-2013 «Функции АСУ ТП. Нормы и требования» ОАО «ТГК-1».

- Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

- Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

- ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».

- ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

- РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы требования к содержанию документов».

- Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений».

- Минимальный объем технологического контроля, автоматизированных функций должен соответствовать требованиям заводов-изготовителей оборудования, нормативным и директивным документам.

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

- ГОСТ 21.404-85 «Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах».

- ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные».

- ГОСТ 2.301-68 «Форматы».

- ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие требования».

- Р 50-34.126-92 «Правила проведения работ при создании автоматизированных систем».

- РД 34.11.321-96 «Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций».

- СО 34.35.101-2003 «Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях».

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

Проект должен включать:

5.2.1. Этапы работ подробно прописаны разделе 4. «Укрупненная ведомость объёмов работ».

Все этапы предпроектных проработок должен оформлять отдельными томами и согласовываться с заказчиком их утверждение проводится на НТС ОАО «ТГК-1».

Аналогично проводится утверждение всех этапов проекта по разработке первоочередных мероприятий по модернизации теплофикационной установки ТЭЦ-21 (тепловой схемы) для выдачи дополнительной тепловой мощности 100 Гкал/ч по Суздальской тепломагистрали.

При разработке документации по предпроектным техническим решениям и проекта по первоочередным мероприятиям должны быть учтены мероприятия, выданные для подключение потребителей по тепломагистрали «Ново-Девяткино» 97 Гкал/ч.

5.2.2. По каждому варианту предпроектных технических решений обязательно:

- предоставление графической части;

- предоставление обосновывающей пояснительной записки.

5.2.3. При разработке предпроектных допускается использовать (с переработкой) материалы из Концепции развития Северной ТЭЦ (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК №1» и системы теплоснабжения района к ней примыкающего выполненной в 2012г ЗАО «Лонас технология» и другими проектными организациями с необходимой проверкой исходных данных.

5.2.4.Вся предпроектная и проектная документация должны быть выполнена на русском языке.

5.2.5. В случае применения импортного оборудования необходимо обосновать его применение;

5.2.6. При разработке предпроектных и проектных решений должны быть рассчитаны режимы работы тепловых сетей и учтены режимы работы оборудования потребителей в частности режим работы насосного оборудования котельной «Парнас» ГУП «ТЭК СПб».

5.2.7. При разработке предпроектных решений должны быть учтены возможности выдачи мощности по тепловой и электрической энергии, обеспечение площадки ТЭЦ-21 топливом, водой и другими необходимыми ресурсами. Рассчитаны экологические последствия от реализации предложенных вариантов развития ТЭЦ-21. Рассмотрены мероприятия по оптимизации производства, сокращению затрат на выпуск продукции и его автоматизации с применяем АСУ ТП.

5.2.8. Данный раздел может быть дополнен и уточнен по согласованию с исполнителем работ.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

5.3.1.1. Необходимый опыт работы/оказания услуг: Подрядчик должен иметь опыт работы по проектированию тепловых электростанций не менее 3 лет.

5.3.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ (приказ № 624 от 30.12.2009 г.), заявленные в техническом задании на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса):

I. Виды работ по инженерным изысканиям: п. 1.6 «Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений»;

II. Виды работ по подготовке проектной документации: п. 2. «Работы по подготовке архитектурных решений»; п. 3. «Работы по подготовке конструктивных решений»;  п. 4.1 «Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения»; п. 5.1 «Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений»; п. 5.3 «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений»; п.13 «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

5.3.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

5.3.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

5.3.1.5. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

5.3.1.6. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами.

5.3.1.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

5.3.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

5.3.2. Специальные требования:

5.3.2.1 располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектирования энергообъектов;

5.3.2.2 знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

5.3.2.3 осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ при реализации Проекта;

5.3.2.4 организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации

5.3.2.5 обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

5.3.2.6 предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# 5.4.1 Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# 5.4.2 Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# 5.4.3 Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5.4.4 Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.4.5 Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.4.6 При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.