Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по установке сетевых насосов 1-го и 2-го подъёмов Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/4.21-993 )

Код ОКВЭД  40.30.11;  ОКДП   4030101-4030104

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино, Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-80: Начальник КТЦ Антоненко Сергей Иванович;

Тел. 901-50-85: Начальник ЦТАИ Сизов Александр Александрович

Тел. 901-50-15: Инженер ГКС Иванов  Геннадий Афанасьевич

Период выполнения работ:

Начало           	  июль     	2013 г.

Окончание       декабрь  	2013 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки -19 930 000,00  руб., без учета НДС

в том числе:

стоимость оборудования         15000000,00 руб.

1-й квартал –           		     00,00       руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	              15000000,00        руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	          	      4930000,00     	руб. без учета НДС;

4-й квартал – 	          	               00,00     	руб. без учета НДС;

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы: Техническое перевооружение сетевого насосного хозяйства для увеличения надёжности и возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок.

- Описание и основные технические характеристики:

Насосные агрегаты СЭ-2500-180-8, сетевые центробежные, горизонтальные, спирального типа, с колёсами двухстороннего входа, установленные на энергоблоках № 1 и № 2 в 1975-76 годах для работы в составе тепловых сетей полностью выработали ресурс.

Основные данные по насосам:

| Насос | Напор м. вод. столба |  | Подача м3/час | Давление на входе м.вод.ст | Мощность двигателя кВт | Напяжение кВ | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЭ-2500-180-8 ст.№ 1А | 180 | 2500 |  | 8 | 1500 | 6 | 1975 |  |
| СЭ-2500-180-8 ст. № 1Б | 180 | 2500 |  | 8 | 1500 | 6 | 1975 |  |
| СЭ-2500-180-8 ст. № 2А | 180 | 2500 |  | 8 | 1500 | 6 | 1976 |  |
| СЭ-2500-180-8 ст. № 2Б | 180 | 2500 |  | 8 | 1500 | 6 | 1976 |  |

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по установке сетевых насосов 1-го и 2-го подъёмов ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ПИР                                       июль   2013 г.

Поставка оборудования              август   2013 г.

СМР      (по графику)   август-сентябрь  2013 г.

Наладка                        октябрь –декабрь 2013 г.

.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Проектирование |
| 1.1. | Выбор насосных агрегатов следующих параметров: подача 2500 м3/ч; напор 180 м. вод.cтолба. Среда: сетевая вода Т в диапазоне 50С - 1200 С. При проектировании обеспечить: обоснование выбора насосных агрегатов с учетом максимального межремонтного периода, высокою ремонтопригодность, наличие запасных частей в Северо-Западном регионе РФ. Насосные агрегаты должны устанавливаться на существующие фундаменты с минимальной их модернизацией. В проекте предусмотреть замену трубопроводов и арматуры в пределах насосов, теплоизоляцию, площадки обслуживания. Насосные агрегаты должны быть оснащены, системой управления с БЩУ-1, системой сигнализации, технологическими защитами по предельным параметрам, системой мониторинга: термоконтроль, виброконтроль опор подшипников и параметров электродвигателя на базе аппаратуры ТАНДЕМ-1600 ЗАО «СИЭЛ». Предусмотреть частотное регулирование сетевых насосов. Сметно-финансовый расчёт. Технический проект должен быть в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде. |
| 2. | СМР |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | Поставка насосных агрегатов и системой мониторинга : в соответствие с проектом. Поставка системы частотного регулирования. Насосные агрегаты : подача 2500 м3/час; напор 180 м. вод.ст. с электродвигателем. 4 шт. Монтаж сигнализации и схемы термовиброконтроля подшипников насоса и электродвигателя. Монтаж местного щита управления масло насосами насосных агрегатов. Монтаж схемы частотного регулирования. Демонтаж существующих насосных агрегатов СЭ-2500-180-8 4 шт. со вспомогательным оборудованием. Монтаж насосных агрегатов «под ключ» 4 шт. Монтаж трубопроводов в пределах насосов с монтажом теплоизоляции . Монтаж площадок обслуживания. АКЗ насосных агрегатов, трубопроводов и вспомогательного оборудования. |
| 3. |  | Пусконаладочные работы. |
| 3.1 |  | Пусконаладочные работы. |
| 4. |  | Дополнительные работы |
| 4.1 |  | Резка металла по габаритным размерам для "Вторчермета" с транспортировкой до места хранения. |
| 4.2 |  | Вывоз мусора, уборка зоны работ |

Вывоз мусора от рабочей площадки на склад временного хранения осуществляется подрядчиком.

- Особые условия.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

Прочие правила техники безопасности, соблюдение которых требуется при проведении всех видов ремонтных работ (Указатель действующих электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007.; издание 3-е, переработанное и дополненное)

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

- ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

- СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов: /Утв. Главэнергоремонтом 24.08.72; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.– 31 c»

- СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

- ТУ 34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. (Разраб. «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.96г.»;

- СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»;

- СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда»

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (п.п. 12.11, 18.1, 18.3, 20.2, 23.3, 24.9 «Перечня видов работ …» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.);

- При планировании привлечения для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь разрешение СРО на исполнение функций генерального подрядчика.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

2.2. Требования к подрядной организации при привлечении субподрядчиков:

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурентных процедур;

- Организатор конкурентных процедур оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.3. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего монтаж электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию монтажа и особенности монтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для монтажа инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты монтажа; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение монтажной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- Проектную документацию представить в 4-х экземплярах на бумажном и 1-м экземпляре на электронном носителе.

- Оборудование и материалы должны быть изготовления не ранее 2011 года.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части оборудование и материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик в соответствие с выполненным проектом

3.2. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют.