Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по реконструкции (замене) паропроводов (ПИР) Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/4.21-995 )

Код ОКВЭД  40.30.11;  ОКДП   2813142

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино, Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-80: Начальник КТЦ Антоненко Сергей Иванович;

Тел. 901-50-85: Начальник ЦТАИ Сизов А.А.

Тел. 901-50-15: Инженер ГКС Иванов  Геннадий Афанасьевич

Период выполнения работ:

Начало           	   май  	2013 г.

Окончание       август  	2013 г.

Расчётная (максимальная) цена закупки -8000 000,00  руб., без учета НДС

1-й квартал –           		      0,00        руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	                             0,00        руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	          	      8000000,00        руб. без учета НДС;

4-й квартал – 	                             0,00        руб. без учета НДС;

- Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы: Замена главных паропроводов котлов ТГМ-96Б энергоблоков № 1 и № 2 выработавших свой нормативный срок и имеющих длительную пластичность ниже требований НТД.

Описание и основные технические характеристики: Главные паропроводы котлов ТГМ-96Б изготовлены из труб 325х38 12Х1МФ; 377х45 15Х1М1Ф; 219х25 12Х1МФ; 133х13 12Х1МФ.  В соответствие с техническим решением ЭТК № 14/03-2012 от 29.03.2012 г. главный паропровод допущен к дальнейшей эксплуатации до наработки 220 тыс. часов на параметрах: t=545oC, p=12,5 MПа при условии соблюдения требований по эксплуатации и Ростехнадзора.

В настоящее время  наработка главного паропровода энергоблока № 1 составляет       207 тыс.360 часов, на 01.02.2013 года.

. Паропровод энергоблока № 2 отработал на настоящее время 191 тыс. 374 часа с назнеченным сроком эксплуатации 215 тыс. часов.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по проекту реконструкции (замене) паропроводов котлов ТГМ-96Б энергоблоков № 1 и № 2  ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ПИР      май-август   2013 г.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Проектирование замены паропроводов энергоблоков № 1 и № 2 |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7 1.8 | В проекте паропроводов предусмотреть работу при параметрах пара: Р=140 кг/см2 Т=560 гр.С , с расчётным ресурсом не менее 200 тыс. часов. Рассчитать максимальную пропускную способность паропровода при рабочих параметрах (с учётом замены оборудования на турбину Т-125/130) Границы проектирования: Главный паропровод от выходных коллекторов пароперегревателя котла до стопорного клапана с заменой задвижки Ду-300 и ГПК (главные предохранительные клапана). Паропровод к РОУ 140/14 включая входную задвижку Ду-100 и РК (редуционный клапан). . Предусмотреть замену вспомогательных трубопроводов: дренажи, продувки с заменой запорной арматуры, с учётом недостатков действующего проекта. Выполнить проект опорно-подвесной системы. Выполнить расчёт и установку расходомерного устройства, предусмотреть проектом измерение давления и температуры в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.1-5 – 2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» Выполнить экспертизу и согласование проекта в органах Ростехнадзора. Выполнить заказные спецификации, проработать с изготовителями продукции условия и стоимость поставки. Разработать тех. решение по исключению попадания конденсата выходной ступени пароперегревателя в главный паропровод. |

- Особые условия.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СТО ЦКТИ 0.003-2007  «Трабопроволы пара и горячей воды тепловых станций. Общие технические требования к изготовлению».

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

Прочие правила техники безопасности, соблюдение которых требуется при проведении всех видов ремонтных работ (Указатель действующих электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007.; издание 3-е, переработанное и дополненное)

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

- ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

- СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов: /Утв. Главэнергоремонтом 24.08.72; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.– 31 c»

- СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

- ТУ 34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. (Разраб. «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.96г.»;

- СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»;

- СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда»

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по проектированию данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (п.п. 23.14, 24.31 «Перечня видов работ …» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по монтажу основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- досконально знать технологию монтажа и особенности монтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации. составление ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

- Проектную документацию представить в 4-х экземплярах на бумажном и 1-м экземпляре на электронном носителе.

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планировании привлечения для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика.

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурентных процедурах подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации

- Организатор конкурентных процедур оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.