Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Техническое обслуживание и метрологическая аттестация измерительных каналов системы сбора технологической информации (ССТИ) ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/6.40-2813)

ОКВЭД 40.11.51

ОКДП 7423050

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., Ново-Девяткино,

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», ЦТАИ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-85; начальник цеха – Сизов Александр Александрович

Период выполнения работ:

Начало:              июль     	2014 г.

Окончание:        декабрь          2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки (без учета НДС): 300 000,00 руб., в т.ч.:

1-й квартал – 	0,00		руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	0,00	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	130 000,00	руб. без учета НДС;

4-й квартал – 	170 000,00	руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

- Требования к выполнению работ.

1.1. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

1.2. Определение технического состояния ССТИ

1.3. Тех. обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) ССТИ

1.4. Обновление программного обеспечения

1.5.  Метрологическая аттестация измерительных каналов

1.6.  Оформление технических актов и документации

Цель работ: Поддержание системы сбора технологической информации в работоспособном состоянии. Метрологическая аттестация измерительных каналов ССТИ.

| Технические характеристики объекта работ. |  |
| --- | --- |
| Тип |  |
| Завод изготовитель |  |
| система комплексного управления мультипроцессорная МСКУ-5000 | 1 шт. |
| станция интеллектуальная локальная ЛИС 5000-37-02-156 | 6 шт |
| Блок ввода БВ-5000 | 5 шт |
| Рабочие станции РС | 6 шт |
| устройство коммуникационно-серверное УКС-005-02-156 | 1 шт |
| устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-600-06-03. | 2 шт |

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по техническому обслуживанию и метрологической аттестации измерительных каналов системы сбора технологической информации (ССТИ)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тех. Обслуживание программно-аппаратного комплекса (ПАК) | компл. | 1 |
| 1.1 | Анализ работы ПАК | компл. | 1 |
| 1.2 | Устранение критических замечаний в работе ПАК | компл. | 1 |
| 1.3 | Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации ПАК | компл. | 1 |
| 1.4 | Разработка плана устранений замечаний к ПАК | компл. | 1 |
| 1.5 | Обновление программного обеспечения системы (ПО контроллеров, ПО АРМ-SCADA, ПО серверов, микропрограммы сетевого оборудования) | компл. | 1 |
| 1.6 | Создание резервных копий ПО системы (ПО контроллеров, ПО АРМ-SCADA, ПО серверов) | компл. | 1 |
| 1.7 | Создание резервных файлов конфигураций аппаратных устройств ПАК (контроллеры, АРМ, серверы, сетевое оборудование) | компл. | 1 |
| 1.8 | Передача резервных копий Заказчику. | Компл. | 1 |
| 1.9 | Обслуживание вентиляторов охлаждения устройств ПАК (АРМ, серверы, блоки питания, шкафы) | компл. | 1 |
| 1.10 | Анализ сообщений системы. Устранение замечаний в работе системы сообщений. | Компл. | 1 |
| 1.11 | Проверка актуальности видеокадров. При необходимости корректировка для приведения в соответствие с технологической схемой объектов. | Компл. | 1 |
| 2. | Метрологическая аттестация измерительных каналов ССТИ | шт | 189 |
| 3. | Подключение дополнительных параметров | шт | 10 |
| 4. | Разработка отчетной документации о выполненных работах | шт. | 1 |
| 5. | Результатом работ будет являться: |  |  |
| 5.1. | Свидетельство об аттестации информационной измерительной системы |  |  |
| 5.2. | Протокол с результатами измерений и расчётов |  |  |
| 5.3. | Расчёт метрологических характеристик системы |  |  |
| 5.4. | Программа метрологической аттестации |  |  |
| 5.5. | Проект методики калибровки каналов измерительной системы |  |  |

Особые условия.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 2003 г.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.11.202-95 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации».

- СО 34.11.205-98 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки».

- СО 34.11.206-94 «Методические указания. Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации».

Исполнитель обязан обеспечить необходимое количество персонала, имеющего право выполнения специальных работ и оформление исполнительной документации.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2. Требования к Исполнителю:

2.1. Общие требования:

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых приборов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их класс точности.

- Наличие аттестата аккредитации в системе калибровки СИ в электроэнергетике на право проведения аттестации и калибровки измерительных каналов

- наличие свидетельств СРО не требуется.

2.2. Специальные требования:

- Опыт технического обслуживания данного вида оборудования должен составлять не менее 3 лет;

- персонал должен быть обучен и аттестован по: охране труда, пожарной безопасности, «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- Исполнитель обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

-  персонал Исполнителя должен быть ознакомлен и соблюдать «Политику информационной безопасности ОАО «ТГК-1»;

-	у персонала Исполнителя, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая роду выполняемой работы  в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-	персонал Исполнителя, должен досконально знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

-	персонал Исполнителя, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.