ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Экспертное обследование основного оборудования»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/6.42-1975)

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.20.19 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Ленинградская область, Всеволожский район, Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО – Тривус Арсений Львович, тел. +7-921-950-14-74;

Начальник КТЦ -  Антоненко Сергей Иванович, тел. +7-921-433-39-46;

Начальник лаборатории металлов – Кузнецов Максим Юрьевич, тел.+7-921-316-90-64.

Период оказания услуг:

Начало:                май  2016 г.

Окончание:          декабрь    2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 500 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 500,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость услуг определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ...». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

Экспертиза промышленной безопасности главного паропровода блока ст.№ 4, рег.№ 1890, пароперепускных  труб ЦВД ТГ-1, рег.№ 34/I, пароперепускных  труб ЦВД ТГ-4, рег.№ 34/IV,  с выдачей заключений ЭПБ, внесенных  в реестр РТН.

Перечень оборудования, подлежащего ЭПБ

| № п/п. | Наименование объекта экспертизы | Типоразмер марка стали Для турбины – (Тип, марка стали) | Длина, м. | Параметры среды Т С. Р кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Главный паропровод блока ст.№ 4, рег.№ 1890 | 325х38 мм, сталь 12Х1МФ 219х25 мм, сталь 12Х1МФ 133х16 мм, сталь 12Х1МФ 377х45 мм, сталь 15Х1М1Ф | 69,3 14,7 39,9 | Т= 545С, Р= 12,5 МПа |
| 2. | Пароперепускные трубы ЦВД ТГ-1, рег.№ 34/I | 245х30 мм, сталь 12Х1МФ 219х32 мм, сталь 12Х1МФ 133х17 мм, сталь 12Х1МФ | 18,8 13,65 | Т= 540С, Р= 11,5 МПа |
| 3. | Пароперепускные трубы ЦВД ТГ-4, рег.№ 34/IV | 245х30 мм, сталь 12Х1МФ 219х32 мм, сталь 12Х1МФ 133х17 мм, сталь 12Х1МФ | 18,8 13,65 | Т= 540С, Р= 11,5 МПа |

II. Требования к оказанию услуг.

  - Цель оказания услуг:

Проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния оборудования, работающего под избыточным давлением согласно объёму по укрупнённой ведомости объемов услуг.

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия технического устройства предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Наличие паспорта обязательно для оборудования, работающего под избыточным давлением.

  - Описание и основные технические характеристики объекта:

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Экспертное обследование основного оборудования»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Составление индивидуальной программы экспертного обследования главного паропровода ст.№ 4, согласование с Заказчиком. | шт. | 1 |
|  | Составление индивидуальных программ экспертного обследования пароперепускных труб ЦВД ТГ-1 и ТГ-4, согласование с Заказчиком. | шт. | 2 |
|  | Экспертное техническое обследование главного паропровода с проведением исследования и оценкой результатов микроповрежденности металла гибов и сварных соединений в объёме требований РД 10-577-03 и СО 153-34.17.470-2003, по утвержденной программе. | шт. | 1 |
|  | Экспертное техническое обследование пароперепускных труб ЦВД ТГ-1 и ТГ-4 с оценкой результатов микроповрежденности металла гибов и сварных соединений в объёме требований РД 10-577-03 и СО 153-34.17.470-2003 по утвержденной программе. | шт. | 2 |
|  | Выполнение расчётов на прочность. Оценка длительной прочности элементов. Расчетная оценка напряженного состояния и остаточного ресурса объекта экспертизы с учетом фактических данных о свойствах металла и режимах эксплуатации. | шт. | 3 |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки технического состояния технического устройства по материалам технического диагностирования. | шт. | 3 |
|  | Составление (согласование с Заказчиком) заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам контроля при техническом диагностировании и результатам исследования металла, с целью продления срока эксплуатации. | шт. | 3 |
|  | Внесение Заключений ЭПБ в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в РТН. | шт. | 3 |

Отчетная документация передается Исполнителем заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате pdf.

3. Требования к Исполнителю и к организации производства услуг.

3.1 Требования к организации производства услуг и их качеству:

3.1.1. Основание для оказания услуг:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ (с изменениями).

Заключение экспертизы промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

3.1.2. Краткое описание объема услуг.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется Заказчиком с привлечением специалистов лаборатории металлов ЦЛМСиК, которые по окончании оказания услуг предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Исследование микроструктуры по репликам, оценку микроповрежденности, проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки технического состояния объекта экспертизы по представленным Заказчиком материалов технического диагностирования, с оформлением заключения ЭПБ, выполняет Исполнитель.

3.1.3. Требования к срокам выполнения услуг:

Приступить к оказанию услуг в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика.

Срок проведения экспертизы промышленной безопасности не должен превышать одного месяца, с момента получения Исполнителем полного комплекта документов от Заказчика.

3.1.4. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

2. «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

3. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

4. РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

5. РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ № 116 от 25.03.2014 г.

7. СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

8. РД 10-577-03 Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.

9. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

3.1.5. В ходе проведения оказания услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.1.6.	Результатом выполненных услуг является:

Результатом проведенной экспертной оценки – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

1. наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на виды услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (ОПО) в случаях, установленных ст.7 ФЗ «О промышленной безопасности ОПО» от 21.07.1997 года № 116-ФЗ, переоформленной в соответствии со статьей 12, 22 ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.3 Постановления Правительства РФ от 04.07.2012 г. № 682 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.05.2014 г. № 471) «Положение о лицензировании деятельности по проведению ЭПБ»;

- наличие опыта оказания услуг не менее 5 лет по проведению экспертных обследований паропроводов высокого давления ТЭС, эксплуатируемых при температуре выше 4500 С, с предоставлением перечня оказанных услуг за последние 3 года;

- наличие в штате специалиста металловеда с опытом практической работы по проведению металлографического анализа металла тепломеханического оборудования, работающего с номинальным давлением пара выше 9,0 МПа (перечень выполненных исследований за прошедший год). Участник в составе заявки должен предоставить документ о базовом образовании по специальности «Металловедение» и квалификационное удостоверение на металлографические испытания;

- наличие переносного мобильного металлографического микроскопа, пневматических шлифовальных машинок с набором кругов разной дисперсности, химических реактивов для травления шлифов, для подготовки и проведения металлографических исследований. исследований (в составе заявки участник должен указать их наличие в справке о материально-технических ресурсах);

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на оборудование, работающее под избыточным давлением (паропроводы высокого давления) с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 10 лет, с предоставлением перечня с реквизитами выполненных ими Заключений экспертизы промышленной безопасности котлов, турбин и паропроводов, работающих с номинальным давлением пара выше 9,0 МПа (не менее 15 экспертиз);

- наличие свидетельства СРО о допуске к оказанию услуг по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Участник в составе заявки должен предоставить удостоверения и протоколы по аттестации по общим требованиям промышленной безопасности и оборудованию, работающему под давлением.

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество оказанных услуг, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

3.2.2. При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- составлять и согласовывать с Заказчиком программу экспертного обследования;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ЭПБ.