Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

сервисному обслуживанию измерительного комплекса на узле учета СВС (Северная водопроводная станция) ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/6.42-2318)

ОКВЭД 40.11.51

ОКДП 7422000

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., Ново-Девяткино,

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», ЦТАИ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Начальник цеха – Сизов Александр Александрович, тел. (812) 901-50-85

Период выполнения работ:

Начало:              апрель           2014 г.

Окончание:        декабрь          2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки (без учета НДС): 1 400 000,00 руб., в т.ч.:

1-й квартал – 	0,00		руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	700 000,00	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 	0,00		руб. без учета НДС;

4-й квартал – 	700 000,00	руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

- Требования к выполнению работ.

1.1. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

1.2. Демонтаж диафрагм.

1.3. Поверка диафрагм в «Тест-СПб».

1.4. Установка диафрагм.

1.5.  Промывка трубопроводов.

1.6.  Отбор проб и проведения анализа воды на соответствие показателей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

1.7.  Заполнение системы, наладка и  запуск измерительного комплекса в эксплуатацию.

1.8.  Предоставление заказчику свидетельства о поверке диафрагм.

1.8.  Оформление акта ГУП «Водоканал СПб» приемки узла учета в эксплуатацию.

Цель работ: Поддержание измерительного комплекса узла учета СВС в работоспособном состоянии.

| Технические характеристики объекта работ. |  |
| --- | --- |
| Завод изготовитель | ЗАО «Форус» |
| Измерительные диафрагмы Ду=800 | 4шт. |
| Измерительный комплекс | 1шт. |

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по сервисному обслуживанию измерительного комплекса на узле учета СВС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Периодическая поверка резервных диафрагм включая оплату услуг «Тест-СПб» и транспортные расходы. | шт | 2 |
| 2. | Согласование регламента проведения работ по замене диафрагм с ГУП «Водоканал СПб» | шт | 2 |
| 3. | Снятие пломбы в присутствии представителя ГУП "Водоканал СПб" и ТЭЦ | шт | 2 |
| 4. | Демонтаж импульсных линий | шт | 2 |
| 5 | Демонтаж диафрагмы | шт | 2 |
| 6 | Очистка диска диафрагмы | шт | 2 |
| 7 | Передача диафрагм на склад | шт | 2 |
| 8 | Ревизия съемного патрубка (измерительного трубопровода), очистка в случае необходимости | шт | 2 |
| 9 | Очистка камер усреднения | шт | 2 |
| 10 | Замена уплотнительных прокладок, герметика | компл. | 2 |
| 11 | Монтаж диафрагмы | шт | 2 |
| 12 | Установка пломбы в присутствии представителя ГУП "Водоканал СПб" и ТЭЦ Монтаж импульсных линий | шт | 2 |
| 13 | Санация трубопроводов раствором гипохлорита натрия |  |  |
| 14 | Организация промывки трубопроводов с оплатой услуг ГУП «Водоканал СПб» | трубопр. | 2 |
| 15 | Организация отбора проб и проведения анализа воды на соответствие показателей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 с оплатой услуг ГУП «Водоканал СПб» | проба | 2 |
| 16 | Заполнение импульсной системы, наладка и запуск измерительного комплекса в эксплуатацию | комплекс | 1 |
| 17 | Оформление акта ГУП «Водоканал СПб» приемки узла учета в эксплуатацию. | акт | 1 |

- Особые условия.

Выполнение требований:

  - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей  2003г.

2.2. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

2.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

2.4. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

2.5. ПР 50.2.006-94 ГСИ . Порядок проведения поверки средств измерений.

Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество персонала, имеющего право выполнения специальных работ и оформление исполнительной документации.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3. Требования к подрядной организации:

3.1. Общие требования:

- Иметь лицензии и сертификаты на право обслуживания  расходомеров действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- наличие свидетельства о членстве в СРО не требуется;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых приборов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их класс точности.

3.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления технического обслуживания и подготовки к поверке комплекта аппаратуры и измерительных каналов;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности

- иметь все необходимые для испытания инструменты и специальные приспособления;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ:

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых  работ.

-	желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;