Приложение № 1

К договору №_____________

от «___» _________________201__г.

Задание

На оказание услуг: «Сервисное обслуживание САУГ котлов КВГМ-100 ст.№1 и ТГМ-96Б бл.2»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., Ново-Девяткино,

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», ЦТАИ.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Тел. 901-50-85; начальник цеха – Сизов Александр Александрович

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало:             июнь            2014 г.

Окончание:       декабрь          2014 г.

- Требования к выполнению работ.

- Требования к выполнению работ.

1.1. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

1.2. Определение технического состояния САУГ котла №1 ПВК и котла блока №2

1.3. Тех. обслуживание ПТК САУГ котлов

1.4. Обновление программного обеспечения

1.5. Калибровка измерительных каналов

1.6. Выдача свидетельства о калибровке

1.7. Ревизия ПЗК БГ-8, БГА-14

1.8. Оформление технических актов и документации

Цель работ: Поддержание САУГ котла №1 ПВК и котла блока №2 в работоспособном состоянии. Калибровка измерительных каналов САУГ

| Технические характеристики объекта работ. |  |
| --- | --- |
| Тип ПЗК - БГ-8, БГА-14; ПТК ТЕКОН; |  |
| ПЗК котла №1 ПВК | БГ-8 – 6шт. |
| ПЗК котла №2 блок №2 | БГА-14 – 12шт |
| ПТК ТЕКОН котла №1 ПВК | 1шт |
| ПТК ТЕКОН котла блок №2 | 1шт |
| ИБП APC Smart-UPS 750VA | 4шт |
| ИБП Eaton 1500VA | 2шт |

#### УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по сервисному обслуживанию САУГ котлов КВГМ-100 ст.№1 и ТГМ-96Б бл.2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ревизия ПЗК котла №1 ПВК | шт. | 6 |
| 2. | Ревизия ПЗК котла бл.2 | шт. | 12 |
| 3. | Тех. обслуживание ПТК ТЕКОН | компл. | 2 |
|  | Анализ работы ПТК | компл. | 2 |
|  | Устранение критических замечаний в работе ПТК | компл. | 2 |
|  | Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации ПТК | компл. | 2 |
|  | Разработка плана устранений замечаний к ПТК | компл. | 2 |
|  | Обновление программного обеспечения системы (ПО контроллеров, ПО АРМ-SCADA, ПО серверов, микропрограммы сетевого оборудования) | компл. | 2 |
|  | Создание резервных копий ПО системы (ПО контроллеров, ПО АРМ-SCADA, ПО серверов) | компл. | 2 |
|  | Создание резервных файлов конфигураций аппаратных устройств ПТК (контроллеры, АРМ, серверы, ИБП, сетевое оборудование) | компл. | 2 |
|  | Передача резервных копий Заказчику. | компл. | 2 |
|  | Обслуживание вентиляторов охлаждения устройств ПТК (АРМ, серверы, блоки питания, шкафы) | компл. | 2 |
|  | Анализ сообщений системы. Устранение замечаний в работе системы сообщений. | компл. | 2 |
|  | Проверка актуальности видеокадров. При необходимости корректировка для приведения в соответствие с технологической схемой объектов. | компл. | 2 |
| 4. | Тех. обслуживание ИБП APC Smart-UPS 750VA с заменой аккумуляторов САУГ котла №1 ПВК | шт. | 4 |
| 5. | Тех. обслуживание ИБП Eaton 1500VA с заменой аккумуляторов САУГ котла №1 ПВК | шт. | 2 |
| 6. | Калибровка измерительных каналов САУГ котла №1 ПВК | шт. | 59 |
| 7. | Калибровка измерительных каналов САУГ котла Блока №2 | шт. | 40 |
| 9. | Разработка технического отчёта о выполненных работах | шт. | 2 |

Особые условия.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 2003г.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

-  СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

-  ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

- «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Постановление Правительства РФ №870 от 29.10.2010г.

- "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №542 от 15.11.2013 г.

- Требования к Исполнителю:

2.1. Общие требования:

- наличие свидетельства о членстве в СРО не требуется;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых приборов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их класс точности.

2.2. Специальные требования:

-	опыт технического обслуживания данного вида оборудования должен составлять не менее 3 лет;

- персонал должен быть обучен и аттестован по: охране труда, пожарной безопасности, «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- Исполнитель должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ:

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- Исполнитель обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

-	персонал Исполнителя должен быть ознакомлен и соблюдать «Политику информационной безопасности ОАО «ТГК-1»;

-	у персонала Исполнителя, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая роду выполняемой работы в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

-	персонал Исполнителя должен досконально знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

-	персонал Исполнителя должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

| ЗАКАЗЧИК Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1 ________________ П.А. Чепелев | ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № ____________________

от «_____» _______________20__г.

График оказания Услуг на 20____ год.

________________________________________________________________________________________________________

(наименование Исполнителя)

| № п\п | Наименование этапа | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подписи сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1 ________________ П.А. Чепелев | ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________ |
| --- | --- |