ДОГОВОР

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № __________

г. Санкт-Петербург					                   	   «___» ______________20___г.

ОАО «ТГК-1», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Чепелева П.А., действующего на основании доверенности № 217-2016 от 01.01.2016г., с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ___________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) оказать следующие услуги: «Тепловизионная диагностика с выдачей паспортов тепловой изоляции блока №2», далее именуемые «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

1.2. Срок оказания Услуг устанавливается с «   » июля 2016г. по «31» декабря 2016г.

1.3. Результат оказанных Услуг передается Заказчику по Акту об оказании услуг, в порядке, установленном настоящим Договором в 2-х экземплярах, в форме отчета по тепловизионному обследованию и паспорта тепловой изоляции на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде в формате «.pdf».

1.4. Комплекс исключительных имущественных прав на результаты оказанных Услуг принадлежит Заказчику.

1.5. Место оказания Услуг: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1.6. Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений третьими лицами, которые могли бы оказать влияние на проведение и результат оказания Услуг. Исполнитель гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего Договора.

1.7. Качество Услуг должно соответствовать требованиям нормативной документации.

1.8. Исполнитель обязан оказывать услуги Заказчику в течение согласованных в договоре сроков, соблюдая режим работы заказчика: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 час. 08 мин. до 16 час. 50 мин.

# 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить выполнение обязательств по настоящему Договору надлежащим образом и в срок, установленный настоящим Договором.

2.1.2. Оказать Услуги лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

При привлечении для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей и консультантов), после получения согласия Заказчика в письменном виде, Исполнитель вправе передать третьему лицу сведения и документацию, полученные от Заказчика, только в объёме, необходимом для исполнения третьим лицом своих обязательств.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению настоящего Договора третьими лицами, в том числе, но не исключительно, в отношении соблюдения условий конфиденциальности, согласованных настоящим Договором.

2.1.3. Заботиться о сохранности передаваемого Заказчиком для использования в целях исполнения обязательств по настоящему Договору оборудования, имущества, а также документации Заказчика.

В случае утраты, хищения или порчи оборудования, имущества, а также документации Заказчика немедленно ставить в известность Заказчика.

2.1.4. Не разглашать и не использовать никаким образом без письменного разрешения Заказчика информацию, предоставленную Заказчиком или ставшую ему известной в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору. Довести до сведения собственных специалистов (сотрудников) условия о конфиденциальности настоящего Договора.

2.1.5. Заказчик не предоставляет Исполнителю право ссылаться на факт заключения настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принимать и оплачивать Услуги Исполнителя согласно подписанному Сторонами Акту об оказании услуг в порядке, определенном настоящим Договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Контролировать соблюдение сроков оказания Услуг и их соответствие заданиям Заказчика, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

2.3.2. В одностороннем порядке изменять задания, если эти изменения не выходят за пределы содержания и объёма оказываемых Исполнителем Услуг по настоящему Договору.

2.3.3. Изменять сроки оказания отдельных Услуг, определенных Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), по взаимному согласованию Сторон.

2.3.4. Увеличивать объем оказания услуг путем заключения дополнительного соглашения, при этом цена единицы услуги и (или) работы является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРИЁМКА ИХ ЗАКАЗЧИКОМ.

3.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в сроки, установленные подпунктом 1.2 настоящего Договора в следующем порядке: на основании Графика оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.2. Для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик предоставляет Исполнителю: доступ к объекту оказания услуг, указанному в Задании (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки, согласованные Графиком оказания услуг (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.3. По окончании исполнения обязательств в целом или отдельного этапа, определенного Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), Исполнитель направляет Заказчику в 3 (Трех) дневный срок в двух экземплярах Акт об оказании услуг, а также счёт и счёт-фактуру.

3.4. Заказчик подписывает Акт об оказании услуг или представляет мотивированный отказ в его подписании не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя. Все доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счёт, в срок, указанный Заказчиком.

3.5.   С даты подписания Акта об оказании услуг Заказчик получает исключительное право на использование результатов оказания Услуг.

3.6. Информация, отчеты, документы и иной результат оказания Услуг по настоящему Договору является собственностью Заказчика, и Исполнитель не имеет права передавать его третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.7. Гарантийный срок. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками материального результата услуг –отчета по тепловизионной диагностики с выдачей паспортов тепловой изоляции блока №2, обнаруженными в течение 24 месяцев с момента, когда этот результат был принят Заказчиком.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Общая стоимость оказываемых Услуг составляет: ________ рублей (_________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС (18%) в размере: __________ рублей (______рублей _____копеек).

Общая стоимость оказываемых услуг подлежит изменению при условии согласования ее сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2. В цену Договора включены все расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением им принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

Иные расходы Исполнителя подлежат возмещению исключительно при наличии их согласования с Заказчиком, путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на основании подписанного сторонами Акта об оказании услуг и представленных Исполнителем счёта и счёта-фактуры путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в следующие сроки и порядке: в течение 30-ти (тридцати) дней с даты подписания Акта об оказании услуг.

4.4. Оплата Услуг Исполнителя производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

4.5. Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на его регистрационный номер и дату его заключения.

4.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 ГК РФ не применяется, сторона-кредитор по денежному обязательству не имеет права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. В случае порчи имущества или оборудования Заказчика или утери документации Заказчика по неосторожности или по причине виновных действий и бездействия Исполнителя последний обязан возместить возникшие в связи с такой утерей или порчей убытки в полном объёме.

5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязан возместить Заказчику все возникшие в связи с этим убытки.

5.3. За нарушение сроков оказания Услуг, указанных в подпункте 1.2 настоящего Договора и в Графике оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), Заказчик вправе начислить пени из расчёта 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки. При просрочке свыше 10-ти (десяти) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем такого уведомления.

5.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения принятых по настоящему Договору обязательств и/или устранения нарушений.

5.5. Во всех иных случаях при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, а именно: стихийные бедствия, запретительные меры государства, война, военные действия, террористический акт и др.  при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6.3. Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, период их выполнения будет продлён на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

6.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в 
3-х (Трех) дневный срок письменно информировать другую Сторону о начале и предполагаемом окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению настоящего Договора.

6.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии компенсации Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, подтвержденных документально.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

8.1. Передача и использование Сторонами по настоящему договору конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности.

Передача конфиденциальной информации без заключения соответствующего соглашения не допускается.

8.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и обеспечить охрану конфиденциальности информации, полученной или ставшей им известной при исполнении заключенного договора и относящейся к коммерческой тайне контрагента. Разглашение конфиденциальной информации относящейся к коммерческой тайне контрагента возможно только с его письменного согласия. В случае разглашения одной из сторон третьим лицам конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне контрагента, виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные в связи с этим убытки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящий Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с "__"_______20__ г.

- 9.2. Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или потеряют свою силу, то все остальные положения продолжают действовать.

- 9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

- 9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормами законодательства Российской Федерации, регламентирующими взаимоотношения Сторон по правовым отношениям данного вида.

- 9.6. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

- 9.7. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет ОАО «ТГК-1» информацию об изменениях по адресу электронной почты Chepelev.PA@tgc1.ru в течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

ОАО «ТГК-1» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной данным пунктом настоящего договора.   В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления ОАО «ТГК-1» об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

- 9.8. После подписания настоящего Договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу.

- 9.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- 9.10. Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает, что им выполнены все действия и соблюдены все формальные требования действующего законодательства и учредительных документов Исполнителя, необходимые для заключения настоящего договора. Исполнитель также подтверждает, что настоящий договор заключается на основании решения (в случае если такое решение требуется согласно настоящему законодательства и учредительных документов Исполнителя) компетентного органа Исполнителя, принятого в установленном законом и учредительными документами Исполнителя порядке.

- 9.11. Стороны вправе уступать права (требования) и переводить обязанности (долг)

по договору третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

- 9.12. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1 – «Задание»;

- Приложение № 2 – «График оказания услуг»;

- Приложение № 3 – «Соглашение о предоставлении сведений».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  ПОДПИСИ  СТОРОН.

Заказчик:

ОАО «ТГК-1»

ИНН 7841312071, КПП 780501001;

ОГРН 1057810153400;

Юридический адрес: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б.;

Фактический адрес: 197198, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, литера, А, Бизнес центр «Арена-Холл»;

р/с 40702810309000000005 в ОАО «АБ «РОССИЯ» в г. Санкт-Петербург;

к/с 30101810800000000861, БИК 044030861;

ОКПО 76201586, ОКВЭД 40.10.12.

Получатель услуг: ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

КПП 470332001 (для заполнения счетов-фактур);

Адрес: 188661, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино;

Тел.: (812) 901-50-50, тел./факс: (812) 901-50-36.

Исполнитель:

________________

ИНН  _____, КПП _____

ОГРН  _____

Юр. адрес:  ______

Банковские реквизиты:_______

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_________________

от «___» ______________20___ г.

ЗАДАНИЕ

на оказание услуг производственного характера

для ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

«Тепловизионная диагностика с выдачей паспортов тепловой изоляции блока №2»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1121/6.42-3359)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.20.19.190 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник КТЦ Антоненко Сергей Иванович, тел. (812) 901-50-80

Начальник ПТО Тривус Арсений Львович, тел. (812) 901-50-65

Требования к срокам оказания услуг:

Начало: 	июль 2016г.

Окончание: 	декабрь 2016г.

- Требования к оказанию услуг.

1.Цель оказания услуг: Определение величины теплопотерь, оценка качества обмуровки и тепловой изоляции энергоблока №2 после капитального ремонта, получение паспортов тепловой изоляции основного оборудования.

2. Описание и основные технические характеристики:

| Тип котла | Заводской номер | Станционный номер | Регистрационный № | Дата ввода в эксплуатацию | Сроки ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГМ-96/Б | 39 | 2 | 21110 | 1976 | с хх.05.2015 по хх.09.2015 |

В полном обозначении, в соответствии с ГОСТ: Е-480-140ГМ:

Где:	Е - с естественной циркуляцией без пром. перегрева;

480 (первое число) - паропроизводительность, т/ч;

140 (второе число) - давление перегретого пара, кгс/см²;

ГМ - вид топлива газ/мазут.

Расчётные показатели работы котла ТГМ-96Б с номинальными и пониженными* параметрами пара (при расходе пара 480т/ч) приведены в таблице 1.

*Примечание: В настоящее время котел ТГМ-96/Б ст. № 1 работают со сниженными параметрами перегретого пара на выходе из котла (см. Таблицу 1) для увеличения ресурса работы пароперегревателей и главного паропровода.

Таблица 1

Расчетные показатели при работе котла на природном газе

| № | Наименование показателя | Номинал. параметры | Пониженные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность котла, Гкал/ч | 284.145 | 283.429 |
| 2 | Расход топлива, м³/ч | 35250 | 34963 |
| 3 | КПД котла, % | 94.288 | 94.171 |
| 4 | Температура питательной воды, ºС | 230 | 230 |
| 5 | Температура газов на выходе из топки, ºС | 1246 | 1244 |
| 6 | Температура газов за ШПП в топке, ºС | 1094 | 1092 |
| 7 | Температура газов за ШПП в переходном газоходе, ºС | 965 | 962 |
| 8 | Температура газов перед КПП 1, ºС | 919 | 916 |
| 9 | Температура газов за КПП 1, ºС | 818 | 813 |
| 10 | Температура газов за КПП 2, ºС | 721 | 714 |
| 11 | Температура газов перед водяным экономайзером, ºС | 707 | 700 |
| 12 | Температура газов за водяным экономайзером, ºС | 300 | 307 |
| 13 | Температура пара в барабане, ºС | 343 | 339 |
| 14 | Температура пара за РЧПП, ºС | 391 | 393 |
| 15 | Температура пара за ПЧПП, ºС | 413 | 417 |
| 16 | Температура пара перед ШПП кр. в переходном газоходе, ºС | 388 | 387 |
| 17 | Температура пара за ШПП кр., в топке ºС | 433 | 435 |
| 18 | Температура пара перед ШПП ср. в топке | 428 | 412 |
| 19 | Температура пара за ШПП ср. в топке | 458 | 442 |
| 20 | Температура пара за ШПП ср. в переходном газоходе | 479 | 463 |
| 21 | Температура пара за ПНЧПП в поворотном газоходе | 488 | 472 |
| 22 | Температура пара перед КПП 1 | 488 | 472 |
| 23 | Температура пара за КПП 1 | 533 | 518 |
| 24 | Температура пара перед КПП 2 | 533 | 518 |
| 25 | Температура пара за КПП 2 | 560 | 545 |
| 26 | Давление острого пара за котлом, кгс/см2 | 140 | 125 |
| 27 | Давление в барабане котла кгс/см2 | 155 | 147 |
| 28 | Температура воды за подвесными трубами, ºС | 246 | 245 |
| 29 | Температура воды за конденсационной установкой, ºС | 263 | 272 |
| 30 | Температура воды за экономайзерными панелями, ºС | 268 | 277 |
| 31 | Температура воды за водяным экономайзером, ºС | 343 | 339 |
| 32 | Температура газов перед горячей частью РВП, ºС | 293 | 300 |
| 33 | Температура газов за горячей частью РВП, ºС | 171 | 174 |
| 34 | Температура газов за холодной частью РВП (уходящих газов), ºС | 122 | 124 |
| 35 | Температура воздуха на входе в РВП, ºС | 30 | 30 |
| 36 | Температура воздуха за холодной частью РВП, ºС | 84 | 86 |
| 37 | Температура воздуха за горячей частью РВП (горячего воздуха), ºС | 241 | 246 |

Котёл водотрубный, однобарабанный имеет П – образную компоновку и состоит из топочной камеры, горизонтального поворотного газохода и конвективной шахты, разделённой перегородкой на два нисходящих, опускных газохода.

Конструктивно топочная камера котла имеет форму параллелепипеда. Нижняя часть топки выполнена с уклоном 15о к горизонтали. Топочная камера в плане представляет собой прямоугольник с размерами по осям крайних труб 6060х14700 мм, объём топочной камеры составляет 1635м3. Для выравнивания по высоте топки расхода и температур газов на входе в горизонтальный газоход имеется аэродинамический выступ, образованный трубами заднего экрана в верхней части топки.

Горелки расположены по фронту котла в два яруса (по две горелки в каждом ярусе).

Объем топки – 1680 м3.

Лучистая поверхность топки – 956 м2.

Поверхность нагрева ширм – 645 м2.

Турбина Т-100/120-130.

Турбина паровая типа Т-100/120-130, номинальная мощность 110 МВт при 3000 об/мин., с конденсацией и двумя отопительными отборами пара. Предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока типа ТВФ-120-2 с водородным охлаждением.

Турбина представляет собой 3х цилиндровый одновальный агрегат, состоящий из цилиндров высокого, среднего и низкого давлений. Цилиндр высокого давления (ЦВД) выполнен противоточным, относительно цилиндра среднего давления (ЦСД). Ход пара в ЦВД осуществлен от среднего подшипника к переднему. В ЦСД ход пара осуществляется от среднего подшипника к генератору. Цилиндр низкого давления (ЦНД) двухпоточный.

В турбине может осуществляться одноступенчатый или двухступенчатый подогрев сетевой воды. Для этого существуют отборы за 21 и 23 ступенью.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

Тепловизионная диагностика с выдачей паспортов тепловой изоляции

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п.п. | Наименование услуг | Единица измерения (энергоблок) | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование тепловой изоляции котла ст. № 2 с составлением карты температурных полей: | шт. | 1 |
| 1.1. | Левая и правая сторона топки (14 точек измерения) |  |  |
| 1.2. | Фронт топки (10 точек измерения) |  |  |
| 1.3. | Задняя часть топки (7 точек измерения) |  |  |
| 1.4. | Барабан котла (по всей поверхности) Ø1824мм; L=17,7м |  |  |
| 2. | Обследование тепловой изоляции турбины ст. № 3 с составлением карты температурных полей: |  |  |
| 2.1. | ЦВД (по всей поверхности) |  |  |
| 2.2. | ЦСД (по всей поверхности) |  |  |
| 2.3. | ЦНД (по всей поверхности) |  |  |
| 3. | Обследование тепловой изоляции с составлением карты температурных полей ПНД (Н=5000мм; Ø1824мм) (4 подогревателя) |  |  |
| 4. | Обследование тепловой изоляции с составлением карты температурных полей ПВД (Н=6650мм; Ø1700мм) (3 подогревателя) |  |  |
| 5. | Обследование тепловой изоляции с составлением карты температурных полей трубопровода питательной воды (по всей поверхности) Ø4325х24мм; L=246,2м; Ø273х20мм; L=34,3м; Ø133х10мм; L=19,7м; Ø76х7,5мм; L=26,8м |  |  |
| 6. | Обследование тепловой изоляции с составлением карты температурных полей трубопроводов отбора пара к ПСГ-1 (по всей поверхности) Ø1220х9; L=16м; Ø820х9; L=8м |  |  |
| 7. | Обследование тепловой изоляции с составлением карты температурных полей трубопроводов отбора пара к ПСГ-2 (по всей поверхности) Ø1020х8; L=56м |  |  |
| 8. | Обследование тепловой изоляции с составлением карты температурных полей трубопроводов отбора пара к ПНД-4 Ø273х10; L=18,8м; Ø219х9; L=3м |  |  |
| 9. | Обследование тепловой изоляции с составлением карты температурных полей трубопроводов отбора пара к ПВД-5 Ø219х9; L=41,5м |  |  |
| 10. | Обследование тепловой изоляции с составлением карты температурных полей трубопроводов отбора пара к ПВД-6 Ø219х9; L=29м |  |  |
| 11. | Обследование тепловой изоляции с составлением карты температурных полей трубопроводов отбора пара к ПВД-7 Ø159х7; L=27м |  |  |
| 12. | Обследование тепловой изоляции с составлением карты температурных полей пароперепускных труб к регулирующим клапанам I÷IV Ø133х17; Ø219х25; Ø245х30; общей L=80м |  |  |
| 13. | Обследование тепловой изоляции с составлением карты температурных полей главного паропровода Ø377х45; Ø325х38; Ø219х25; общей L=134,9м |  |  |

3. Требования к Исполнителю и к организации производства услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 34.20.321 Методические указания по испытанию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭС (МУ 34-70-184-87.)

- Циркуляр Ц-01-2004(т) «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений». Утвержден Письмом РАО "ЕЭС России" от 20.01.2004

Прочие нормативные документы и правила техники безопасности, соблюдение которых требуется при оказании заявленных услуг.

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1.Общие требования:

3.2.1.1. Опыт оказания услуг по проведению тепловизионного контроля обмуровки и тепловой изоляции  энергетического оборудования не менее 3х лет;

3.2.1.2. Иметь аттестованную лабораторию неразрушающего контроля в области: «Объекты котлонадзора»; метод контроля – «Тепловой». Предоставить в составе заявки свидетельство об аттестации лаборатории, действительное на весь период оказания услуг.

.2.1.3. Свидетельство о членстве в СРО не требуется;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.6. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.7. Исполнитель обязан соблюдать требования природоохранного законодательства РФ в рамках деятельности, определенной договором;

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

3.2.2.Специальные требования:

3.2.2.1. Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

3.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

3.2.2.3. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

3.2.2.4. Досконально знать особенности диагностируемого оборудования;

3.2.2.5. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении заявленных услуг;

3.2.2.7. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

3.2.2.8. Обеспечить работников однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации - Исполнителя.

3.2.2.9. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

3.2.2.10. Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору №___________________

от « ___» ______________ 20___ г.

График оказания Услуг на 2016 год.

________________________________________________________________________________________________________

(наименование Исполнителя)

| № п\п | Наименование этапа | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год | Месяц и год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору №___________________

от « ___» ______________ 20___ г.

Соглашение о предоставлении сведений

к договору № ___________/__________от «___» __________ 201__г.

г. Санкт-Петербург                                                                            «___» ___________ 201__г.

Исполнитель в течение 15 дней с момента получения запроса представляет Заказчику документы, подтверждающие размер расходов, понесенных Исполнителем при оказании Услуг, по усмотрению Заказчика.

За несвоевременное представление документов Исполнитель уплачивает Заказчику штраф 0,01% от суммы неподтвержденных расходов за каждый день просрочки.

Исполнитель выражает свое согласие на передачу в ПАО «Газпром» документов, подтверждающих размер понесенных расходов.

Исполнитель обязуется внести вышеизложенные условия во все договоры, заключаемые им в целях выполнения настоящего договора с иными контрагентами (соисполнители и т.д.) по всей цепочке хозяйственных отношений до непосредственных исполнителей.

| Заказчик: Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» _______________ П.А. Чепелев | Исполнитель: ________________ |
| --- | --- |