ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому диагностированию подземных газопроводов, котлов КВГМ-100 и ТГМ-96Б с составлением заключения экспертизы промышленной безопасности для ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(№ 1121/6.42-3872)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник КТЦ -  Антоненко Сергей Иванович, тел. +7-921-433-39-46

Начальник ПТО - Тривус Арсений Львович; +7-921-950-14-74

Период оказания услуг:

Начало:                  октябрь 2015 г.

Окончание:            декабрь 2015 г.

Состав работ:

Проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 760,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 760,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям и основывается на принципах независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники, осуществляется путём проведения его технического диагностирования, контроля металла неразрушающими или разрушающими методами.

2.2. Краткое описание объема работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности подземных газопроводов от границы территории ТЭЦ-21 до ГРП - сбор и анализ технической документации; - работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (шурфование, зачистка, снятие и восстановление изоляции и т.п.) выполняет Исполнитель. - техническое диагностирование (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль толщины и твердости металла, контроль сварных соединений газопровода, фланцевых соединений, функциональная диагностика); - составление заключения экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства и с определением возможных причин отказов в работе, прогнозированием технического состояния с указанием срока дальнейшей эксплуатации; - внесение заключений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | ед. | 2 |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности котла КВГМ-100 ст.№1 - сбор и анализ технической документации; - техническое диагностирование элементов котла (визуальный и измерительный контроль, замеры толщины металла, измерения твердости основного металла и сварных соединений, магнитный контроль, ультразвуковой контроль сварных соединений, металлографические исследования); - заключение с оценкой технического состояния объектов, определением возможных причин отказов в работе, прогнозированием технического состояния с указанием срока дальнейшей эксплуатации; - внесение заключений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | ед. | 1 |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности котла ТГМ-96Б бл. №№1, 2, 3, 4, 5, работающих на параметрах Рраб=125кг/см2, Т=5450С, - сбор и анализ технической документации; - техническое диагностирование элементов котла (визуальный и измерительный контроль, замеры толщины металла, измерения твердости основного металла и сварных соединений, магнитный контроль, ультразвуковой контроль сварных соединений, металлографические исследования); - заключение с оценкой технического состояния объектов, определением возможных причин отказов в работе, прогнозированием технического состояния с указанием срока дальнейшей эксплуатации; - внесение заключений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | ед. | 5 |

2.3. Требования к срокам выполнения работ:

| № п/п | Наименование технического устройства | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подземный газопровод от границы территории ТЭЦ-21 до ГРП | Октябрь 2015 |
| 3 | Котел КВГМ-100 ст.№1 | Октябрь 2015 |
| 4 | Котел ТГМ-96Б бл.1 | Октябрь 2015 |
| 5 | Котел ТГМ-96Б бл.2 | Октябрь 2015 |
| 6 | Котел ТГМ-96Б бл.3 | Ноябрь 2015 |
| 7 | Котел ТГМ-96Б бл.4 | Ноябрь 2015 |
| 8 | Котел ТГМ-96Б бл.5 | Ноябрь 2015 |

Срок проведения экспертизы промышленной безопасности не должен превышать один месяц.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, могут быть изменены по согласованию с департамента эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

III. Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому диагностированию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- СО 153-34.17.421-2003 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

- РД 12-411-01 Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов

В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №542 от 15.11.2013 и зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 31.12.2013 г. 
№ 30929.

3.2.2.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, переоформленной в соответствии с требованиями п. 6.1. статьи 22 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- наличие опыта работы не менее 3 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности аналогичных технических устройств ТЭС с предоставлением перечня таких работ;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения с правом выполнения расчетов на заявленные виды работ, стаж работы не менее 5 лет;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности в области котлонадзора с правом выполнения расчетов на заявленные виды работ, стаж работы не менее 5 лет с представлением перечня выполненных экспертиз аналогичных котлов;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

- представлять Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном и электронном носителе.