# Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на

Капитальный ремонт энергоблока ст. № 1: типовые и сверхтиповые работы

# Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

# (номер закупки   №1122/2.15-817)

- Общие требования.

# Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, д.96, Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник КТЦ Федирко Николай Иванович, тел. 901-48-80

Начальник АРС Пантюшин Валерий Николаевич, тел. 901-48-93

Начальник ЭЦ Виноградов Александр  Викторович, тел. 901-48-73

Начальник ЦТАИ Сопик Андрей Викторович, тел. 901-48-85

Начальник ОППР Горелик Борис Романович, тел. 901-48-27

Начальник ЛМ  Боев Андрей Сергеевич, тел. 9014801

# Период выполнения работ:

Начало       апрель2013г.

Окончание     июль 2013г.

Расчётная (предельная) цена закупки  67 770,00 тыс. руб. без учета НДС,

В том числе:

- стоимость материалов  6 000 тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость ЗиП -  ______тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость оборудования ___тыс.руб. без учёта НДС

1-й квартал -            тыс.руб. без учета НДС;

2-й квартал -  24 440 тыс.руб. без учета НДС;

3-й квартал -  43 330 тыс.руб. без учета НДС;

4-й квартал –            тыс.руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться сметной документацией составленной в соответствии с укрупнённой ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ.

Тепловая электрическая станция является опасным производственным объектом

- Цель работы: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния оборудования, его элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики оборудования:

Котел ТГМП-344А производства “Таганрогского котельного завода” (ТКЗ)

| Оборудование | Год выпуска | Год монтажа | Наработка на 01.12.2011 час. | Год последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТГМП-344А ст.№1 зав.№ 22916 | 1979 | 1980 | 183575 | 2006 |

1. Котел ТГМП-344А ст. №1 изготовлен в 1979 г. на ПО «Красный котельщик» г. Таганрог,

установлен на Южной ТЭЦ в главном корпусе 08.01.1981 г.

Техническое описание котла.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА

Однокорпусный прямоточный котельный агрегат КП-1000-255МН (модель ТГМП-344А) предназначен для получения пара сверхкритического давления при сжигании природного газа и мазута.

Котел имеет П-образную компоновку и состоит из топочной камеры и опускного газохода, соединенных в верхней части горизонтальным газоходом, и вынесенных за пределы здания 2-х регенеративных вращающихся воздухоподогревателей.

Все стены топочной камеры, переходного газохода и конвективной шахты экранированы панелями, выполненными из сваренных между собой плавниковых труб диаметром 32х6 мм (сталь НСМ-2) с шагом 46 мм.

На выходе из топки, в поворотном газоходе расположены: один ряд ширм, входной и выходной пакеты конвективного пароперегревателя высокого давления и выходной пакет конвективного пароперегревателя низкого давления, В конвективном опускном газоходе расположены последовательно по  ходу газов входная ступень конвективного перегревателя низкого давления и водяной экономайзер.

Котел оборудован 16-ю газомазутными горелками, установленными встречно на фронтовой и задней стенах топки в два яруса (по 4 горелки в ярусе).

Расчетные параметры котла

| Номинальная производительность по первичному пару | 1000 т/ч |
| --- | --- |
| Давление первичного пара | 255 атм |
| Температура первичного пара | 545 С |
| Температура питательной воды | 270 С |
| Расход вторичного пара | 800 т/ч |
| Температура вторичного пара на входе | 300 С |
| Температура вторичного пара на выходе из котла | 542 С |
| Давление вторичного пара на выходе из котла | 38,5 кг/см2 |
| Давление вторичного пара на входе в котел | 41.2 кг/см2 |
| Температура горячего воздуха | 333 С |
| Температура уходящих газов (мазут) | 138 С |
| Избыток воздуха на выходе из топки | 1.03 |
| Расход мазута Qн=9350 Ккал/кг | 70,0-103кг/час |

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЛОАГРЕГАТА И СХЕМЫ ПАРОВОДЯНОГО ТРАКТА

2.1. Описание схемы пароводяного тракта

Паровой тракт сверхкритического давления (СКД) до встроенной задвижки (ВЗ) выполнен однониточным. Питание котла осуществляется через один основной регулирующий клапан Ду 300. После встроенной задвижки тракт СКД разделен на два нерегулируемых параллельных потока.

Питательная вода подается в котел трубопроводом диаметром 377х45 мм, на котором установлен регулирующий питательный клапан (РПК) Ду-300 и обратный клапан Ду-300. Растопочный расход питательной воды измеряется расходомерным устройством, установленным на байпасе задвижки (Ду-300). Расход питательной воды при эксплуатационных нагрузках измеряется расходомерным устройством, установленным на основной питательной линии.

После РПК питательная вода поступает в два коллектора диаметром 325х50 мм (ст. 20), откуда 8-ю водоподводящими трубами диаметром 159х18 мм (12XIМФ) подается с торцов в четыре входных коллектора диаметром 273х40 мм (12XIМФ) - по две трубы в необогреваемую часть каждого коллектора водяного экономайзера.

Пройдя водяной экономайзер, вода из 12-ти выходных коллекторов поступает в 348 подвесных труб диаметром 36х6 мм (12ХIМФ) конвективных поверхностей нагрева опускной шахты и далее по 12-ти трубам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) - в два сборных коллектора, диаметром 325х40 мм (12ХIМФ), из которых  подается в смеситель диаметром 426х50 мм (12ХIМФ). В этот же смеситель подводится Среда отборов рециркуляции. Отбор среды на рециркуляцию производится из 2-х точек пароводяного тракта: из смесителя за СРЧ и из коллектора перед ВЗ.

Рециркуляционными насосами среда из смесительного коллектора подается в общий раздающий стояк - коллектор диаметром 426х50 мм (12ХIМФ).

Схемой предусматривается установка двух рециркуляцинных насосов, из которых один рабочий, другой - резервный.

За каждым насосом на линии нагнетания имеется обратный клапан Ду 325 и отключающая задвижка Ду 325. Линия нагнетания имеет байпас, на котором установлена задвижка Ду 20. На всасе насоса установлена отключающая задвижка Ду 325. На стояке диаметром 426х50 мм между всасывающими и напорными трубопроводами рециркулирующей среды установлена перегородка.

Рециркуляционные насосы (НРС) имеют байпасную линию, на которой установлен обратный клапан Ду 325.

Из раздающего коллектора (опускной стояк) вода шестью трубами диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) поступает в шесть панелей НРЧ I-го хода: в третью, четвертую и пятую панели фронтового экрана (счет слева направо) и во вторую, третью и четвертую панели заднего экрана.

После I-го хода НРЧ среда собирается в два смесительных коллектора диаметром 325х40 мм (12ХIМФ). В смесительный коллектор, расположенный слева у фронтовой стены, поступает среда по трубам диаметром 159х18 мм (12IМФ) из трех панелей фронтового экрана НРЧ.

В другой смесительный коллектор, установленный справа, у задней стены, поступает среда из трех панелей заднего экрана НРЧ - от каждой панели по одной трубе диаметром 159х18 мм (12ХIМФ). Из смесительных коллекторов после I-го хода НРЧ среда по 6-ти трубам диаметром 159х18 (12ХIМФ) поступает в панели II-го хода НРЧ. Из левого фронтового коллектора - в первую и вторую панели фронтового экрана и в первую панель заднего экрана НРЧ по одной трубе диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) к каждой панели. Из правого заднего коллектора среда поступает в шестую панель фронтового экрана НРЧ и в пятую и шестую панели заднего экрана II входа НРЧ (по одной трубе диаметром 159х18 мм к каждой панели).

Пройдя панели второго хода, среда по 6-ти трубам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) поступает в два смесительных коллектора диаметром 325х40 мм (12ХIМФ).

Из правого фронтового смесительного коллектора среда по четырем трубам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) подводится к четырем панелям правого бокового экрана.

Из левого заднего смесительного коллектора за II-м ходом НРЧ среда поступает к четырем панелям левого бокового экрана по одной трубе диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) к каждой панели.

Пройдя панели III-го хода НРЧ, среда по 8-ми перепускным трубам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) поступает в комбинированные сборные коллекторы.

На участке подключения перепускных труб от трех панелей боковых стен сборные коллекторы выполнены из труб диаметром 273х36 мм (12ХIМФ), на участке подключения перепускных труб одной угловой панели боковых стен до смесителя - из труб диаметром 325х40 мм (12ХIМФ).

Сборные коллекторы (после НРЧ) подключены к вертикальному смесительному коллектору диаметром 426х50 мм (12ХIМФ), установленному по оси фронтовой стены топочной камеры.

Из смесительного коллектора (после НРЧ) среда поступает в 2 раздающих комбинированных коллектора из труб диаметром 325х40 мм (12ХIМФ) и диаметром 273х36 мм (12ХIМФ), из которых 10-ю трубами диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) подается в 10 панелей первого хода СРЧ - в две средние панели каждого бокового экрана, во 2, 3 и 5 панели фронтового экрана и во 2, 4 и 5 панели заднего экрана.

После панелей I-го хода СРЧ по десяти перепускным трубам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) среда направляется к десяти панелям экранов II хода СРЧ. Во второй ход СРЧ включены остальные 10 панелей.

Из панелей II-го хода СРЧ среда по десяти отводящим (от каждой панели по одной трубе) трубам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) поступает в сборные коллекторы.

На участке подключения перепускных труб от панелей второго хода, расположенных на задней и боковых стенах топки, сборные коллекторы выполнены из труб диаметром 273х36 мм (12ХIМФ), остальная часть сборных коллекторов выполнена из труб диаметром 325х40 мм (12ХIМФ), к этой части подключаются перепускные трубы от панелей СРЧ II-го хода, расположенных на фронтовой стене топки. Из сборных коллекторов среда поступает в вертикальный стояк - смеситель диаметром 426х50 мм (12ХIМФ), расположенный на фронте котла.

Из верхнего торца смесительного коллектора трубопроводом диаметром 219х30 мм (12ХIМФ), переходящим в трубопровод диаметром 325х40 мм (12ХIМФ), производится I-й отбор среды на рециркуляцию.

На линии рециркуляции установлены обратный клапан Ду 250, отключающая задвижка Ду 250 с электроприводом и дроссельная шайба.

После смесительного коллектора за СРЧ среда поступает в два раздающих коллектора диаметром 325х40 мм (12ХIМФ), а затем - в панели I-го года ВРЧ. В первый ход ВРЧ включены все панели фронтового экрана и по две передние панели левого и правого боковых экранов (всего 10 панелей). К каждой панели среда подводится одной трубой диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) и такой же трубой отводится.

После первого хода ВРЧ среда 10-ю перепускными трубами диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) поступает в два смесительных коллектора диаметром 325х40 мм (12ХIМФ). В левый смесительный коллектор среда поступает из двух панелей левого бокового экрана и из трех (1, 2 и 3) панелей фронтового экрана. В правый коллектор поступает среда из остальных панелей I-го хода ВРЧ.

Из двух смесительных коллекторов после I-го хода ВРЧ среда поступает в панели II-го хода ВРЧ. Во второй ход ВРЧ включены панели заднего экрана и по две задние панели правой и левой боковых стен. К каждой из 10-ти панелей среда подводится одной трубой диаметром 159х18 мм (12ХIМФ).

От каждой из боковых панелей среда отводится одной трубой диаметром 159х18 мм (12ХIМФ), от каждой из панелей заднего экрана среда отводится четырьмя трубами диаметром 108х20 мм (12ХIМФ), которые образует фестон. Вся среда после II-го ВРЧ поступает в два смесительных коллектора диаметром 325х40 мм (12ХIМФ).

Вертикальные участки перепускных труб между  I и II ходами СРЧ и между I и II ходами ВРЧ (по 3 трубы перед фронтовой и задней стенами топки и по две перед боковыми стенами) используются в качестве горячих подвесок для крепления перепускной системы настенных экранов ( перепускные трубы и смесители), коробов, горелок, трубопроводов промперегрева и трубопроводов питательной воды в пределах котла.

Смесительные коллекторы после ВРЧ расположены в ”шатре” над потолочным перегревателем. Трубы топочного фестона, образованного отводящими трубами заднего экрана ВРЧ, используются в качестве подвесных труб заднего экрана топки.

Из смесительных коллекторов за ВРЧ среда поступает в шесть раздающих коллекторов диаметром 219х30 мм (12ХIМФ) экранов конвективной шахты (КШ). Из каждого раздающего коллектора Среда по трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) поступает в нижние коллектора диаметром 219х40 мм (12ХIМФ) фронтового, заднего и боковых экранов. Подвод среды к каждому коллектору осуществляется одной трубой.

Среда, поступающая в задний экран конвективной шахты, проходит панели заднего экрана КШ, панели потолочного экрана (шесть панелей) и дальше через выходные коллекторы потолка по 6-ти перепускным трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) поступает в сборные коллекторы диаметром 325х40 мм (12ХIМФ) за потолочным пароперегревателем.

Конструктивно потолочный пароперегреватель выполнен заодно с задним экраном конвективной шахты.

Среда, поступающая в панели фронтового экрана конвективной шахты, частично поступает в трубы фестона КШ, который образован продолжением каждой третьей трубы фронтового экрана конвективной шахты.

Остальная часть среды из 6-ти выходных коллекторов фронтовых панелей по 6-ти перепускным трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) поступает в 6-ть панелей боковых экранов переходного газохода (по 3-и панели на каждой из боковых стен). Пройдя боковые экраны переходного газохода, среда по 6-ти перепускным трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) поступает в сборные коллекторы за фестоном конвективной шахты. В эти сборные коллекторы 6-ю трубами диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) подводится среда из панелей боковых экранов опускного газохода (в каждый коллектор по 3-и трубы). Сборные коллекторы за ЭКШ подключены к сборным коллекторам за потолочным пароперегревателем диаметром 325х40 мм.

Из двух сборных коллекторов двумя трубопроводами диаметром 325х40 мм (12ХIМФ) пар подается в смесительный коллектор диаметром 426х50 мм (12ХIМФ), в котором установлена встроенная задвижка (ВЗ).

Из этого коллектора (до ВЗ) трубопроводом диаметром 325х40 мм (12ХIМФ) производится второй отбор среды на рециркуляцию. На этом отборе также установленны обратный клапан и отключающая задвижка Ду 250 с электроприводом.

Встроенная задвижка Ду 325 имеет два байпаса, на которых установлены растопочные (встроенные) сепараторы и арматура. Подвод Среды к сепараторам производится трубопроводом диаметром 219х30 мм (12ХIМФ), на котором установлен дроссельный клапан Др-I Ду 175. После клапана Др-I Среда по двум трубопроводам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) подается к двум сепараторам. Отсепарированный пар из обоих сепараторов по 2 трубопроводам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) поступает в общий трубопровод диаметром 219х30 мм (12ХIМФ) и через встроенный дроссельный клапан Др-3 Ду 100 сбрасывается в коллектор за ВЗ.

Встроенные сепаратора  изготовлены из трубы диаметром 377х50 мм. Подвод рабочей среды осуществляется сверху в торец. Имеется одноступенчатое завихрение в лопатках, расположенных по всему периметру корпуса сепаратора. Пар из сепаратора через патрубок отводится в нижний торец. Вода отводится радиально в нижней части сепаратора.

Вода из четырех сепараторов отводится по трубопроводам диаметром 159х18 мм (12ХIМФ) и далее по общему трубопроводу диаметром 219х30 мм (12ХIМФ), в котором установлено измерительное сопло, через дроссельный клапан ДР-2  Ду 100 сбрасывается в расширитель.

После ВЗ движение среды по тракту пароперегревателя выполнено двухпоточным с перебросом среды с одной стороны котла на другую.

После встроенной задвижки пар поступает в два трубопровода (по числу потоков) диаметром 325х40 мм (12ХIМФ), в которых установлены пароохладители I-го впрыска перед ширмовым пароперегревателем (рис.        ).

Из каждого коллектора, после I-го впрыска, пар по семи трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) поступает в семь средних ширм (всего 14 ширм) каждого потока - это I-я ступень.

Отводится пар от каждой из средних ширм одной трубой диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) и поступает в коллектор-смеситель диаметром 325х40 мм (12ХIМФ) каждого потока. Из каждого из смесительных коллекторов пар поступает по 6-ти перепускным трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) в шесть крайних ширм своего потока (всего 12 ширм) - это II-я ступень.

Пройдя шесть крайних ширм каждого потока, пар по 6-ти отводящим трубам диаметром 133х15 мм (12ХIМФ) поступает в соответствующий своему потоку смесительный коллектор диаметром 325х40 мм (12ХIМФ). Смесительный коллектор каждого потока выполнен комбинированным - из трубопроводов диаметром 325х40 мм и из трубопровода диаметром 273х36 мм (12ХIМФ). Этими коллекторами осуществляется переброс пара с одной стороны котла на другую.

После ширмового пароперегревателя пар поступает в конвективный пароперегреватель высокого давления (КПП ВД) I-ой ступени, состоящей из 6-ти блоков (по три блока на поток).

Подвод пара к каждому блоку КПП ВД I-ой ступени осуществляется тремя трубами диаметром 159х18 мм (12ХIМФ). Отвод пара от каждой панели КПП ВД I-ой ступени осуществляется тремя трубами диаметром 159х28 мм (12ХIМФ).

После КПП ВД I ступени пар поступает в два смесительных коллектора (по числу потоков) диаметром 377х60 мм (12ХIМФ), в которых установлены пароохладители II-го впрыска. Этими же коллекторами осуществляется переброс пара с одной стороны котла на другую. Конструктивно коллектор выполнен комбинированным из трубопроводов диаметром 377х60 мм и диаметром 325х50 мм.

После впрыскивающего пароохладителя пар поступает в конвективный пароперегреватель ВД II-й ступени, состоящий из 6-ти блоков. Подвод пара к каждому блоку осуществляется тремя трубами диаметром 159х22 мм (12ХIМФ).

Пройдя вторую ступень (выходную) пароперегревателя высокого давления пар каждого потока по 9 трубам (по 3 от каждого блока) диаметром 159х32 мм (12ХIМФ) направляется в сборные камеры диаметром 377х70 мм (12ХIМФ) своего потока.

Из сборных коллекторов по двум трубопроводам диаметром 325х60 мм (12ХIМФ) осуществляется выход острого пара.

Для возможности поддержания необходимой температуры пара перед турбиной в пусковых режимах в паропроводах острого пара за котлом устанавливаются пусковые пароохладители. Для определения расхода острого пара установлены расходомерные устройства.

Тракт вторичного перегрева

Пар из ЦВД турбины по 2-м паропроводам подается к котлу и поступает в два коллектора диаметром 465х19 мм (ст.20). Из этих коллекторов пар поступает в I-ю ступень конвективного пароперегревателя низкого давления (КПП НД).

Пройдя I-ю ступень КПП НД, пар поступает в четыре выходных коллектора диаметром 465х30 мм (12ХIМФ) и далее перепускными трубопроводами диаметром 465х20 мм (12ХIМФ) подается во II-ю ступень КПП НД. В перепускном коллекторе диаметром 465х20 мм КПП НД установлены впрыскивающие пароохладители.

Перегревательный тракт низкого давления выполнен 2-х поточным (с разделением каждого потока на 2 подпотока), с самостоятельным регулированием температуры пара по каждому потоку.

Пройдя КПП НД, пар четырьмя трубопроводами диаметром 465х30 мм (12ХIМФ) подается в 2 общих выходных коллектора пара низкого давления диаметром 630х40 мм (12ХIМФ), расположенных у каждой из боковых стенок котла, из которых осуществляется выход перегретого пара низкого давления.

За выходными коллекторами пара низкого давления установлены аварийные впрыскивающие пароохладители для регулирования температуры пара перед турбиной.

Узел впрысков

Для подачи питательной воды на впрыскивающие пароохладители на котле имеется сниженный узел впрысков. Вода забирается из линии подвода питательной воды к котлу, и одной линией, на которой установлена запорная задвижка Ду 100 с байпасом и обратный клапан Ду 100. На байпасе установлено дроссельное устройство. Далее линия разделяется на три (по количеству впрысков), на которых установлено по одной запорной задвижке Ду 50. Далее каждая из трех линий делится на две (впрыски по потокам). На каждой из линий установлено измерительное устройство, регулирующий клапан Ду 50 или Ду 20 и запорная задвижка Ду 40. Две линии одного впрыска имеют перемычку, на которой имеется две запорные задвижки Ду 20.

На впрыскивающие пароохладители низкого давления вода подается из промежуточной ступени питательного насоса двумя линиями (по количеству впрысков), на которых установлены запорные задвижки Ду 65. Одна из линий на впрыскивающий пароохладитель низкого давления делится на четыре линии (по количеству потоков). На каждой линии имеется измерительное устройство и регулирующий клапан Ду 50.

Другая линия, на пусковой впрыск низкого давления, разделяется на две нити, где имеется измерительное устройство. Далее от каждой нитки идут по две линии на пусковые впрыски. На одной установлены запорная задвижка Ду 65 и регулирующий клапан Ду 65. На другой линии установлены запорная задвижка Ду 20 и регулирующий клапан Ду 20 (на меньшем расходе).

2.2. Топочная камера

Топочная камера открытого типа призматической формы с размерами в плане (по осям труб экранов) 16320х8470 мм. Высота топки от пола до потолочного пароперегревателя 33300 мм.

Тепловое напряжение топочного объема при сжигании мазута составляет 177.103 Ккал/м3ч., теплонапряжение сечения топочной камеры составляет - 4,84.106Ккал/м2час. Стены топочной камеры экранированы газоплотными панелями из плавниковых труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2) с шагом 46 мм. Газоплотные панели сварены между собой и образуют единую цельносварную коробку.

Для уменьшения приращения теплосодержания в панелях экраны топочной камеры по высоте разделены двумя горизонтальными разъемами на три части: нижнюю радиационную часть (НРЧ), среднюю радиационную часть (СРЧ) и верхнюю радиационную часть (ВРЧ) с промежуточным перемешиванием среды.

НРЧ включает в себя панели пода топки и панели вертикальных стен до первого разъема. СРЧ включает в себя панели фронтовой, задней и боковой стен топочной камеры между I и II-м разъемами топки. ВРЧ состоит из блоков панелей топки, расположенных выше второго разъема.

Оси I и II-го разъемов расположены на отметках 14800 и 22600 соответственно. Места разъемов уплотнены плоскими штампованными листами толщиной б=6 мм. Кроме того, для уплотнения узлов разъема по периметру топки в районе коллекторов предусмотрена установка уплотнительной обшивки из щитов, которые присоединены к гребенкам, приваренным к трубам экранов. Уплотнение проходов труб через стенки уплотнительных коробов выполнено с помощью сильфонов.

С наружной стороны все щиты имеют теплоизоляционную обмазку. Уплотнение мест примыкания панелей пода к боковым стенам топки производится с помощью гребенок, приваренных к трубам примыкающих панелей. Аналогично выполнены узлы примыкания к стенам топки панелей потолочного перекрытия и переходного газохода.

Для улучшения аэродинамики верхней части топочной камеры трубы заднего экрана ВРЧ образуют выступ в топку на глубину  2400 мм.

Топочная камера оборудована 16-ю газомазутными горелками вихревого типа, установленными в два яруса на фронтовой и задней стенах по 4 горелки в каждом ярусе. Горелки нижнего яруса установлены на отм.8450 мм, верхнего - 11700 мм. Расстояние по горизотали между центральными горелками - 3128 мм, между  центральными и крайними горелками - 3082 мм. Расстояние от крайних горелок до боковых стен топочной камеры - 3514 мм.

Амбразуры горелок выполнены охлаждаемыми из труб экранов НРЧ, которые с огневой стороны ошипованы и покрыты карборундовой массой.

Все стены топочной камеры подвешены к металлоконструкциям потолочного перекрытия и вся цельносварная коробка, образованная этими стенами, при нагревании свободно перемещается (удлиняется) вниз.

Для обеспечения необходимости жесткости сварной системы стен котла по всей высоте топки имеются горизонтальные пояса жесткости.

Для крепления поясов жесткости к наружной стороне блоков газоплотных экранов приварены опоры - по 5 опор в каждом ряду в пределах блока (для фронтовых и задних экранов топки). Для блоков боковых экранов топки по 4 опоры в каждом ряду.

Опора состоит из скобы, которая при помощи косынок (по 2 шт. сверху и снизу) приваривается к плавникам. Внутрь скобы вварены по два отрезка швеллера, к  которым на монтаже привариваются шарнирные соединения поясов жесткости.

2.3. Горелочное устройство

Горелка газомазутная, вихревая, двухпоточная, черт. №08.832607 СБ (ПО «Красный котельщик»)

Горелки предназначены для раздельного сжигания газа и мазута. Совместное сжигание газа и мазута в одной горелке запрещается, кроме кратковременных режимов при переключении горелки на сжигание другого вида топлива.

Проточный канал горелки  выполнен трехпоточным и состоит из наружного (периферийного), внутреннего и центрального каналов. В наружном и внутреннем каналах установлены неподвижные направляющие аппараты, служащие для закрутки потоков, установленные под углом 600 к потоку.

Через внутренний, центральный каналы подается воздух, а через периферийный подается смесь воздуха и газов рециркуляции. Подвод воздуха и газов  рециркуляции к горелкам осуществлен групповыми коробами. Возможность перераспределения воздуха по каналам горелок обеспечивается клапанами, установленными на подводах к групповым коробам на входе в периферийный и внутренний каналы горелок.

В горелке предусмотрена комбинированная раздача газа. “Центральный” газ проходит в кольцевом зазоре между трубой центрального воздушного канала и трубой диаметром 325 мм и выходит через отверстия на боковой поверхности конической насадки под углом к движению воздушного потока. В конической насадке имеется два ряда по 18 отверстий диаметром 27 и 32 мм для прохода газа.

“Периферийный” газ подается в кольцевой коллектор одной трубой и выходит через конфузорные сопла под прямым углом к направлению воздушного потока.

Необходимое давление газа перед горелкой при номинальной нагрузке

0,4 кГс/см2, а производительность 4640 нм3/час.

Горелка снабжена защитно-запальным устройством типа ЗЗУ-И, работающим на природном газе или на пропан-бутановой смеси.

Минимально-допустимое давление газа перед электромагнитным вентилем запальника 0,01 кГс/см2, максимально-допустимое - 5 кГс/см2.

Для работы на мазуте горелки укомплектованы паромеханической форсункой “Титан-М” № 4, обеспечивающей при давлении 35 кГс/см2 производительность 4,4 т/час. Конструкция форсунки допускает глубокое регулирование ее производительности путем изменения исходного давления мазута.

Для возможности замены или ревизии форсунок и ЗЗУ при работе котла под наддувом предусмотрен пневмозатвор.

2.4. Фронтовая стена топки

Фронтовая стена топочной камеры как и другие ограждающие поверхности топки выполнена цельносварной из плавниковых труб и состоит по высоте из НРЧ, СРЧ и ВРЧ. По ширине топки каждая радиационная часть состоит из 6 панелей. Трубы панели НРЧ стыкуются на монтаже непосредственно с трубами панелей пода, образуя единую панель НРЧ.

Каждая панель состоит из 59 труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2) и 2-х коллекторов: входного диаметром 219х36 мм (12ХIМФ) и выходного диаметром 219х40 мм (12ХIМФ). Шаг труб впанелей - 46 мм.

Соединения труб НРЧ с трубами СРЧ (I-й разъем) и труб СРЧ с трубами ВРЧ (II-й разъем) выполнены следующим образом: трубы одной радиационной части заводятся между трубами другой части и наоборот. Эти трубы на вертикальном участке свариваются  между собой, а в проемы между гибами ввариваются специальные штампованные листы толщиной 6 мм (12ХIМФ). Соединения труб НРЧ с СРЧ и СРЧ с ВРЧ в местах установки штампованных листов закрыты от излучения топочных газов шипами, покрытыми карборундовой обмазкой.

Четыре панели НРЧ (№ 6, 7, 8 и 9) имеют по высоте на отметках 8450 мм и 11700 мм по две амбразуры для горелок.

Каждая разводка выполнена 24 трубами, образующими коническую амбразуру с выходным диаметром II50 мм (по осям труб). Трубы, оформляющие амбразуру, не имеют плавников; по поверхности, обращенной в топку, они ошипованы и покрыты карборундовой массой. В местах каждой разводки установлен уплотняющий короб, выполненный следующим образом: выше и ниже амбразуры к трубам экрана привариваются гребенки толщиной 6 мм и высотой 50 мм. По краям эти гребенки соединены между собой полосами той же толщины, которые привариваются к плавникам. Внутри получившегося прямоугольного короба вварен лист толщиной 6 мм, с отверстием в центре диаметром 1200 мм. К листу приварена обечайка из листа толщиной 3 мм. К наружному торцу обечайки, после нанесения на монтаже обмуровки между трубами амбразуры и обечайкой, приваривается фланец, который на заводе лишь прихватывается к обечайке.

Для наблюдения за работой топочной камеры и для установки приборов на отметке 27600 на каждой панели ВРЧ выполнено по одной разводке под гляделки. Разводки выполнены 2-мя трубами с установкой уплотнительных коробок. Уплотнительные коробки выполняются следующим образом: выше и ниже разводки труб привариваются гребенки толщиной 6 мм высотой 110 мм, края которых соединены между собой привариваемыми к плавникам гнутыми листами. Получившийся при этом короб закрывается плоским листом (на прихватках).

После нанесения на монтаже обмуровки внутри короба и установки гляделки осуществляется окончательная приварка крышки (отверстие в крышке под гляделку выполняется по месту).

Подвеска каждого из шести блоков фронтовой стены, состоящей из панелей НРЧ, СРЧ и ВРЧ выполнена следующим образом: между каждыми двумя трубами, входящими в верхний ряд выходной камеры ВРЧ, устанавливается лист толщиной 12 мм (сталь легированная) и приваривается к плавникам этих труб. В перпендикулярной плоскости к этому листу с одной из его сторон приварена планка толщиной 12 мм. Каждая панель имеет по 21 листу и по 21 планке. Другим концом эти планки приварены к балке (сталь легированная), которая за 2 уха, приваренных к ней, подвешена тягами к металлоконструкциям потолка.

2.5. Задняя стена топочной камеры

Задняя стена топочной камеры состоит  из блоков НРЧ, СРЧ и ВРЧ. Блоки экранов НРЧ и СРЧ состоят из 6 панелей, выполненных аналогично панелям фронтовой стены.

Блоки экрана ВРЧ состоят из 6 панелей. Каждая панель состоит из 3-х участков: вертикального, наклонного (под углом 300 к вертикали), образующего аэродинамический выступ, горизонтального, являющегося подовым экраном горизонтального газохода. На этом участке ВРЧ имеется монтажный стык.

Каждая панель ВРЧ, как и панели НРЧ и СРЧ, состоит из входного и выходного коллектора диаметром 219х40 мм (12ХIМФ) и 59 плавниковых труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2), сваренных между собой.

В каждой панели заднего экрана ВРЧ на горизонтальном участке (под переходным  газоходом) имеется по 4 разводки, выполненных из 3-х труб, для прохода отводящих труб ВРЧ. Всего на этом участке ВРЧ 24 разводки.

В каждой панели на наклонном участке имеется по одной разводке, выполненной из 2-х труб, для проходов тросов при ремонтных работах. Уплотнение разводок выполнено путем установки уплотнительных коробов, аналогично уплотняющим коробам фронтовой стены.

Стена заднего экрана топки подвешена к металлоконструкциям потолочного перекрытия при помощи отводящих труб ВРЧ диаметром 108х20 мм, образующих фестон.

Подвеска задней стены выполнена следующим образом:

к плавникам труб панелей ВРЧ (в месте перехода вертикального участка в наклонный) привариваются ребра (полосы) толщиной 6 мм (12ХIМФ) с шагом 92 мм (через одну трубу), которые другим концом приварены к балкам. Балки за приваренные к ним уши подвешиваются на тягах к отводящим трубам заднего экрана ВРЧ.

Нагрузка от веса и наддува горизонтального (переходного) газохода передается через опоры, привариваемые к газоплотным экранам, на балки-рамы (по одной на каждой панели), которые с помощью гибких тяг подвешены, с одной стороны, к отводящим трубам ВРЧ, а другим концом к трубам фронтовой стены конвективного газохода.

Соединения НРЧ с СРЧ и СРЧ с ВРЧ в местах разъемов, а также крепления поясов жесткости, выполнено аналогично выполнению этих узлов на фронтовой стене.

2.6. Боковые стены топки

Каждая из частей (НРЧ, СРЧ и ВРЧ) боковых стен топочной камеры по ширине состоит из 4-х панелей. Каждая панель состоит из 46 плавниковых труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2) с шагом по плавникам 46 мм и двух коллекторов: одного входного диаметром 219х36 мм (12ХIМФ) и одного выходного диаметром  219х40 мм (12ХIМФ).

По высоте топочной камеры каждая панель поверхностей нагрева имеет несколько рядов опор: в НРЧ-4 ряда креплений с 4-мя опорами в ряду, в СРЧ и ВРЧ - соответственно 3 и 7 рядов опор.

В двух крайних (I-й и 4-й) панелях НРЧ на отметках 8450 и 11700 налевой и правой стенах топки выполнено по две разводки труб под лючки.

В СРЧ на отметке 19300 в 3-й панели (счет слева направо, вид из топки) правой боковой стены и во 2-й панели левой боковой стены (счет тот же) выполнено по одной разводке под лючки. В ВРЧ на правой боковой стене во второй панели (от фронта) и  на левой боковой стене в третьей панели (от фронта) на отм. 28300, 30650 и 36450 выполнено по три разводки под лючки. Все разводки под лючки выполнены 2-мя трубами. Уплотнение разводок выполнено путем установки уплотнительных коробов, описание которых дано в описании фронтовой стены топки.

Кроме того, на отметке 5950 НРЧ в 4-й панели правой и I-й панели левой боковых стен выполнено по одной разводке под лазы  диаметром 550.

Подвеска боковых экранов топки выполнена аналогично подвеске фронтовых экранов топочной камеры.

3.7. Боковые стены переходного (горизонтального) газохода

Каждая из стен бокового экрана переходного газохода состоит из 3-х вертикальных панелей. Каждая панель состоит из 46 плавниковых труб диаметром 32х6 мм (12ХIМФ), сваренных по плавникам и 2-х коллекторов (входного диаметром 219х40 мм и выходного диаметром 219х36 мм (12ХIМФ).

На каждой панели (правой и левой) боковых стен на отметке 31973 выполнена разводка под круглые лазы диаметром 550. Места разводок под лазы уплотняются установкой уплотнительных коробов, конструкция которых аналогична описанной инструкции уплотнительных коробов на фронтовой стене топки.

На панелях левой и правой боковых стен на отметках 33540 и 36300 имеется по одной разводке из 3-х труб для установки обдувочных аппаратов. Места разводки уплотняются установкой уплотнительных коробов.

На боковых панелях имеется 3 ряда креплений по 4 опоры в каждом ряду. Подвеска боковых экранов переходного газохода и уплотнение разводок выполнено аналогично подвеске и уплотнению на фронтовой стене топки.

2.8. Фронтовая стена конвективной шахты

Фронтовая стена конвективной шахты состоит по ширине из 6-ти панелей. Каждая панель выполнена из 59 плавниковых труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2), сваренных между собой по ребрам с шагом 46 мм и 2-х коллекторов (входного и выходного диаметром 219х40 мм (12ХIМФ). Каждая панель состоит из вертикального и горизонтального участков.

Горизонтальный участок фронтового экрана конвективной шахты совместно с горизонтальным участком заднего экрана топки образуют нижнюю часть переходного газохода.

2.9 Боковые стены конвективной шахты

Каждая из боковых стен конвективной шахты (левая и правая) состоит из 3-х сваренных между собой панелей.

Левый боковой экран является зеркальным отображением правого.

Каждая панель боковых экранов состоит из 55 плавниковых труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2) сваренных между собой по ребрам с шагом 46 мм и 2-х коллекторов: входного диаметром 219х36 мм (12ХIМФ) и выходного диаметром 219х40 мм (12ХIМФ).

На средней панели каждой боковой стены на отметках 26150, 28730 и 31370 имеется по одной разводке под круглые лазы диаметром 550 мм. На каждой панели имеется по 6 рядов креплений, в каждом из которых имеется по четыре опоры.

Подвеска боковых стен конвективного газохода осуществляется аналогично подвеске фронтовой стены топочной камеры.

На 2-х крайних панелях каждой из боковых стен шахты на тех же отметках, на которых установлены лазы, выполнено по одной разводке под обдувку. Места разводки уплотняются установкой уплотнительных коробов.

2.10. Задняя стена конвективной шахты

Задний экран конвективной шахты состоит из 6-ти сваренных между собой панелей. Трубы заднего экрана уплотняют заднюю стену с отметкой 24600 и до отметки 38300 и выполнены заодно с потолочным пароперегревателем.

Каждая панель заднего экрана выполнена из 59 плавниковых труб диаметром 32х6 мм (НСМ-2), сваренных между собой по плавникам с шагом 46 мм, и входной камеры диаметром 219х40 мм (12ХIМФ).

По высоте заднего экрана конвективной шахты установлено шесть рядов креплений. На каждой панели в ряду установлено по 5 опор.

Подвеска заднего экрана осуществляется аналогично подвеске блоков фронтового экрана топки.

2.11. Потолочный экран

Потолочный пароперегреватель выполнен заодно с задним экраном конвективной шахты и состоит из шести горизонтальных панелей, экранирующих потолок котла на длине 20440. Каждая панель состоит из 59 сваренных между собой по плавникам труб  диаметром 32х6 мм (НСМ-2) с шагом 46 мм и одного выходного коллектора диаметром 219х40 мм (12ХIМФ).

В потолочном пароперегревателе имеются разводки для прохода ширм, труб конвективного пароперегревателя высокого и низкого давления, фестона, подвесных труб конвективной шахты.

Подвеска потолочного пароперегревателя осуществляется подвесками и металлоконструкциями перекрытия.

Выходные коллекторы каждой панели подвешиваются за 2 приваренных к ним уха тягами к металлоконструкциям перекрытия.

На расстоянии  3000 мм от фронтовой стены топки на каждой панели потолка предусмотрены балки, за которые осуществляется подвеска панелей к металлоконструкциям потолочного перекрытия.

Это крепление воспринимает нагрузки от веса панелей и возможных хлопков в топке. Вес остальной части потолочного экрана равномерно распределяется на подвески и крепления поверхностей нагрева, трубы которых проходят через потолок. У задней стены конвективной шахты подвеска осуществлена конструктивно также, как подвеска фронтовой стены топочной камеры, но только загиб панели.

Место сопряжения потолочного пароперегревателя и фронтовой стены топки уплотняется с помощью уплотнительных коробов.

Кроме уплотнений мест прохода поверхностей нагрева через потолочный пароперегреватель, район потолка дополнительно закрывается “теплым ящиком” (“шатром”), который изолируется снаружи. “Шатер” соединен с вертикальными экранами по периметру потолка при помощи специальных листов, представляющих собой объемные компенсаторы.

2.12. Ширмовый пароперегреватель

Ширмовый пароперегреватель располагается в верхней части топочной камеры и состоит из одного ряда вертикальных ширм. В ряду установлено 26 ширм с шагом 598 мм.

Каждая ширма  состоит 2-х коллекторов (входного и выходного) диаметром 159х28 мм (12ХIМФ) и 37 параллельно включенных 
У-образных змеевиков из труб диаметром 32х6 мм (12ХIМФ). Шаг труб в ширме - 35 мм.

Крепление труб в плоскости ширмы осуществляется путем вывода двух труб из плоскости ширмы и обвязки ими остальных змеевиков. Каждая пара обвязочных змеевиков скрепляется посредством упоров, изготовленных из полос толщиной 6 мм.

В верхней части ширм, в месте прохода змеевиков ширм через потолок, трубы установлены в шахматном порядке в два ряда с шагом 70 мм и к ним приварены гребенки, огибающие каждый змеевик с двух сторон. К гребенкам привариваются специальные листы, образующие уплотнительную коробку, которая наполняется термобетоном.

2.13. Конвективный пароперегреватель высокого давления - КПП ВД

Конвективный пароперегреватель высокого давления  расположен в горизонтальном газоходе и состоит из 2-х ступеней: входной и выходной. Конструктивно входная и выходная ступени КПП ВД выполнены одинаково. Каждая ступень состоит из шести блоков. Каждый блок состоит из двух коллекторов: одного входного и одного выходного, а также 19 трехзаходных, двухпетлевых пакетов змеевиков. Входные коллекторы I-й ступени КПП ВД выполнены из труб диаметром 273х36 мм (12ХIМФ), выходные коллекторы - из труб диаметром 273х63 мм (12ХIМФ).

Входные и выходные коллекторы II-й ступени КПП ВД выполнены из труб диаметром 273х50 мм и диаметром 273х63 мм (12ХIМФ) соответственно.

Змеевики I и II ступени КПП ВД выполнены комбинированными: необогреваемая часть на входе в ступень из труб диаметром 42х7 мм (12ХIМФ) и на выходе из ступени из труб диаметром 50хII мм (12ХIМФ).

Обогреваемая часть I ступени КПП ВД состоит из двух петель: одна из труб диаметром 42х7 мм (12ХIМФ), а другая из труб 42х7 мм (12ХI8НI2Т).

Обогреваемая часть II ступени - из труб диаметром 42х7 мм (12ХI8НI2Т).

Сварка труб диаметром 42 мм с трубами диаметром 50 мм произведена через переходник. Шаг между змеевиками - 65 мм. Шаг между пакетами змеевиков - 138 мм.

К каждому (входному и выходному) коллектору блока приварено по три штуцера диаметром 159х22 мм для присоединения подводящих и отводящих трубопроводов.

По высоте пакетов змеевики дистанционируются двумя рядами змеек (20Х20НI4С2).

Дистанционирование и подвеска змеевиков средней петли в ее верхней части осуществляется при помощи 3-х хомутиков, привариваемых к планке, которая, в свою очередь, приваривается к уплотняющим гребенкам труб соседних петель.

Дистанционирование змеевиков в нижней части осуществляется при помощи планок (чугун ЖЧЮЩ-22), висящих на змеевиках.

Блоки змеевиков подвешены при помощи хомутов, пропущенных под коллекторы, и пружинных подвесок к металлоконструкциям потолка. На расстоянии 360 мм от оси труб потолочного пароперегревателя к змеевикам КПП ВД приварены уплотняющие гребенки и гнутые листы, образующие коробку. Коробка заполняется термо-бетоном и уплотняет места прохода змеевиков КПП ВД через потолочный пароперегреватель.

2.14. Конвективный пароперегреватель низкого давления КПП НД

Конвективный пароперегреватель низкого давления (КПП НД) состоит из 2-х ступеней: входной и выходной. Входная ступень пароперегревателя НД расположена в конвективной шахте и в этом газоходе является первой поверхностью нагрева по ходу газов.

Выходная ступень КПП НД расположена в горизонтальном (переходном) газоходе и является последней поверхностью нагрева (по ходу газов) в этом газоходе.

Входная ступень каждого потока  состоит из I-го входного и 2-х выходных коллекторов диаметром 465х30 мм и 176 четырехзаходных змеевиков из труб диаметром 50х4 мм (12ХIМФ).

Входные коллекторы расположены внутри газохода параллельно фронту котла, а змеевики перпендикулярно фронту.

Входные коллекторы ступени расположены параллельно фронту котла за пределами обогреваемой зоны над трубами потолочного пароперегревателя. Змеевики ступени после десяти ходов в пакете имеют далее вертикальные участки, располагающиеся в 4 ряда, которые проходят через потолочный перегреватель и входят в выходные коллекторы.

Подвеска и дистанционирование змеевиков каждого потока ступени осуществляется при помощи 2-х рядов подвесных труб, к которым приварены специальные крюки.

Входные коллекторы обоих потоков подвешиваются на змеевиках ступени. Выходные коллекторы при помощи хомутов и пружинных подвесок крепятся к металлоконструкциям потолочного перекрытия.

Подвод среды к входным коллекторам осуществляется односторонне с торца. Движение среды в ступени - противоточное. Места прохода труб через потолочный пароперегреватель уплотняются с помощью специальных гребенок и гнутых листов, образующих коробку, которая заполняется термобетоном. Входные коллекторы покрываются слоем термобетона толщиной 100 мм и обшиваются листом б=3 мм (сталь 12ХIМФ).

Выходная ступень КПП НД  выполнена 2-х поточной. Каждый поток состоит из двух подпотоков. Конструктивно каждый подпоток состоит из одного входного и одного выходного коллектора диаметром 465х30 мм (12ХIМФ) и 29 трехзаходных, трехпетлевых пакетов труб диаметром 60х5 мм.

Последняя петля змеевиков в обогреваемой зоне выполнена из стали

I2ХI8НI2Т, а остальные петли - из стали I2ХIМФ.

Крепление блоков выходной ступени осуществляется при помощи хомутов (за коллекторы) и пружинных подвесок к металлоконструкциями потолка. Кроме того, 2 средние петли подвешены индивидуально: змеевики через хомуты к траверсам, траверсы при помощи пружинных подвесок к металлоконструкциям потолка. Такое крепление этих петель является одновременно и дистанционированием в верхней части. В нижней части дистанционирование осуществляется при помощи планок (чугун ЖЧЮЩ-22), висящих на змеевиках.

По глубине блока змеевики скреплены змейками из нержавеющей стали.

2.15. Подвесная система конвективной шахты

В подвесную систему конвективной шахты входят 348 водоотводящих труб диаметром 36х6 мм (12ХIМФ) водяного экономайзера. Подвесные трубы расположены в 2 ряда параллельно фронту котла, по 174 трубы в каждом ряду с шагом 92 мм. По ширине котла каждый ряд подвесных труб состоит из шести блоков, расположенных в шахматном порядке. Таким образом, каждый ряд делится на два полуряда.

В среднем каждый блок состоит из 29 труб, выходящих из каждого выходного коллектора водяного экономайзера.

Половина труб в блоке (через одну) имеют специальные крюки для крепления змеевиков пароперегревателя низкого давления.

Вторая половина труб обеспечивает подвеску водяного экономайзера. Расстояние между трубами полуряда 450 мм, расстояние от крайних подвесных труб до фронтовой (задней) стены опускного газохода 1000 мм.

Трубы каждого ряда подвесной системы проходят через потолочной пароперегреватель и входят в шесть коллекторов диаметром 273х40 мм (12ХIМФ).

На расстоянии 360 мм от оси труб потолочного пароперегревателя к подвесным трубам крепятся гребенки, к которым привариваются фигурные листы, образуя коробку. Коробка заполняется термобетоном, обеспечивая уплотнение мест прохода подвесных труб.

2.16. Водяной экономайзер

Водяной экономайзер  расположен в нижней части конвективной шахты и является последней поверхностью нагрева под давлением (по ходу газов).

По высоте водяной экономайзер состоит из 2-х частей с разъемом между ними 1950 мм. Стыковка пакетов экономайзера производится на монтаже. Нижняя часть экономайзера состоит из шести блоков и четырех входных коллекторов диаметром 273х40 мм (12ХIМФ).

Верхняя часть состоит из шести блоков и двенадцати выходных коллекторов диаметром 273х40 мм (12ХIМФ). Два средних блока каждой части состоят из 33 четырехзаходных пятиходовых пакетов змеевиков, состоящих из труб диаметром 32х6 мм (сталь 20). Остальные четыре блока состоят из 34 таких же пакетов змеевиков. Шаг между пакетами змеевиков - 80 мм. Шаг между трубами в пакете - 80 мм.

Дистанционирование труб водяного экономайзера осуществляется при помощи 5-ти рядов стоек (12ХIМФ), фигурные щеки которых охватывают змеевики с двух сторон. Два ряда стоек являются несущими, они в верхнем пакете при помощи планок приворачиваются к выходным коллекторам. Стойки нижнего пакета при помощи планок приварены к входным коллекторам. Таким образом, осуществляется крепление пакетов экономайзера.

Коллекторы покрываются слоем термобетона, а затем обшиваются листом толщиной 3 мм (12ХIМФ). Вес входных коллекторов и пакетов змеевиков передается через опоры на балки, причем одна ближняя опора к оси котла неподвижная. Таким образом, коллектор имеет возможность перемещаться.

2.17. Впрыскивающие пароохладители

Впрыскивающий пароохладитель высокого давления  представляет собой коллектор диаметром 377х60 мм (12ХIМФ), в котором размещена защитная рубашка, состоящая из трубы диаметром 229х8 мм (12ХIМФ) и впрыскивающее устройство.

Коллектор имеет штуцер диаметром 130х35 мм для установки впрыскивающего устройства. Впрыскивающее устройство представляет из себя трубу диаметром 42х6 мм (12ХIМФ) с 20 отверстиями диаметром 4 мм. Отверстия расположены в три ряда, в двух рядах по 7 отверстий и в одном 6 отверстий.

Защитная рубашка удерживается в пароохладителе с помощью трех рядов шпилек М24, расположенных по окружности под углом 1200, а также двумя упорами, приваренных к внутренней стенке коллектора. Впрыскивающий пароохладитель высокого давления второго впрыска выполнен аналогично, но впрыскивающее устройство имеет 26 отверстий диаметром 4 мм. Отверстия расположены в три ряда, в двух рядах по 9 отверстий и в одном среднем ряду 8 отверстий.

Пусковой впрыскивающий пароохладитель высокого давления представляет собой коллектор диаметром 325х60 мм (12ХIМФ), в котором размещена защитная рубашка и впрыскивающее устройство. Впрыскивающий пароохладитель низкого давления выполнен аналогично пароохладителям высокого давления и представляет собой коллектор диаметром 465х20 мм (12ХIМФ), в котором размещены защитная рубашка и впрыскивающее устройство.

В штуцер диаметром 108х9 мм устанавливается впрыскивающее устройство, представляющее собой трубу диаметром 42х6 мм (12ХIМФ) с 13 отверстиями, расположенными на образующей в три ряда.

В двух крайних рядах по 4 отверстия, а в среднем ряду пять отверстий диаметром 3 мм.

Защитная рубашка удерживается в пароохладителе с помощью четырех рядов шпилек М24, расположенных по окружности под углом 900, а также двумя упорами. Пусковой пароохладитель низкого давления аналогичен пароохладителю низкого давления и выполнен из трубы диаметром 630х25 мм (12ХIМФ).

2.18. Регенеративный вращающийся воздухоподогреватель РВП - 98 Г

РВП-98Г представляет собой противоточный теплообменный аппарат для подогрева воздуха за счет тепла дымовых газов.

Процесс теплообмена осуществляется путем нагрева набивки ротора в газовом потоке и ее охлаждения в воздушном потоке. Последовательное перемещение нагретой набивки из газового потока в воздушный осуществляется за счет вращения ротора.

Конструктивно РВП-98Г состоит из следующих основных узлов:

а) ротора,

б) корпуса,

в) металлоконструкций опор,

г) приводных устройств,

д) пакетов набивки,

е) обдувочных и промывочных устройств.

Ротор состоит из обечайки цилиндрической формы и диаметром  9864 мм с толщиной стенки 12 мм и ступицы диаметром 1200 мм.

Ступица и обечайка соединены между собой радиальными ребрами, которые делят весь ротор на 24 равные части (сектора).

Каждый сектор разделен по радиусу на 6 отсеков, в которых устанавливаются пакеты набивки.

Набивка условно разделяется по высоте ротора на два слоя - “холодный” (нижний) и “горячий”.

“Холодный” слой состоит из пакетов эмалированной набивки (возможно применение неэмалированной набивки и керамической) с шириной листов 600 мм.

“Горячий” слой состоит по высоте из 2-х пакетов набивки (стальные листы толщиной - 0,63+0,70 мм). Высота листов в нижнем пакете составляет I000 мм, в верхнем - I200 мм. В средней части ротора на обечайке установлен цевочный обод. По обе стороны от цевочного обода к обечайке приварены по 48 полос, параллельно оси ротора, на которых крепятся полосы аксиальных уплотнений. На радиальных перегородках ротора вверху и внизу крепятся полосы радиальных  уплотнений.

На обечайке ротора вверху и внизу приварены фланцы, предназначенные для периферийных уплотнений. В нижней части обечайки имеются люки для выемки пакетов набивки холодного слоя. Вес ротора воспринимается нижней опорой, состоящей из корпуса и роликоподшипника. Опора имеет водяное охлаждение и принудительную смазку, которая осуществляется от специальной маслонасосной станции.

Нижняя опора крепится на опорной балке, через которую вес ротора передается на железобетонный фундамент.

Верхняя опора предназначена для восприятия радиальных нагрузок. Она состоит из корпуса, втулки, роликоподшипника и полуколец. Опора имеет консистентную смазку жировым солидолом и водяное охлаждение.

Корпус воздухоподогревателя состоит из верхней и нижней крышек, соединенных между собой 12 щитами пяти типоразмеров. 4 основных (несущих) щита, на которые передается вес балки верхней крышки (в двух из этих щитов вмонтированы плиты аксиальных уплотнений); 2 щита с укрепленными на них приводами; 2 щита, имеющих люк для бокового выема холодных пакетов набивки; 4 промежуточных обшивочных щита.

Нижняя крышка состоит из балки и 4-х секторов. К балке крышки крепятся плиты радиальных уплотнений с системой регулирования.

На верхней крышке РВП на специальной раме установлена верхняя подшипниковая опора.

Радиальные, аксиальные и центральные уплотнения создают сплошной разделительный контур между газовой и воздушной сторонами.

Уплотнение осуществляется установкой минимального зазора между уплотнительными поверхностями, расположенными на корпусе с одной стороны и на роторе с другой стороны.

Перифериийные уплотнения установлены по периметру примыкания вращающегося ротора к крышкам корпуса.

Регулировка зазоров в уплотнениях производится при тепловой нагрузке и стабильном режиме работы котла в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

На РВП-98Г имеется два привода, служащих для вращения ротора. Один привод, основной, с мотор-редуктором служит для вращения ротора со скоростью 2 об/мин при рабочем режиме.

Второй снабжен гидромотором и работает в период обмывки ротора, сообщая ему скорость 0,5 об/мин, а также в качестве резервного двигателя.

Для подачи масла в гидропривод имеется специальная маслонасосная станция с рабочим давлением масла 75-85 кГ/см2. Для очистки от загрязнений набивки воздухоподогревателя на РВП-98Г предусмотрено: четыре обдувочных аппарата “ОП” на газовой стороне, устройство для обмывки, устанавливаемое также на газовой стороне.

Обдувка производится перегретым паром с давлением 20-25 кГ/см2, температурой 400-4500С. Расход воды на промывку составляет 4-5т/ч, а при пожаротушении 8-10 т/час, на I м2 сечения ротора.

2.19. Каркас котла

Каркас котла представляет металлическую конструкцию, выполненную из сварных колонн и связывающих их балок, горизонтальных и вертикальных ферм, раскосов и металлоконструкций потолочного перекрытия.

Балки больших сечений - сварные; балки меньших сечений, а также раскосы и фермы выполнены из профильного проката и сварены между собой косынками и накладками. Колонны опираются на железобетонный фундамент, крепление опорных башмаков колонн к фундаменту выполняются анкерными болтами. Сверху каркас замыкает несущее потолочное перекрытие из 2-х основных хребтовых балок, и фронтовой и задней балки, на которые опираются щиты потолочного перекрытия, к которым с помощью подвесок подвешиваются все поверхности нагрева котла, газовоздухопроводы и др. элементы котла.

Каркас рассчитан на восприятие вертикальных статических нагрузок от котельного оборудования. Каркас котла может нести полную нагрузку котла при условии установки всех элементов каркаса, предусмотренных проектом.

2.20.Обмуровка и изоляция котла

В связи с тем, что стены всех газоходов выполнены из цельносварных газоплотных экранов, обмуровка на котле отсутствует (за исключением отдельных мест) и вместо обмуровки применена изоляция.

Все газоплотные поверхности, за исключением амбразур горелок, лючков, лазов и мест прохода труб через потолок, изолируются известково-кремнеземными плитами толщиной 50 мм в три слоя.

Крепление изоляции к газоплотным стенам осуществляется при помощи специальных шпилек, привариваемых к плавникам труб с шагом 590х500 мм. Перед укладкой плит, для получения ровной и гладкой поверхности между трубами на плавники наносится слой мастики, представляющий собой раствор из жидкого стекла, молотого песка или диатомита и огнеупорной глины.

Поверх плит натягивается сетка, по которой наносится уплотнительная магнезиальная обмазка толщиной 20 мм. На расстоянии не менее 50 мм от изоляции устанавливается декоративная обшивка из оцинкованного листа.

В местах установки гарнитуры, обдувочных аппаратов, в местах прохода труб через потолочный пароперегреватель предусматриваются уплотнительные короба, которые заполняются теплоизоляционным бетоном и жароупорным шамотобетоном.

Для предотвращения выгорания крышек лазов отверстия под лаз закладываются шамотным кирпичом.

Ошипованные поверхности амбразур горелок и разъемов экранов покрываются карборундовой массой толщиной, равной высоте шипа.

Поверхность пода, обращенная в топку, также покрывается карборундовой массой толщиной 60 мм.

Камеры, расположенные в газоходе конвективной шахты, изолируются теплоизоляционным бетоном толщиной 100 мм и обшиваются сверху стальным листом.

Теплоизоляция трубопроводов и вспомогательного оборудования выполнена в зависимости от перемещаемой среды матами прошивными минераловатными, минераловатными на синтетическом связующем или базальтовыми, с обкладкой из стеклотканиили или без таковой, с нанесением зашитного слоя из перлитно-цементной штукатурки по сетке «рабица» или металлопокрытие из оцинкованной стали b=0,5-0,7мм.

2.21. Очистка поверхностей нагрева.

Для очистки поверхностей нагрева переходного газохода и конвективной шахты от золовых загрязнений котлоагрегат оборудован 32 глубоковыдвижными аппаратами обдувки типа ОГ-8.

Аппарат смонтирован на боковых стенах котла: по 6 аппаратов на отметках 36300 и 33540 мм по 4 аппарата на отметках 31270, 28730,26150, 20100 и 19120 мм. На указанных отметках аппараты установлены навстречу друг другу (собственно по 3 и по 20 на левой и правой боковых стенах).Такая компановка аппаратов выполнена для возможности обдувки пароперегревателе по всей ширине котла.

При выполнении обдувки рабочий ход каждого аппарата составляет 8000 мм. При работе котла с наддувом в топке к обдувочным аппаратам подводится уплотняющий воздух с давлением не менее 400 мм в ст. Расход уплотняющего воздуха на 1 обдувочный аппарат70-90 м3/час.

Расход пара на 1 обдувочный аппарат 6 т/час.

Параметры пара перед аппаратом:

- Давление - 20-40 кГ/см2,

- Температура - 350С

Перед подачей пара к аппаратам подводящий трубопровод должен быть полностью сдренирован и прогрет.

2.22. Газовоздушный тракт котла.

Подача воздуха в котлоагрегат и отвод от него дымовых газов осуществляется двумя вентиляторами типа ВДН-25х2-1. Производительность одного вентилятора типа - 583,103 м3/час, развиваемой напор - 807 кГ/м2. В напорных коробах вентиляторов установлены калориферы, в которых осуществляется предварительный подогрев воздуха, входящего в РВП.

После калориферной установки подогретый воздух направляется в РВП. Перед РВП устанавливается 2 отключающих клапана типоразмером 5500х2500. Пройдя воздухоподогреватель, горячий воздух двумя коробами диаметром 4400 мм направляется к горелкам. Скорость горячего воздуха в коробах находится в пределах 19-22 м/сек. Каждый короб снабжен устройством для замера расхода воздуха. После РВП на коробах горячего воздуха устанавливаются по два отключающих клапана типоразмером 2800х4000 мм, далее по тракту устанавливается по два клапана типоразмером 4300х2500 мм для возможности распределения воздуха по сторонам котла и по одному клапану типоразмером 3500х1800 мм для возможности отключения верхнего яруса горелок.

После РВП имеется перемычка по горячему воздуху для обеспечения безостановочной работы котла при отключении одного РВП.

Из этой перемычки отбирается горячий воздух на уплотнение “теплого ящика” потолка. На этой линии установлен клапан диаметром 800 мм. После “теплого ящика” потолка воздух двумя линиями с клапанами диаметром 400 мм сбрасывается во всасывающие короба дымососов. В “теплом ящике” авторегулятором поддерживается давление на 10-20 кГ/м2 выше давления в топке.

Подвод горячего воздуха к каждой горелке осуществляется по двум клапанам - внутреннему и периферийному. При этом, подвод как к внутреннему, так и к периферийному каналам выполнен общим для 2-х горелок.

На коробе подвода периферийного воздуха к горелкам каждой половины топки (8 горелок) с каждой стороны котла устанавливается плотный клапан типоразмером 3500х1800 мм для возможности регулирования расхода периферийного воздуха.

На воздухопроводах, подводящих воздух к горелкам, установлены плотные клапаны типоразмером 2400х1200  мм на каждом ярусе для возможности распределения воздуха по группам горелок, а также для возможности их отключения.

Котлоагрегат оборудован двумя резервными осевыми дымососами ДОД-31, 5 ФМГ, расположенными за РВП. Каждый дымосос имеет производительность 825.103 м3+/час при температуре дымовых газов на всасе - 150С и развивает напор 452 кГ/м2.

После водяного экономайзера дымовые газы двумя потоками поступают в общий короб и далее направляются в РВП. Перед РВП поток дымовых газов распределяется и по двум коробам направляется в РВП, а затем на всас дымососов. Также имеется байпас РВП по газам, необходимый для растопки котла, на котором установлено по два клапана типоразмером 2000х2000 мм.

До и после РВП установлены плотные клапаны типоразмером 2800х4000 и 5500х2500 мм соответственно для возможности отключения РВП.

При работе котлоагрегата на мазуте предусмотрен предварительный подогрев воздуха перед РВП по комбинированной (двухступенчатой) схеме. Первая ступень подогрева осуществляется в калориферной установке, вторая - реципкуляцией горячего воздуха.

Такая схема подогрева позволяет стабильно поддерживать требуемую температуру уходящих газов и воздуха.

При номинальной нагрузке котлоагрегата при работе на мазуте предварительный подогрев воздуха осуществляется до 70С, при снижении нагрузки температура подогрева воздуха повышается до 90-100С.

Дымовые газы на рециркуляцию выбираются двумя дымососами ГД-31 после водяного экономайзера и подаются на смешение с горячим воздухом. Смешанный поток подается в периферийные каналы горелок.

До и после дымососов рециркуляции предусмотрены плотные клапаны диаметром 1800 мм и два клапана типоразмером 2400х2000 мм соответственно для возможности их отключения при останове.

2.23. Схема газопроводов в пределах котла.

На линии подвода газа к котлу предусмотрена установка арматуры: две задвижки с электроприводом. Затем основная линия разделяется на два газопровода диаметром 426х11 мм (сталь 20). Далее каждый газопровод разделяется еще на два - к каждому ярусу горелок, на обе стороны котла, диаметр газопровода 325х9 мм (сталь 20).

Подвод газа к горелке и в центральный канал осуществляется трубой диаметром 219х8 мм (сталь 20), на этой трубе установлена арматура Ду-200(две задвижки с электроприводами). В периферийный канал газ вначале подается одним трубопроводом диаметром 159х5 мм (сталь 20), на которой установлена электрифицированная задвижка Ду-150, затем этот трубопровод разделяется на два того же диаметра и подходит к горелке. На каждой линии к горелке перед задвижками имеется продувочная линия диаметром 57х3,5 мм (сталь 20) с одним вентилем Ду-50 на линиях от каждой горелки и одним вентилем Ду-50 на общей продувочной линии диаметром 57х3,5 мм.

2.24. Паромазутопровод в пределах котла

Мазут подводится к котлу одним трубопроводом, на котором установлена арматура: запорная задвижка, быстродействующий отсечный клапан, регулирующий клапан, измерительное устройство. От этого трубопровода трубой диаметром 108х5 мм (сталь 20) мазут подводится к кольцевым трубопроводам диаметром 76х35 мм (сталь 20) на фронтовой и задней стенах.

К каждой форсунке мазут подается по трубе диаметром 28х4 мм (сталь 20), на которой установлена арматура Ду-20, вентиль запорный с электроприводом и вентиль запорный с маховиком.

Из кольцевых мазутопроводов предусмотрены линии рециркуляции мазута диаметром 108х5 мм (сталь 20). Перед линиями рециркуляции на кольцевых мазутопроводах установлена запорная арматура Ду-65.

Пар от общестанционной магистрали подводится к котлу одним трубопроводом, на каждом установлена арматура: две запорные задвижки. Далее к каждому ярусу горелок подведены паропроводы диаметром57х3,5 мм (сталь 20), на которой установлен вентиль с ручным приводом Ду-20. Между этой линией и мазутной имеется перемычка с двумя запорными вентилями Ду-20 с электроприводами.

Основное вспомогательное оборудование:

1. Регенеративный воздухоподогреватель РВП-98 - 2шт

| Наименование параметра | Горячая часть | Холодная часть |
| --- | --- | --- |
| Скорость газов, м/сек | 9,1 | 7,7 |
| Скорость воздуха, м/сек. | 7,3 | 5,8 |
| Сопротивление РВП по газовой стороне, кгс/м2 | 98,0 | 6,2 |
| Суммарное сопротивление РВП по газовой стороне с коэффициентом к=1,1 на условие сжигания мазута, кгс/м2 | 114,6 |  |
| Сопротивление РВП по воздушной стороне, кгс/м2 | 70,9 | 4,2 |
| Суммарное сопротивление РВП по воздушной стороне с коэффициентом к=1,1 на условие сжигания мазута, кгс/м2 | 82,6 |  |

2. Энергетические калориферы СО-110 (40 секций)

3. Тягодутьевые машины (ТДМ)

Дутьевой вентилятор ВДН-252- 				2 шт.

Дымосос осевой ДОД-31,5 ФГМ					- 2 шт.

Дымосос рециркуляции дымовых газов ГД-31- 		2 шт.

| № п/п | Наименование параметра | ГД-31 | ВДН-25 | ДОД-31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр рабочего колеса, мм | 3100 | 2520 | 3176 |
|  | Допустимая температура перекачиваемой среды, С | 400 | 70 | 200 |
|  | Производительность, м3/час | 345х1000 | 530х1000 | 930х1000 |
|  | Полный напор, кгс/м2 | 410 | 862 | 479 |
|  | Рабочая температура среды, С | 365 | 30 | 150 |
|  | Предельная скорость вращения, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Мощность на валу, кВт | 460 | 1500 | 1210 |
|  | Максимальный КПД, % | 84 | 85 | 80,5 |
|  | Рабочее число оборотов, об/мин | 744 | 980/750 | 495 |

Технические характеристики турбоагрегата Т-250/300-240 ст.№1 зав.№ 26712, 1979 года выпуска, предыдущий капитальный ремонт в 2006 году

Турбина Т-250/300-240 производства “Уральского турбомоторного завода” (УТМЗ)

мощность номинальная - 250 МВт, максимальная - 300 МВт;

частота  вращения ротора - 3000 об/мин;

давление свежего пара перед АЗВ - 240 кгс/см2

температура свежего пара перед АЗВ - 540С;

давление на выходе из ЦВД - 41,5 кгс/см2;

температура на выходе из ЦВД - 300С;

давление пара промперегрева - 37,0 кгс/см2;

температура пара после промперегрева - 540С;

расход свежего пара на турбину - 955 т/ч;

максимальный расход пара - 980 т/ч;

температура питательной воды - 263С;

номинальный расход охлаждающей воды - 28000 м3/ч;

номинальная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор - 20С;

тепловая нагрузка отопительных отборов - 350 Гкал/час;

расчетное давление в конденсаторе - 0,059 ата;(-0,941 кгс/см2)

Вспомогательное оборудование:

Конденсатор типа К-14000-1

Питательный электронасос (ПЭН) типа ПЭ-600-300-2 производства Сумского завода:

подача 600 м3/ч,

напор 380кг/см2,

7 ступеней;

Питательный турбонасос (ПТН) типа ПТН-1100-350-24 производства “Пролетарского завода”

подача 1100 м3/ч,

напор 350кг/см2,

6 ступеней,

5400 об/мин

ПВД-7:

Завод-изготовитель: «Красный котельщик», г. Таганрог;

Тип сосуда: подогреватель высокого давления ПВ 1200-380-42-1, чертеж №08. 8111. 124СБ

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление избыточное в корпусе-41,0 (41,0) кгс/см²;температура-329 (329) ºС на входе, 266(266) º  С на выходе; рабочая среда-пар, емкость 29,0м³

-давление (избыточное) в трубной части-380,0 (380,0) кгс/см²;температура-197,0 (197,0) ºС на входе, 242,0 (242,0)ºС на выходе; рабочая среда-вода; емкость 6,0м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр обечайки корпуса - 2600мм, толщина стенки корпуса - 40мм, длина (высота) - 6312мм, материал – сталь 09Г2СШ-10 (ТУ14-1-2072-77);

диаметр днища корпуса - 2600мм, толщина стенки днища - 40мм, длина (высота) – 740 мм, сталь 09Г2СШ-10 (ТУ14-1-2072-77);

диаметр эллиптического днища - 2600мм, толщина стенки днища - 40мм, длина (высота) - 790мм, материал – сталь 09Г2С (ТУ14-1-2072-77);

фланец 2600, высота 390 мм, толщина  240 мм, материал – сталь 20 (8479-70 1050-74).

Подогреватели низкого давления (ПНД) представляют собой вертикальные теплообменные аппараты поверхностного типа, изготовленные Саратовским заводом тяжелого машиностроения - СЗТМ. В схеме применены 5 ПНД аналогичных по конструкции, кроме ПНД-5, отличающегося выделенным пучком пароохладителя и за счет этого нижним расположением патрубка подвода греющего пара. ПНД состоит из корпуса, в который подводится греющий пар и трубной системы, внутри которой проходит основной конденсат. Трубная система выполнена из U - образных трубок из нержавеющей стали 12Х18H10T, завальцованных в трубную доску. Подвод и отвод основного конденсата осуществляется через патрубки в крышке водяной камеры, имеющей вертикальные перегородки, разделяющие ее на три камеры для осуществления четырех ходового движения конденсата. В ПНД-5 основной конденсат после 4-го хода разветвляется на два потока, меньший из которых поступает в двухходовой пароохладитель. Смешение потоков осуществляется в выходном патрубке. Расход конденсата через пароохладитель, требуемый для снятия перегрева поступающего пара, обеспечивается установкой подпорной шайбы во фланцевом разъеме выходного патрубка. По паровой стороне пароохладитель имеет ограждение, обеспечивающее поступление пара к основной поверхности теплообмена только после прохождения через пароохладитель.

Технические характеристики ПНД.

| Наименование, размерность | ПНД-1 | ПНД-2,3,4 | ПНД-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип подогревателя | ПН-400-26-2-3нж | ПН-400-26-7-Шнж | ПН-400-26-7-1нж |
| Поверхность нагрева, м3 | 400 | 400 | 400 |
| Номинальный расход конденсата, т/час | 750 | 750 | 750 |
| Максимальное рабочее давление в трубной системе, кгс/см2 | 26 | 26 | 26 |
| Максимальное рабочее давление в корпусе, кгс/см2 | 2 | 7 | 7 |
| Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе конденсата, м. вод. ст. | 4,1 | 4,1 | 4,1 |

ПНД-3:

Завод-изготовитель: Саратовский завод энергетического машиностроения, г. Саратов;

Тип сосуда: подогреватель низкого давления ПН-400-26-7-II, чертеж №СТ-24017  СБ

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление (избыточное) в корпусе - 6,0кгс/см²; температура - 400ºС; рабочая среда - пар, емкость 5,894м³

-давление (избыточное) в трубной части - 25,0кгс/см²; температура - 159,0ºС; рабочая среда - вода; емкость3,463м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр корпуса - 1624мм, толщина стенки корпуса - 12мм, длина (высота) - 3340мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

диаметр днища - 1624мм, толщина стенки днища - 12мм, длина (высота) - 452мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

диаметр верхней части корпуса – 1644мм, толщина стенки корпуса - 22мм, длина (высота) - 191мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

камера водяная:

диаметр корпуса - 1644мм, толщина стенки корпуса - 22мм, длина (высота) - 611мм, материал – сталь 20к -10(ГОСТ 5520-79);

диаметр днища - 1644мм, толщина стенки днища - 22мм, длина (высота) - 502мм, материал – сталь 20к -10(ГОСТ 5520-79);

трубная система:

диаметр трубной доски – 1815мм, высота - 105мм, материал – сталь 20к (ТУ 4-1-3922-84)

трубки Ø16мм х 1, 1464шт., материал – 12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-81)

ПНД-2:

Завод-изготовитель: Саратовский завод энергетического машиностроения, г. Саратов;

Тип сосуда: подогреватель низкого давления ПН-400-26-7-II, чертеж №СТ-24017  СБ

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление (избыточное) в корпусе - 6,0кгс/см²; температура - 400ºС; рабочая среда - пар, емкость 5,894м³

-давление (избыточное) в трубной части - 25,0кгс/см²; температура - 159,0ºС; рабочая среда - вода; емкость3,463м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр корпуса - 1624мм, толщина стенки корпуса - 12мм, длина (высота) - 3340мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

диаметр днища - 1624мм, толщина стенки днища - 12мм, длина (высота) - 452мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

диаметр верхней части корпуса – 1644мм, толщина стенки корпуса - 22мм, длина (высота) - 191мм, материал – сталь ВСт3сп6 (ГОСТ 380-71);

камера водяная:

диаметр корпуса - 1644мм, толщина стенки корпуса - 22мм, длина (высота) - 611мм, материал – сталь 20к -10(ГОСТ 5520-79);

диаметр днища - 1644мм, толщина стенки днища - 22мм, длина (высота) - 502мм, материал – сталь 20к -10(ГОСТ 5520-79);

трубная система:

диаметр трубной доски – 1815мм, высота - 105мм, материал – сталь 20к (ТУ 4-1-3922-84)

трубки Ø16мм х 1, 1464 шт., материал – 12Х18Н10Т (ГОСТ 9941-81

Описание и техническая характеристика Д-7

1.1. Деаэрационная установка предназначена для:

- удаления из питательной воды коррозийно-активный газов, свободной и связанной двуокиси углерода;

- компенсации колебаний расхода основного конденсата путем создания рабочего резерва питательной воды в баке-аккумуляторе,

- регенеративного подогрева питательной воды.

1.2. Принцип действия термического деаэратора основан на законах растворимости газов в жидкости: концентрация растворенного в жидкости газа уменьшается при повышении температуры жидкости и понижении парциального давления газа над поверхностью жидкости.

1.3. Деаэрационная установка блока Т-250 состоит из деаэрационной колонки типа ДСП-1000-4 и бака-аккумулятора емкостью 120 м3, поставляемых Барнаульским котельным заводом.

1.4. Техническая характеристика.

| Номинальная производительность, т/ч | 1000 |
| --- | --- |
| Рабочее давление, кгс/см2 | 6,0 |
| Рабочая температура, С | 164,2 |
| Допустимая температура стенок, С | 172,0 |
| Пробное гидравлическое давление, кгс/см2 | 9 |
| Нормальный уровень воды, мм | 15001700 |
| Полезная емкость бака-аккумулятора, м3 | 120 |

1.5. Принципиальная схема работы колонки ДСП-1000-4, основана на двухступенчатой (струйно-барботажной) деаэрации.

Основной конденсат и вода рециркуляции БН через штуцеры поступают на распределительное устройство и через его горловину сливаются на перфорированную тарелку. Через отверстие в тарелке вода струями сливается на перепускной лист, а с него через сегментное отверстие на барботажное устройство. При движении по барботажному листу она обрабатывается паром, проходящим через перфорацию листа. В конце барботажного листа находятся четыре водосливных трубы, верхние концы которых выступают над листом, образуя водослив. Горловина и нижние концы сливных труб образуют гидрозатвор, препятствующий проходу пара помимо барботажного устройства.

Греющий пар поступает в колонку через перфорированный коллектор под барботажный лист. Площадь перфорации барботажного листа выбрана такой, что при минимальной нагрузке деаэратора под листом образуется устойчивая паровая подушка, исключающая провал воды через отверстия. С увеличением производительности давления в паровой подушке увеличивается. Когда разность давлений под и над барботажным листом превысит 140 мм вод. ст., в работу включается пароперепускная труба, по которой избыточный пар отводится в струйный отсек. Нижний конец паро-перепускной трубы погружен в поддон и образует гидрозатвор, который при уменьшении разности давлений ниже 140 мм вод. ст. автоматически заполняется через перепускную трубу, соединяющую поддон с барботажным листом. Пар, пройдя барботажный лист, через горловину перепускного листа, подогревает воду в струйных отсеках и конденсируется. Неконденсирующиеся газы с выпаром отводятся через штуцер в атмосферу.

ОКК-2 (охладитель конденсата калориферов котла):

Завод-изготовитель: Борисоглебский завод химического машиностроения, г. Борисоглебск;

Тип сосуда: теплообменник 426ТНВ-25-М1, чертеж №17 82 0155-00-00СБ

Проектные (рабочие)  технические характеристики:

-давление в корпусе - 25,0 кгс/см²; температура - 200ºС; рабочая среда - вода, емкость 0,31м³

-давление в трубной части - 25,0 кгс/см²; температура - 200ºС;  рабочая среда - вода; емкость 0,22м³.

Основные размеры сосуда:

диаметр корпусам (труба) - 426мм, толщина стенки корпуса – 9мм, длина (высота) - 4221мм, материал – сталь 20 (ГОСТ 8731-74);

диаметр верхнего и нижнего днищ -400мм, толщина стенки днищ - 8мм, высота – 106/25мм, материал – Вст3сп (ГОСТ 380-71);

трубная система:

трубные решётки (2штуки) – диаметр – 610мм, высота – 45мм, материал – 16ГС (ГОСТ 5520-79)

трубки Ø20мм х 2 х 166 штук, длина – 4000мм,  материал – сталь 20 (ТУ 14-3-624-77)

ПСГ-1: Место нахождения сосуда: Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»,

Завод-изготовитель: ПО "Турбомоторный завод";

Поверхность теплообмена -5000 м2;

Теплопроизводительность:

номинальная-175 Гкал/ч,

максимальная-350 Гкал/ч;

Давление греющего пара номинальное (абсолютное)-0,51,5 кг/см2;

Расход греющего пара:

номинальный-310 т/ч,

максимальный-620 т/ч;

Давление сетевой воды, максимальное – 8 кгс/м2;

Температура воды на выходе максимальная -105С;

Расход сетевой воды:

номинальный-6000 т/ч,

максимальный-8000 т/ч;

минимальный-1500 т/ч;

Число ходов-4.

Конденсатор К-1400

Основные технические данные:

- Поверхность теплообмена, м2:

Общая                      – 13800

Основных пучков   – 11130

Встроенного пучка – 2670

- Объем, м3:

Пароводяного пространства – 340

Водяного пространства         – 190

- Давление охлаждающей воды, рабочее кгс/см2:

Основных пучков – 2,5

Встроенного пучка- 8,0

-Расход (максимальный), м³/ч

Через основные пучки-28000,

Через встроенный пучок-2900

-Температура на входе основного пучка (максимальная)- 33 Сº,

-Температура на выходе подпиточной воды (максимальная)- 40 Сº,

Конденсатор представляет собой горизонтальный поверхностный пароводяной трехпоточный (по водяной стороне) теплообменный аппарат, рассчитанный для работы в системе оборотного и прямоточного водоснабжения на пресной охлаждающей воде в диапазоне давлений от вакуума до избыточного (в соответствии с паспортом теплообменника).

Конденсатор состоит из цельносварного корпуса, выполненного заодно с водяными камерами, и сборника конденсата с опорной рамой. В корпусе расположено три трубных пучка – два основных и один встроенный. Поверхность теплообмена каждого трубного пучка образована прямыми трубками, развальцованными с обеих сторон в трубных досках, и опирающимися на промежуточные трубные перегородки. Число ходов охлаждающей воды в основных пучках-2, во встроенном пучке -4

Трубный пучок:

Количество и типоразмеры труб

А) основные пучки:

Трубы 24Х1,0х9000       2х71116=14232 шт.

Трубы 24Х2,0х9000       2х151=302 шт.

Трубы 25Х1,0х9000       2х977=195 шт.

Б) встроенный пучок:

|  | Расход пара на главную турбину, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры | 930 | 900 | 430 |
|  | макс. режим | номин. режим | миним. режим |
| Производительность насоса, т/ч | 1000 | 900 | 430 |
| Давление нагнетания, кгс/см2 | 350 | 337 | 318 |
| Давление на всасе, кгс/см2 | 18 | 18 | 18 |
| Частота вращения, об/мин | 5400 | 5200 | 4750 |
| Температура перекачиваемой воды, С | 165 | 165 | 165 |
| Давление пара перед стопорным клапаном турбопривода, кгс/см2 | 25 | 22,8 | 10,6 |
| Температура пара перед стопорным клапаном,С | 485 | 485 | 485 |
| Давление отработавшего пара, кгс/см2 | 5.8 | 5,5 | 2,2 |
| Расход пара, т/ч | 165 | 140 | 83 |

Трубы 24Х1,0х8320       4239 шт.

Трубы 24Х2,0х8320       78 шт.

Материал труб сплав МНЖ-5-1

Технические характеристики конденсатных насосов:

| Наименование, размерность | КНОУ | КН |
| --- | --- | --- |
| Тип | КСВ-500-85 | КСВ-500-150 |
| Производительность, м3/ч | 500 | 500 |
| Напор, м.вод.ст. | 85 | 150 |
| Кавитационный запас, м. вод. ст. | 1,6 | 2,5 |
| Частота вращения, об/мин | 985 | 1480 |
| КПД насоса, % | 75 | 75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 154 | 272 |
| Тип электродвигателя | АО-104-6 м302 | АВ-114-4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 200 | 500 |
| Напряжение, В | 380 | 6000 |

1.4. Конденсатные насосы 1 и 2 ступени однотипны по конструкции. Насос типа КсВ центробежный, вертикальный, трехступенчатый агрегат. Для повышения всасывающей способности перед первой ступенью установлено винтовое колесо. Для разгрузки осевых усилий за последней ступенью выполнен разгрузочный диск. В качестве верхней опоры применен сдвоенный радиально-упорный подшипник. В корпусе подшипника выполнена масляная ванна, их которой винтовой втулкой масло подается к подшипнику. Корпус подшипника охлаждается технической водой. На корпусе подшипника установлен термометр сопротивления. Температура корпуса не должна превышать 70С. Нижний опорный подшипник скольжения смазывается перекачиваемым конденсатом, который из специально предусмотренной камеры подается к подшипнику втулкой с многозаходной резьбой. Для предохранения от попадания твердых частиц подшипник закрыт сеткой. Уплотнение насоса сальниковое с охлаждением холодным конденсатом. Направление вращения по часовой стрелке, если смотреть со стороны двигателя.

Конденсатный насос (КН) типа КсВ-500-150, завод изготовитель:

Сумской завод “Насососэнергомаш”

Техническая характеристика насосов КНов:

| Наименование | КН-3В |
| --- | --- |
| Тип | КсВ-500-150 |
| Год выпуска | 1982 |
| Дата последнего ремонта | 2004 |
| Наличие грузоподъемного механизма | Кран 20-125 т |
| Вес насоса | 5,06 тонны |
| Производительность, м3/час | 500 |
| Напор, м. в. ст. | 150 |
| Рабочее давление на входе, кгс/см², не более, | 10 |
| Допустимый кавитационный запас, м.в.ст., не менее | 2,5 |
| Температура перекачиваемой жидкости, ºС, не более | 125 |
| Расход охлаждающего конденсата на сальники насоса, м³/ч | 0,5-0,7 |
| Расход технической воды на охлаждение подшипников насоса, м³/ч | 0,5 |
| Внешние утечки через сальниковое уплотнение, м³/ч, не более | 0,05 |
| Мощность насоса, кВт | 272 |
| Тип эл. двигателя | АВ114-4 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 1480 |
| Напряжение, В | 6000 |

- Питательный турбонасос (ПТН) типа ПТН-1100-350-24 производства завода “Экономайзер”

Питательный турбонасос - это агрегат, состоящий из насоса и приводной турбины.

Режим работы питательного турбонасоса (на СКД)

|  | Расход пара на главную турбину, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры | 930 | 900 | 430 |
|  | макс. режим | номин. режим | миним. режим |
| Производительность насоса, т/ч | 1000 | 900 | 430 |
| Давление нагнетания, кгс/см2 | 350 | 337 | 318 |
| Давление на всасе, кгс/см2 | 18 | 18 | 18 |
| Частота вращения, об/мин | 5400 | 5200 | 4750 |
| Температура перекачиваемой воды, С | 165 | 165 | 165 |
| Давление пара перед стопорным клапаном турбопривода, кгс/см2 | 25 | 22,8 | 10,6 |
| Температура пара перед стопорным клапаном,С | 485 | 485 | 485 |
| Давление отработавшего пара, кгс/см2 | 5.8 | 5,5 | 2,2 |
| Расход пара, т/ч | 165 | 140 | 83 |

Питательный насос.

Питательный насос - центробежный, горизонтальный шестиступенчатый, двухкорпусного исполнения, с внутренним корпусом секционного типа, с односторонним расположением рабочих колес.

- Приводная турбина (производства КТЗ)

Приводная паровая турбина шестиступенчатая, однокорпусная, осевая, с дроссельным парораспределением, активного типа, с противодавлением, работающая с переменной скоростью вращения на отборном паре от турбины Т-250/300-240.

Питательный электронасос (ПЭН) типа ПЭ-600-300-2 производства Сумского завода:

Техническая характеристика.

| Производительность, м3/час | 600 |
| --- | --- |
| Напор, м | 3290 |
| Давление во входном патрубке, кгс/см2 | 160 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6400 |
| КПД насоса, % | 77 |
| Температура перекачиваемой среды, С | 165 |
| Частота вращения вала, об/мин | 6300 |

Насос ПЭ-600-300-2 центробежного типа горизонтальный, семиступенчатый, двухкорпусной с односторонним расположением колес и гидравлической пятой для восприятия осевого усилия.

Входной и напорный патрубки направлены вниз.

- Гидромуфта МГ-7000-2 (МГЛ-2-650).

Техническая характеристика.

| Номинальная передаваемая мощность, кВт | 7000 |
| --- | --- |
| Частота вращения ведущего вала, об/мин | 3000 |
| Скольжение при номинальной мощности, % | 8 |
| Скольжение максимальное в зоне регулирования, % | 20 |
| КПД на номинальном режиме | 0,95 |
| Расход масла на номинальном режиме, м3/ч | 108 |

Гидромуфта горизонтальная двуполостная с черпаковым регулированием степени наполнения круга циркуляции маслом. Принцип работы гидромуфты заключается в том, что крутящий момент от электродвигателя через зубчатую муфту передается насосному ротору гидромуфты, где масло получает сложное вращательное движение и передает его турбинному ротору, который соединен зубчатой муфтой с редуктором.

- Редуктор БН-10.

Техническая характеристика

| Передаваемая мощность, кВт | 7000 |
| --- | --- |
| Частота вращения ведущего вала, об/мин | 2870 |
| Частота вращения ведомого вала, об/мин | 6300 |
| Передаточное число | 2,2 |
| Расход масла, л/мин | 400 |

Редуктор одноступенчатый с шестернями шевронного исполнения. Корпус редуктора чугунный с горизонтальным разъемом по осям шестерен. В верхней половине корпуса выполнен съемный люк для осмотра зубчатой пары. Высокооборотная шестерня имеет внутреннее сверление, внутри которого располагается торсионный вал из стали 40 ХНМА. Назначение торсионного вала - уменьшить вибрацию при незначительной расцентровке редуктора и насоса.

Фильтры системы ОСГ(охлаждения статора генератора).

Для защиты стержней обмотки от попадания механических частиц в системе имеется два механических фильтра, один из которых постоянно находится в работе, второй резервный, что позволяет производить чистку сеток фильтров без перебоя в работе системы. Контроль загрязнения фильтров производится по манометрам, установленным до и после них.

Для очистки дистиллята от случайных ферромагнитных частиц, непосредственно перед входом его в напорный коллектор генератора установлен магнитный фильтр, постоянно находящийся в работе.

Технические данные фильтров:

|  | механический фильтр | магнитный фильтр |
| --- | --- | --- |
| Тип | ФВ-25 | УФ-36 |
| Фильтруемая жидкость | вода | вода |
| Рабочее давление | 20 кг/см2 | 10 кг/см2 |
| Размеры улавливаемых частиц | 0,14 мм |  |
| Пропускная способность | 30 м3/час | 36 м3/час |

Насосы НОС (насосы системы охлаждения статора генератора).

Техническая характеристика насосов водяного охлаждения обмотки

статора

| Наименование | НОС - А,Б |
| --- | --- |
| Тип | 4МСК 10-2 |
| Производительность, м3/ч | 60 |
| Напор, м.в.ст | 66 |
| Тип эл. двигателя | А2-62-2 |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 17 |
| Напряжение | 380 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 |

Устройство и принцип работы РПД-15.

Основным элементом регулятора является проточный золотник, который перемещается в буксе. Масло от системы маслоснабжения через верхний патрубок по кольцевой проточке и через четыре входных отверстия буксы поступает в проточную часть золотника. Выход масла происходит через три профильных дросселирующих окна в буксе, проходное сечение которых определяется положением отсечной кромки золотника, и далее по кольцевой протечке в корпусе регулятора, через нижний патрубок поступает к уплотнениям. Пространство над золотником сообщено со сливной камерой масляного уплотнения со стороны водорода и находится под давлением водорода в корпусе генератора. Камера под золотником сообщена с маслопроводом, подающим масло к уплотнениям. Таким образом, при равенстве торцевых площадей снизу на золотник действует усилие, обусловленное давлением масла поступающего к уплотнениям, а сверху суммарное усилие, обусловленное давлением водорода в корпусе генератора и весом груза. Под действием этих усилий золотник находится в

состоянии равновесия, и при любых изменениях давление масла или водорода золотник перемещается в направлении, при котором восстанавливается нарушенное равновесие. Настройка регулятора на требуемый перепад осуществляется изменением веса грузов, действующих на золотник сверху. Подвод масла в камеру под золотником осуществляется через дроссельную шайбу, предназначенную для уменьшения скорости обратной связи и предупреждения возможной раскачки регулятора при переключении источников маслоснабжения.

В верхней части золотника имеется регулировочный болт, который является ограничителем перемещения золотника вверх, для предупреждения полного закрытия выходных дросселирующих окон. Регулировочный болт в нижней части золотника служит для предупреждения перекрытия окон подачи импульсного масла из маслопровода к уплотнениям по линии "обратная связь".

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

1. ЦВД- цилиндр высокого давления,

2. ЦСД-1- цилиндр среднего давления-1,

3. ЦСД-2 – цилиндр среднего давления-2,

4. ЦНД – цилиндр низкого давления,

5. РВД- ротор высокого давления,

6. РСД-1- ротор среднего давления-1,

7. РНД – цилиндр низкого давления,

8. СК ПТН-1- стопорный клапан питательного турбонасоса,

9. РК ПТН-1-регулирующий клапан питательного турбонасоса,

10. ЧВД- часть высокого давления,

11. ЧСД-1 часть среднего давления,

12. СК ЦСД-1 – стопорный клапан - цилиндра среднего давления-1,

13. САР- система автоматического регулирования,

14. ТГ– турбина

15. ПСГ-подогреватель сетевой горизонтальный,

16. РВП-регенеративный воздухоподогреватель,

17. КН- конденсатный насос,

18. ПНД- подогреватель низкого давления,

19. ПВД-подогреватель высокого давления.

2.1.1 Генератор  ТВВ-320-2У3 ст.№ 1 производства  ПО «Электросила» с водородным охлаждением статора 1979 года выпуска.

Наработка на 01.01.2012 - 185 575часов.

Номинальные  значения  основных  параметров:

Мощность полная-353000 кВа, активная-300000 кВт

Напряжение – 20000 В

Ток статора- 10200 А

Частота – 50 Гц

Частота вращения – 3000 об/мин

Число выводов обмотки статора – 9

линейных - 3

нулевых – 6

Соединение фаз обмотки статора – двойная звезда

2.1.2.  Возбудитель ВТ-4000-2 У3 ст. №11980 года выпуска, ст. №3 1987 года выпуска.

Номинальные  значения  основных  параметров:

Мощность полная-3640 кВа, активная-1550 кВт

Напряжение – 780 В

Ток статора- 2700 А

Частота – 50 Гц

Частота вращения – 3000 об/мин

Число выводов обмотки статора – 6

Соединение фаз обмотки статора – двойная звезда

2.1.3.  Вспомогательное оборудование

2.1.3.1 Эл.двигатель типа ДАЗО2-18-59-6/8У1 ст. № В-1А 1980 года выпуска,

Завод изготовитель – «Ереванский завод электродвигателей» г. Ереван

Год изготовления – 1980,

Мощность – 1600/685 кВт,

Число оборотов –  994/746 об/мин,

Напряжение – 6 кВ,

Масса – 18300 кг.

2.1.3.2 Эл.двигатель типа ДАЗО2-19-10-12У1ст. № Д-1А 1980 года выпуска,

Завод изготовитель – «Ереванский завод электродвигателей» г. Ереван

Год изготовления – 1980,

Мощность – 1700 кВт,

Число оборотов –  496 об/мин,

Напряжение – 6 кВ,

Масса – 20600 кг.

2.1.2.3 Эл.двигатель типа ДАЗО2-17-54-8У1ст. № ДРГ-1А 1980 года выпуска,

Завод изготовитель – «Ереванский завод электродвигателей» г. Ереван

Год изготовления – 1980,

Мощность – 800 кВт,

Число оборотов – 744 об/мин,

Напряжение – 6 кВ,

Масса – 9350 кг.

2.1.2.4 Эл.двигатель типа 4АЗМ-8000/6000-УХЛ4 ст. № ПЭН-1 1994 года выпуска,

Завод изготовитель – «Сибэлектротяжмаш» г. Новосибирск

Год изготовления – 1994,

Мощность – 8000 кВт,

Число оборотов – 2985 об/мин,

Напряжение – 6 кВ,

Масса – 14600 кг.

# УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на капитальный ремонт энергоблока ст. № 1: типовые и сверхтиповые работы

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало         «15» апреля2013г.

Окончание «26»июля 2013г.

Капитальный ремонт котла ТГМП-344А ст.№1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка конвективных поверхностей нагрева, газовоздухопроводов и РВП от отложений. | м3 | 4 |
| 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.8. 2.9. 3. 3.1. 4. 4.1. 4.2. 4.3 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 5. 6. 6.1. 7. 8. 8.1. 9. 9.1. 10. | Поверхности нагрева. Ремонт экранов,(осмотр и дефектация труб. Снятие и установка обшивы для контроля креплений и опор. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб. Экраны ВРЧ Экраны СРЧ Экраны НРЧ Ремонт пароперегревателей .( Осмотр и дефектация труб. Снятие и установка обшивы для контроля креплений и опор. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб). ШПП КПП ВД КПП ВД КПП НД КПП НД Экономайзер Ремонт экономайзеров и переходных зон.(Осмотр и дефектация труб. Снятие обшивы для контроля креплений и опор. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб). Ремонт коллекторов и камер. (дефектация ,Устранение дефектов опор, креплений и реперов теплового расширения.). Впрыскивающий пароохладитель.(Выемка и установка диффузора. Очистка, дефектация, устранение дефектов). Ремонт трубопроводов (паропроводы насыщенного и перегретого пара, промежуточного перегрева, трубы необогреваемого контура. Трубопроводы питательные, дренажные, продувочные, пожаротушения, газовые мазутные.) Замер Криппа. Устранение дефектов опор, подвесок, реперов теплового расширения). - Восстановить петли 5-70, 6-69 на ширме №23 - Восстановить петлю 5-70 на ширме №24. -Выполнить вырезки по отложениям. Вырезка образцов: ШПП КПП ВД 2-й ст. КПП НД 2-й ст. Фестон-2 Экранные поверхности Ремонт пушечной обдувки котла Гарнитура котла. Ремонт лазов ,гляделок и лючков котла с заменой отдельных элементов ГВТ Ремонт дефектных участков газовоздухопроводов наложением заплат. Устранение неплотностей газовоздухопроводов обшивки топки и конвективной шахты электросваркой . Ремонт газохода в месте установки шибера 1К-510 А со стороны котла. Устранение не плотностей в местах прохода через стену нитка А,Б. Ремонт воздуховода горячего воздуха в районе РВП-1А,Б и перемычка между нитками А,Б Ремонт наклонного газохода от котла до РВП-1А,Б. Ремонт воздуховода в местах выхода и входа коллекторов калориферов котла, нитка А,Б. Ремонт проёма для выемки набивки холодного слоя РВП-1А. Ремонт воздуховода холодного воздуха перед калориферами котла Ремонт воздуховода горячего воздуха в районе РВП-1А,Б и перемычки между нитками А,Б Изготовление и замена компенсаторов (4400 двух линзовые поз.10 черт.449804) в месте прохода через стену нитка А,Б. Изготовить и заменить компенсатор на перемычке гор. Возд.поз.№38-3-х линзовый) Ремонт шиберов (очистка и дефектация,устранение дефектов, замена изношенных деталей привода и уплотнений). 1-осные 5-осные 6-осные 8-осные 12-осные Лестницы, площадки ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос, замена отдельных элементов. Ремонт калориферов с отглушкой дефектных труб. Ремонт горелок. Очистка, дефектация, Устранение дефектов рассекателей, форсунок, воздушных регистров. Замена насадок. Ремонт обмуровки в амбразурах горелок, разъёмов НРЧ-СРЧ; СРЧ-ВРЧ Восстановление шипов Осмотр, дефектация, ремонт и регулировка опорно-подвесной системы котла. | т т т т т т т т т шт шт т шт шт шт шт. шт. шт. шт. шт. комп. комп-лект т м.п т т т м2 м2 м2 м2 м2 шт. шт. шт шт шт шт шт т секц. шт м3 т. комплект | 117 53 73 77 70 70 173 127 218 70 10 50 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 1,5 100 0,5 0,5 1 15 5 0,5 1,5 5 2 2 9 18 4 4 8 1,5 40 16 3 0,05 1 |
| 11 | Ремонт устройств КИПиА |  |  |
| 11.1. | Изготовить и заменить устройства для замера давления и температуры воздуха за калориферами (слева и справа D= 1"; L=200÷300 мм) | шт. | 2 |
| 11.2 | Ремонт заборных устройств на приборы: - разряжение дымовых газов 1К-113÷116 - давление воздуха 1К-117÷120 . | шт. шт. | 4 4 |
| 11.3 | Изготовить и заменить устройства для замера давления и температуры воздуха за вентиляторами (слева и справа D= 1";L=200÷300 мм | шт. | 2 |
| 11.4 | Изготовление и замена термовставок : ВШ-4;ВШ-6;ВШ-14;ВШ-21;ВШ-24;ВК-58;ВК-68;В-5;В-6;В-36 | шт. | 10 |
| 11.5 | Замена термопар: 1К-48 ШПП;Т.Т.3,4 | шт. | 3 |
| 11.6 | Заменить датчики; 1К-44 КПП-2 ВД т.т 1,2,3 | шт. | 4 |
| 11.7 | Замена датчиков. 1К-43 т.т. 1,6,7,10 КПП-1 Н.Д.1К-41 т.т 2,6. | шт. шт. | 4 2 |
| 12. | Дымосос осевой ДОД-31,5 | шт. | 2 |
|  | Ремонт дымососа без выемки ротора, устранением дефектов швов крепления лопаток рабочих колес, корпуса, направляющего и спрямляющего аппаратов | шт. | 2 |
|  | Ремонт дымососа со вскрытием лазов, осмотром и устранением дефектов проточной части и устранением отложений золы | шт. | 2 |
|  | Ремонт маслостанции с устранением дефектов маслонасоса, маслоохладителей, бака и заменой масла | шт. | 1 |
|  | Замена опорного подшипника дымососа |  | по рез.деф. |
|  | Замена опорно-упорного подшипника дымососа |  | по рез.деф. |
|  | Установка и снятие шандор | шт. | 2 |
|  | Подшипники электродвигателей. Снятие крышек, промывка, измерение зазоров. Перезаливка вкладышей (по результатам дефектации), сборка, при снятии двигателя снятие и установка стульев 1 и 2 подшипников. | шт. | 4 |
| 12.8. | Ремонт подстуловой изоляции подшипников электродвигателя | шт. | 2 |
| 12.9. | Вентилятор охлаждения опорного подшипника. Разборка, устранение дефектов, сборка. | шт. | 1 |
| 12.10. | Заключительные работы. Динамическая балансировка. Установка крышек люков. Подсоединение трубопроводов подвода масла. Центровка и соединение муфты. Установка ограждения. Ремонт площадок обслуживания. Опробывание дымососа с проверкой вибрации, плотности корпуса. |  |  |
| 13. | Дутьевой вентилятор ВДН-252-1 | шт. | 2 |
|  | Обследование агрегата до ремонта. Измерение вибрации Осмотр привода направляющих аппаратов, слив масла. Проверка состояния и устранение дефектов по результатам дефектации проточной части, измерение зазоров между рабочим колесом и всасывающими воронками. | шт. | 2 |
|  | Ремонт вентилятора без выемки ротора с устранением дефектов крепления лопаток рабочего колеса, муфты, устранением дефектов подшипниковых узлов | шт. | 2 |
|  | Ремонт направляющего аппарата с заменой дефектных деталей | шт. | 4 |
|  | Замена опорного подшипника вентилятора | по рез.деф. |  |
|  | Замена опорно-упорного подшипника вентилятора | по рез.деф. |  |
|  | Улитка. Ремонт лазов. Исправление дефектных сварных швов. | шт. | 2 |
|  | Заключительные работы. Установка крышек подшипников, люков. Промывка маслосистемы помимо подшипников. Заливка масла. Центровка валов. Соединение муфту и установка ограждения. Динамическая балансировка. Ремонт площадок обслуживания. Опробывание вентилятора с проверкой вибрации ходовой части и плотности корпуса, |  |  |
| 14. | Дымососы рециркуляции дымовых газов ГД-31 (ДРГ) | шт. | 2 |
| 14.1. | ДРГ-1А |  |  |
| 14.1.1. | Ремонт дымососа без выемки ротора с дефектацией и устранением дефектов проточной части, чисткой колес, всасывающих карманов от отложений золы, регулировкой направляющего аппарата | шт. | 1 |
| 14.1.2. | Замена опорного подшипника дымососа | по рез.дефект. |  |
| 14.1.3. | Замена опорно-упорного подшипника дымососа | по рез.дефект. |  |
| 14.2. | ДРГ-1Б |  |  |
| 14.2.1. | Ремонт дымососа без выемки ротора с дефектацией и устранением дефектов проточной части, чисткой колес, всасывающих карманов от отложений золы, регулировкой направляющего аппарата | шт. | 1 |
| 15. | Регенеративный воздухоподогреватель РВП-98 | шт. | 2 |
|  | Вскрытие и закрытие лазов и люков. | комп. | 2 |
|  | Дефектация деталей ротора с выемом контрольной партии набивки. | комп. | 2 |
|  | Замена полос радиальных уплотнений (до 50%). | комп. | 2 |
|  | Правка межсекторных перегородок | комп. | 2 |
|  | Ремонт опорной решетки холодного слоя. | комп. | 2 |
|  | Устранение биения фланцев ротора и цевочного обода. | комп. | 2 |
|  | Устранение неплотностей корпуса. | комп. | 2 |
|  | Восстановление вертикальности вала и горизонтальности верхней опоры. | шт. | 2 |
|  | Ремонт цевочного обода с заменой дефектных цевок и регулировкой | шт. | 2 |
|  | Ремонт уплотнений роторас разборкой и сборкой: |  |  |
|  | Верхние колодочные периферийные уплотнения | комп. | 2 |
|  | Нижние колодочные периферийные уплотнения | комп. | 2 |
|  | Уплотнения вала и центральные | комп. | 2 |
|  | Плита верхних радиальных уплотнений | комп. | 2 |
|  | Плита нижних радиальных уплотнений | комп. | 2 |
|  | Плита аксиальных уплотнений | комп. | 2 |
|  | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя при «холодном» роторе | комп. | 2 |
|  | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя при «горячем» роторе | комп. | 2 |
|  | Заварить трещины в верхнем фланце РВП-1А со стороны ИБК. | м.п. | 10 |
|  | Заварить трещины с двух сторон в районе верхних радиальных уплотнений. | м.п. | 2 |
|  | Ремонт нижней опоры с очисткой и осмотром | шт. | 2 |
|  | Ремонт верхней опоры с очисткой и осмотром | шт. | 2 |
|  | Ремонт привода со снятием редуктора, ремонтом амортизатора и подвижной плиты (для РВП, РВВ) | шт. | 4 |
|  | Ремонт мотор-редуктора с полной разборкой и заменой дефектных деталей | шт. | 4 |
|  | Ремонт тихоходного редуктора с полной разборкой и заменой дефектных деталей | шт. | 4 |
|  | Замена звездочки привода | шт. | 2 |
|  | Ремонт маслостанции с устранением дефектов маслоохладителей, бака, маслопроводов, заменой фильтров. Замена масла | к-т | 1 |
| 16. | Обработка АСКП: подшипники механизмов котельного цеха: - дымососы ДОД-31,5ФГМ - дымососы рециркуляции горячих газов ГД-31 регенеративные воздухоподогреватели РВП-98: - цевки - редукторы приводов - звёздочки (венцы) | шт. шт. шт. шт. шт. | 4 4 720 8 4 |

Капитальный ремонттурбины Т-250/300-240 ст.№1

| № п/п | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Объём |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виброобследование турбоагрегата перед ремонтом. |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | Испытание и снятие характеристик САР на работающем т/а перед ремонтом . |  |  |  |  | исп. |  | 1 |  |  |  |
|  | Устройство инвентарных лесов для ремонта турбины. |  |  |  |  | т |  | 1,5 |  |  |  |
|  | Сборка (разборка) деревянных настилов для ремонта турбины. |  |  |  |  | м2 |  | 20 |  |  |  |
|  | Ремонт обшивы ЦВД ,ЦСД-1, ЦСД-2; ЦНД |  |  |  |  | к-т |  | 4 |  |  |  |
| 2. Турбина Т-250/300-240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Цилиндры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вскрытие (закрытие) корпусов ЦВД, ЦСД-1, ЦСД-2; ЦНД |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |
|  | Ремонт корпусов ЦВД (наружный,внутренний) ЦСД-1, ЦСД-2, ЦНД (наружный, внутренний) |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |
|  | Подготовка корпусов цилиндров к контролю металла в объеме требований инструкции по контролю металла. |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |
|  | Установка (снятие) временных м/конструкций для укладки деревянных настлов при разборке-сборке фланцев ресиверных труб |  |  |  |  | т |  |  | 0,2 |  |  |
|  | Ремонт рессиверных труб |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |
|  | Ремонт предохранительных клапанов ЦНД Ду-700 |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |
|  | Подготовка к контролю металла ремонтных заварок корпусов ЦВД, ЦСД-1 |  |  |  |  | дм3 |  |  | 10 |  |  |
|  | Подготовка к контролю металла ремонтных заварок (МПД) в районе ПКУ-4 нижней половины наружного корпуса ЦВД (письмо УТЗ от 01.07.2011 г., вх. 741) |  |  |  |  | дм3 |  |  | 10 |  |  |
|  | Ремонт крепежа корпусов ЦВД; ЦСД-1, ЦСД-2; ЦНД |  |  |  |  | к-т |  |  | 4 |  |  |
|  | Ремонт проточной части ЦВД, ЦСД-1, ЦСД-2, ЦНД. |  |  |  |  | т/к-т |  |  | 4 |  |  |
|  | Ремонт диафрагм ЦВД , ЦСД-2, ЦНД |  |  |  |  | к-т |  |  | 3 |  |  |
|  | Ремонт диафрагм ЦСД-1 с востановлением 100% надбандажных уплотнений |  |  |  |  | к-т |  |  | 1 |  |  |
|  | Ремонт обойм диафрагм ЦВД, ЦСД-1, ЦСД-2, ЦНД |  |  |  |  | к-т |  |  | 4 |  |  |
|  | Ремонт обойм уплотнений ЦВД, ЦСД-1, ЦСД-2, ЦНД |  |  |  |  | к-т |  |  | 4 |  |  |
|  | Ремонт концевых уплотнений ЦВД, ЦСД-1, ЦСД-2, ЦНД |  |  |  |  | к-т |  |  | 4 |  |  |
|  | Ремонт каминных уплотнений ЦВД, ЦСД-1, ЦСД-2, ЦНД |  |  |  |  | к-т |  |  | 4 |  |  |
|  | Исправление реакции опор корпусов ЦВД и ЦСД-1 (без работ по трубопроводам). |  |  |  |  | т/а |  |  | 1 |  |  |
|  | Ремонт поворотных шпонок ЦВД, ЦСД-1 (продольных и поперечных) |  |  |  |  | к-т |  |  | 2 |  |  |
|  | Определение тепловых деформаций опор турбины |  |  |  |  | испыт. |  |  | 1 |  |  |
|  | Ремонт механизмов премещений датчиков мех.величин турбины. |  |  |  |  | т/а |  |  | 1 |  |  |
|  | Ремонт роторов РВД, РСД-1, РСД-2, РНД с очисткой от солевых отложений |  |  |  |  | ротор |  |  | 4 |  |  |
|  | Очистка осевых каналов роторовРВД, РСД-1 в объеме требования по контролю металла. |  |  |  |  | ротор |  |  | 2 |  |  |
|  | Восстановление шипов рабочих лопаток и уплотнительных гребней на бандаже ступеней №№ 14,15,16 РСД-1 |  |  |  |  | комп. |  |  | 3 |  |  |
|  | Балансировка роторов РСД-1,РНД на стенде после облопачивания. |  |  |  |  | ротор |  |  | 2 |  |  |
|  | Ремонт муфт (п/муфт) роторов (райберовка муфт - по результатам центровки линии вала). |  |  |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |
|  | Провести измерения расцентровок валопровода турбоагрегата. |  |  |  |  | т/а |  |  | 1 |  |  |
|  | Балансировка валопровода турбоагрегата на месте (6-роторов) |  |  |  |  | т/а |  |  | 1 |  |  |
| 2.2. Подшипники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подшипников №№ 1-11 По результатам дефектации: Перезаливка и мех.обработка вкладышей подшипников. |  |  |  |  | шт шт |  |  | 11 4 |  |  |
|  | Ремонт аварийных бачков смазки подшипников. |  |  |  |  | шт |  |  | 8 |  |  |
|  | Ремонт ВПУ. |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |
|  | Ремонт маслоотбойного щитка на п-ке №6 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |
|  | Очистка дренажных трубопроводов |  |  |  |  | т/а |  |  | 1 |  |  |
|  | Ремонт МЗК подшипников турбоагрегата |  |  |  |  | шт |  |  | 11 |  |  |
|  | Ремонт скользящих поверхностей передней опоры РВД. Ремонт со снятием корпуса подшипника.(стул1) |  |  |  |  | опора |  |  | 1 |  |  |
|  | Ремонт скользящих поверхностей опоры РВД-РСД-1. Ремонт с снятием корпуса подшипника.(стул2) |  |  |  |  | опора |  |  | 1 |  |  |
|  | Ремонт поверхностей задней опоры РГ. Ремонт с снятием корпуса подшипника.. |  |  |  |  | опора |  |  | 1 |  |  |
|  | Ремонт подстуловой изоляции. Замена изоляционных прокладок стула подшипника генератора и возбудителя |  |  |  |  | шт |  |  | 5 |  |  |
|  | Ремонт кабельных проходок. |  |  |  |  | т/а |  |  | 11 |  |  |
| 2.3 Парораспределение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт клапанов РК ВД |  |  |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |
|  | Ремонт клапанов СК ВД |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |
|  | Ремонт клапанов РК СД |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |
|  | Ремонт клапанов СК СД |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |
|  | Ремонт ПРД ЧВД |  |  |  |  | к-т |  |  | 1 |  |  |
|  | Ремонт кулачкового распределительного устройства ЧВД (КРУ) .Замена подшипников. |  |  |  |  | устр-во |  |  | 2 |  |  |
|  | Ремонт рычажных связей системы парораспределения |  |  |  |  | т/а |  |  | 1 |  |  |
|  | Ревизия и ремонт клапанов типа КОС. Ду150-3шт;450-1шт;250-6шт |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |
| 2.4 Система регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Испытание и снятие характеристик системы регулирования на стоящей турбине перед ремонтом. |  | испы-е |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт узлов регулирования и защиты согласно номенклатуре и регламенту при ремонте турбины |  | Т/А |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сервомоторов ВД |  | шт |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт автозатворов ВД |  | шт |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сервомоторов СД |  | шт |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт автозатворов СД |  | шт |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сервомотора НД |  | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт блока регуляторов.(РС; РД, ПЗ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт импеллера, ревизия дроссельной шайбы на всасе импеллера и стабилизирующего золотника. |  | имп. |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт АБ и блока золотников АБ. Настройка АБ на стенде. |  | к-т |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Продувка импульсных линий к манометрам от узлов и трубопроводов САР Ду-16х2,5 |  | п.м. |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  |  | Снятие характеристик системы регулирования после ремонта .Настройка по заводским данным. |  | испыт-е |  |  | 1 |  |  |
| 2.5 Система силовой воды САР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт, очистка бака системы регулирования. |  | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Разборка, промывка и сборка трубопроводов системы силовой воды. |  | сист. |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт охладителя системы регулирования черт.БТ-201210 |  | шт |  |  | 2 |  |  |
| 2.6 Маслосистема турбоустановки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт маслосистемы смазки турбоагрегата | сист. |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт маслосистемы уплотнений генератора | сист. |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Очистка дренажных маслопроводов с маслосборных канавок подшипников. Ду-32 | м.п. |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт защитных коробов маслопроводов и короба сбора масла ТГ | Т/а |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт: - ГМБ с указателем уровня - Демпферный бак - Гидрозатвор ЗГ-500 - Фильтры УВГ(уплотнений вала генератора) - Регуляторы УВГ(уплотнений вала генератора) - Маслоохладитель УВГ(уплотнений вала генератора) - Маслоохладитель (МО) - Бак грязного масла - Сбросные клапаны | шт шт шт шт шт шт шт шт шт |  |  | 1 1 1 2 1 1 1 1 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сборка (разборка) промывочной схемы и промывка маслосистемы после ремонта. | т/а |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Питательные насосы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПЭН типа ПЭ-600-300-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт сетки на всасе насоса | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Виброобследование насоса перед ремонтом | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт насоса с разборкой проточной части. 1 гр.сложности | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт опор и подшипников насоса | шт |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт муфты | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Динамическая балансировка ротора насоса | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт редуктора | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт гидромуфты | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Динамическая балансировка роторов ГМ | шт |  |  | 3 |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  | ПТН типа ПТН-1100-350-24 с турбиной ОСПТ-1150-М | шт |  |  | 1 |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  | Виброобследование агрегата перед ремонтом | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Насос: ПТН-1100-350-24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт сетки на всасе насоса | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт насоса с заменой внутреннего корпуса насоса на реконструированную (Пролетарский з-д). | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт (предмонтажная ревизия) внутреннего корпуса насоса. | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт подшипников насоса | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт зубчатой муфты (со снятием п\муфт) | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Динамическая балансировка ротора насоса | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Приводная Турбина : ОСПТ-1150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вскрытие (закрытие) корпуса турбины | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт корпуса турбины | шт |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт крепежа турбины | к-т |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт проточной части | к-т |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт диафрагм | к-т |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт обойм диафрагм | к-т |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт концевых уплотнений | к-т |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт каминных уплотнений | к-т |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт ротора турбины | ротор |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт опор и подшипников турбины | шт |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Снятие характеристик системы регулирования перед (после) ремонта. | испытание |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт узлов системы регулирования приводной турбины ОСПТ-1150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Настройка АБ на стенде | а/б |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Настройка системы регулирования на остановленной и работающей турбине после ремонта. | сист-а |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт стопорно-регулирующего клапанов ПТН | шт |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт фильтров системы регулирования. Проверка плотности арматуры фильтров. | шт |  |  | 2 |  |  |
| 4. Насосы вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  | Ремонт бустерных насосов (БН типа ПД-650-160): 1-й группы сложности 3-й группы сложности | шт шт. |  |  | 1 2 |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  | Ремонт конденсатных насосов: |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  |  |  |  | КН типа КсВ 500-150 1-я группа сложности | шт. |  |  | 3 |  |  |
| 4.2.2. |  |  |  |  | КНБ типа КсВ 320-160 1-я группа сложности | шт. |  |  | 3 |  |  |
| 4.2.3. |  |  |  |  | КНОУ типа КсВ 500-85 1-я группа сложности 2-я группа сложности | шт. шт. |  |  | 2 1 |  |  |
| 4.2.4. |  |  |  |  | Ремонт насосов системы регулирования (НСР, типа ЦНС-180-212): 1-й группы сложности 2-й группы сложности | шт. шт. |  |  | 3 1 |  |  |
| 4.2.5. |  |  |  |  | Ремонт маслонасосов МН типа 200Д-90 1-й группы сложности АМН типа Д-200-36 1-й группы сложности МНУ типа ЦНСМ-38-110 1-й группы сложности АМНУ типа ЦНСМ-38-176 1-й группы сложности | шт. шт. шт. шт. |  |  | 2 2 2 1 |  |  |
| 4.2.6. |  |  |  |  | Ремонт эксгаустеров 1-й группы сложности | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 4.2.7. |  |  |  |  | Ремонт маслоочистительной установки (МОУ типа ПСМ1-3000) | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 4.2.8. |  |  |  |  | Ремонт насосов охлаждения статора (НОС типа ЦНСК-60-66) 1-я группа сложности 2-я группа сложности | шт шт.. |  |  | 1 2 |  |  |
| 4.2.9. |  |  |  |  | Ремонт насосов гозоохлаждения (НГО типа Д 1600-90) 1-я группа сложности 3-я группа сложности | шт. шт. |  |  | 1 1 |  |  |
| 5 Конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Ремонт конденсатора ( КЦС-1А,Б;ВП). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Ремонт компенсаторов на циркводоводах по результатам дефектации. Ду-1400 1линз. 3-х линз. |  |  |  | шт. шт. |  |  | 1 2 |  |  |
| 5.3. |  | Вскрытие торцевых крышек конденсатора, ВП для ремонта компенсаторов на ВП, и КЦС-1Б. |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 6 Теплообменные аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт ПСГ-1, 2 |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Ремонт и очистка конденсатосборников ПСГ-1,2. |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Ремонт и очистка холодильников ПОТ БН, КН, КНОУ, ПСГ-1,2; БНТ, ПНД, ПВД, Д-7.ОП, ПВ. Тип холод-ков рекуперативный, описание-Ø350 H 600 |  |  |  | шт |  |  |  | 23 |  |
|  |  | Замена в/у стёкол и замену коренных вентилей ПНД, КЦС, ПСГ-1,2 Ду-20 Ру-16 |  |  |  | шт |  |  |  | 24 |  |
|  |  | Ремонт и очистка ФТВ-1А, Б, В, Г |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |
|  |  | Ремонт и очистка ТОС-1А,Б |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Ремонт и очистка механических и магнитных фильтров системы охлаждения статора генератора. |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Ремонт сопел впрысков: - на впрысках в конденсатор турбины 08.1834.647.CБ - конечных впрысков конденсатора турбины на сбросном тр-де после БРОУ черт.СТ-215878 - впрыски в РНД тип и т.д |  |  |  | шт шт шт шт |  |  |  | 2 1 1 1 |  |
|  |  | Ремонт основных эжекторов ОЭ 1 гр.сложноститип-ЭПО-3 |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Ремонт ОКТ (1000 –ТНВ-25-М1-С) |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Ремонт ОКК (400ТНВ-25.М1 |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Обработка АСКП подшипниковых узлов вспомогательных механизмов турбины. |  |  |  | шт. |  |  |  | 50 |  |
| 7. Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнить чистку напорных трубопроводов от 1М-380А,Б до КЦС |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Ремонт и чистка фильтров на подаче конденсата на уплотнения ПЭН, ПТН |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Изготовление и замена гибов 25х5марка стали-12Х1МФ на дренажах перепускных труб ЦВД. |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Замена 1-но линзового компенсатора ǿ на всасе 2КНБ-1А,Б |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Изготовление и замена гиба на ГПП 273х11, сталь 12Х1МФ |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
| 8. Изоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции турбинного оборудования |  |  |  | м3 |  |  | 150 |  |
|  |  |  |  | Ремонт теплоизоляции котельного оборудования |  |  |  | м3 |  |  | 70 |  |
|  |  |  |  | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов |  |  |  | м3 |  |  | 45 |  |
|  |  |  |  | Снятие и установка тепловой изоляции при ремонте арматуры |  |  |  | м3 |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  | Сборка и разборка инвентарных лесов |  |  |  | т |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Замена промасленной теплоизоляции трубопроводов в пределах турбины. |  |  |  | м3 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Нанесение и восстановление нарушенных маслоотталкивающих покрытий трубопроводов расположенных вблизи маслопроводов. (сетка и перлитно-цементная штукатурка) |  |  |  | м3 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Восстановление теплоизоляции в местах проведения ремонта и диагностирования из материалов не содержащих асбест. |  |  |  | м3 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Изготовление и замена элементов металлопокрытия |  |  |  | м2 |  |  | 150 |  |
| 9.Котлоочистные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очистка водяных камер и трубных пучков КЦС, ВП, ПСГ-1,2, ОКТ, ОГЦ |  |  |  | шт. шт. шт. шт. шт. |  |  |  | 1 1 2 1 1 |
| 10. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Восстановление косметического покрытия оборудования нарушенного в период ремонта, покраска отдельных элементов оборудования по заявкам руководителей ремонтов. (в т.ч. АКЗ обшивы турбины) |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сборка и разборка лесов на котельном и турбинном оборудовании |  |  |  | в объёме ППР |  |  |  |  |
| 11.Лестницы и площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Восстановление лестниц, площадок, ограждений снятых в период ремонта. |  |  |  | в объёме ППР |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт съемного настила на отм.13 |  |  |  | т |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | Ремонт с изготовлением площадок обслуживания 1М-359 и коренных вентилей ВУК ПВД. |  |  |  | т |  |  |  | 2 |
| 12. Заключительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка настройки срабатывания предохранительных клапанов после ремонта. |  |  |  | шт. |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  | Восстановление надписей и обозначений. |  |  |  | в необходимом объёме |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уборка площадок обслуживания после проведенного ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сверхтиповые работы на капитальный ремонттурбины Т-250/300-240

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена рабочих лопаток ст. №31 и № 40 | комп. | 2 |
|  | Замена крепежа СК ЦВД; ЦВД нар.и внутр | комп. | 1 |
|  | Замена 100% сегментов надбандажных уплотнений ЦСД-1 | комп. | 1 |
|  | Замена ленты МФЛ стул№1,2 | комп. | 2 |

Ведомость работ по ремонту арматуры

( ремонт 1-й группы сложности)

| № п/п |  | Ст.№ | # Наименование и параметры | # ед. изм. | # кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1М-201А | ГПЗ нитка А Ду-200, Ру-255, t-565 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-201Б | ГПЗ нитка Б Ду-200, Ру-255, t-565 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-202 | Дренаж острого пара за ГПЗДу-40, Ру-255, t-565 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-204 | Дренаж острого пара перед ГПЗ Ду-40, Ру-255, t-565 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-205 | Отсос пара от штоков клапанов в Д-7 Ду-100, Ру-100 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-215 | Дренаж перепускных труб ЦВД Ду-40, Ру-255 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-216 | Дренаж паровпуска ЦСД-1Ду-40, Ру-255, | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-217 | Дренаж блока клапанов ЦСДДу-40, Ру-255 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-218 | Дренаж из перепускных труб ЦВД за V-VI р.кДу-50, Ру-255 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-219 | Дренаж стопорных клапанов ЦВД Ду-50, Ру-255 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-220 | Дренаж внутреннего цилиндра ЦВД Ду-50, Ру-255 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-221 | Дренаж сопл.коробки. ЦВД Ду-20, Ру-255 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-222 | Пар на уплотнение турбины от Д-7 Ду-250, Ру-16, Т-450 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-223 | Пар на уплотнение турбины от общест. кол-ра 14 ата Ду-100, Ру-140 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-236 | Пар к ПВД-8 Ду-150, Ру-255 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-237 | Пар к ПВД-7 Ду-200, Ру-64 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-238 | Пар к ПВД-6 Ду-250, Ру-40, Т-460 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-245 | Сброс пара из РР-20 на конденсатор Ду-250, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-250 | КГП ПВД-6 в Д-7 Ду-250, Ру-40 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-251 | КГП ПВД-6 в расширитель конденсатора Ду-150, Ру-40 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-256 | Дренаж ГПП до С.К. справа и слева Ду-50, Ру-255 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-257 | Дренаж с ГПП Ду-50, Ру-255 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-258 | Дренаж с ХПП Ду-50, Ру-255 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-259 | Пар на ПТН Ду-450, Ру-64 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-271 | Аварийный слив из ПСГ-1 (шаровая) | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-281 | Отбор пара к ПНД-5 Ду-350, Ру-40 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-282 | Отбор пара к ПНД-4 Ду-500, Ру-40 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-283 | Отбор пара к ПНД-3 Ду-500, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-284 | Отбор пара к ПНД-2 Ду-500, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-290 | Слив конденсата из ПНД-4 на конденсатор Ду-150, Ру-16 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-291 | Слив конденсата из ПНД-3 на конденсатор Ду-150, Ру-16 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-292 | Слив конденсата из ПНД-2 на конденсатор Ду-150, Ру-16 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-299 | Байпас РУК Ду-300 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-301 | Рециркуляция конденсата вверх и вниз конденсатора Ду-200 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-304 | Конечный впрыск Ду-100 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-305 | Впрыск основного конд-та в сбросное устройство ПСБУ в конденсатор Ду-100 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-306 | Норм.добавок ХОВ в конденсатор Ду-100, Ру-16 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-307 | Впрыск в расширитель конденсатора. На замену.Ду-50, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-308 | Впрыск в расширитель С.Д.Ду-50, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-309 | Впрыск в расширитель В.Д.Ду-65, Ру-40 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-310 | Впрыск в пароохладитель сброса ГПП Ду-65, Ру-40 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-343 | Пар в коллектор собственных нужд от постороннего источника. Ду-250, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-358 | Байпас БОУ Ду-300, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-363 | Рециркуляция БН в Д-7 Ду-150, Ру-100 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-364 | Всас ПЭН Ду-350, Ру-64 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-365 | Всас ПТН Ду-350, Ру-64 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-366 | Промступень ПЭН Ду-65, Ру-240, Т-250 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-367 | Промступень ПТН Ду-100, Ру-100, Т-500 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-368 | Рециркуляция ПЭН в Д-7 Ду-50, Ру-380, Т-280 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-369А | Рециркуляция ПТН в Д-7 Ду-50, Ру-380, Т-280 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-369Б | Рециркуляция ПТН в Д-7 Ду-50, Ру-380, Т-280 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-372 | Питательная вода перед ПВД Ду-300, Ру-380, Т-280 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-373 | Питательная вода после ПВД Ду-300, Ру-380, Т-280 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-374 | Байпас ПВД Ду-200, Ру-380, Т-280 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-375 | Конденсат на защиту ПВД | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-376 | Конденсат на защиту ПВД | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-385 | Слив охл. воды с воздухоохл, ПЭН Ду-100, Ру-10 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-389 | Тех. вода на входе в ОГЦ Ду-400, Ру-10 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-390 | Тех. вода на выходе из ОГЦ Ду-400, Ру-10 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-391 | Тех. вода помимо ОГЦ Ду-300, Ру-10 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-404 | Гидромуфта ПЭН | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-408 | Обратн. кл. подачи пара к ПВД-6 Ду-350 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-409 | Обратн. кл. подачи пара к ПВД-8 Ду-150 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-410 | ## Обратн. кл. 5-ого отбораДу-250, Ру-100 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-411 | Обратн кл. подачи пара к Д-7 Ду-250, Ру-100 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-412 | Рег-р Н в ПВД-8 Ду-150, Ру-100 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-413 | Рег-р Н в ПВД-7 Ду-250, Ру-100 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-414 | Рег-р Н в ПВД-6 Ду-250, Ру-100 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-415 | Обратн кл. подачи пара к ПТН (КОС) Ду-450 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-419 | Регулятор Н в ПСГ-1 Ду-110/80-2 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-420 | Регулятор Н в ПСГ-2 Ду-110/80-2 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-421 | КОС с выхлопа ПТН на собств нужды Ду-500 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-422 | КОС с выхлопа ПТН на собств нужды Ду-500 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-423 | Регул.клапан ПТН Ду-500 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-424 | КОС на отборе пара к ПНД-5 ДУ-350 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-425 | КОС на отборе пара к ПНД-4 Ду-500 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-426 | КОС на отборе пара к ПНД-3 Ду-500 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-427 | КОС на отборе пара к ПНД-2 Ду-500 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-437 | Регулятор на напоре сливных насосов ПНД-4 Ду-100, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-438 | Регулятор на напоре сливных насосов ПНД-3 Ду-100, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-439 | Регулятор на напоре сливных насосов ПНД-2 Ду-100, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-443 | Регулятор Т за РОУ 14/6 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1М-453 | Регулятор БРОУ Ду-150, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | Ручные | зад-ки на напоре и всасе НГО-1А,Б.Ду-400 | шт. | 1 |  |
|  |  | Ручные | Пропуск задвижек на входе и выходе Фильтра «А» на уплотнение ПЭН,ПТН Ду150 | шт. | 2 |  |
|  |  | Ручные | Пропуск задвижек на входе и выходе Фильтра «Б» на уплотнение ПЭН, ПТН. Ду-150 | шт. | 2 |  |
|  |  | Ручные | Задвижки на входе – выходе тех. воды МО-1А,Б,В Ду-200 | шт. | 6 |  |
|  |  | Дренажи ТГ-1 ручные | Ревизия, ремонт дренажей ТГ-1 высокого среднего, низкого давления Ду 20 ДУ-80 ДУ-50 | шт. щт шт | 30 10 10 |  |
|  |  | 1М-226 Ручная | Конденсат ПСГ-1,2 после ОКБ на БОУ Ду-250, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | ПК | ПК-Д7ата | шт. | 4 |  |
|  |  | ПК | ПК блочного коллектора | шт. | 1 |  |
|  |  | ПК | ПК РОУ-14/6 | шт. | 1 |  |
|  |  | ПК | ПК от штоков – клапанов на Д-7ата | шт. | 1 |  |
|  |  | ПК | ПК 1ПВД-6 | шт. | 2 |  |
|  |  | ПК | ПК 1ПВД-7 | шт. | 2 |  |
|  |  | ПК | ИПК ХПП | шт. | 4 |  |
|  |  | 1К-201 | ПВ на котёл Ду-300, Ру-380, Т-280 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-209 | ПВ на впрыски (общая) Ду-100, Ру-380, Т-280 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-210 | ПВ на I впрыски Ду-100, Ру-380, Т-280 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-211 | ПВ на II впрыски Ду-100, Ру-380, Т-280 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-212 | ПВ на пусковые впрыски Ду-100, Ру-380, Т-280 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-213 | ПВ на впрыски в промперегрев Ду-65, Ру-240 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-214 | Разгрузка впрысков Ду-50, Ру380 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-216 | Сброс из Р-20 в Ц/В. Ду-400, Ру-25 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-217 | Сброс из Р-20 в конденсатор Ду-250 | шт. | 1 |  |
|  |  | ПК | ГПК ОП Ду-125, Ру-380, Т-545 | шт. | 4 |  |
|  |  | ПК | ГПК ХПП | шт. | 4 |  |
|  |  | ПК | ПК 1РР-20 | шт. | 4 |  |
|  |  | ИПК | ИПК 1РР-20 | шт. | 4 |  |
|  |  | 1К-386 | Впрыск в паропровод на К/К Ду-300, Ру-380 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-401А | ИПК ОП Ду-20, Ру-240 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-401Б | ИПК ОП Ду-20, Ру-240 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-401В | ИПК ОП Ду-20, Ру-240 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-401Г | ИПК ОП Ду-20, Ру-240 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-403 | Регулятор мазута к котлу | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-415 | Регулятор на сбросе с Р-20 в к-р Ду-250, Ру-64 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-416 | Регулятор на сбросе с Р-20 в Ц/В Ду-300, Ру-64 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-422 | Регулятор разгрузки впрысков Ду-100, Ру-380 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-425А | Регулятор на байпасе ГПП н «А» Ду-250, Ру-64 | шт. | 1 |  |
|  |  | 1К-425Б | Регулятор на байпасе ГПП н «Б» Ду-250, Ру-64 | шт. | 1 |  |
|  |  | Ремонт обратных клапанов ПЭН и ПТН. Ду-250, Ру-380 Ду-300 Ру-380 |  |  | шт. шт. | 1 1 |
|  |  | Ремонт регулятора уровня бака НОС (пропуск)поплавкового типа |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Ремонт регулятора перепада Р масла на уплотнение вала генератора (РПД) Ру-10 |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Ремонт впускного клапана на входе питательной воды в ПВД (Ду-300, Ру-380) |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Ремонт обратного клапана на выходе из ПВД Ду-300, Ру-380 |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Выполнить ревизию коренной арматуры к приборам КИПиА Ду-10 Py-380 |  |  | шт. | 100 |
|  |  | Ремонт и замена (по результатам дефектации) вентилей дренажей и воздушников котла. Ду-20 Py 380 Ду-50 Py 380 |  |  | шт шт | 10 10 |

Зачистка металла оборудования для подготовки к проведению технического диагностирования

Котел. ТГМП-344А ст.№1

| № п.п. | Объект контроля | Методы контроля | Ед. измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубы, поверхности нагрева, трубопроводы в пределах котла с наружным диаметром 100мм. и более, коллекторы. |  |  |  |  |
|  | ШПП Сталь 12Х1МФ, 32×6 | ВК, УЗТ | дм2 | 14 |
|  | КПП ВД 2ст. Сталь 12Х1МФ, 42×7 | ВК,УЗТ | дм2 | 36 |
|  | КПП НД 2 ст. Сталь 12Х1МФ, 60×5 | ВК, УЗТ | дм2 | 30 |
|  | КПП НД 1 ст. Сталь 12Х1МФ, 42×7 | УЗТ | дм2 | 36 |
|  | Фестон-1 Сталь 12Х1МФ, 108×20 | УЗТ | дм2 | 12 |
|  | Фестон-2 Сталь 12Х1МФ, 32×6 | ВК, УЗТ | дм2 | 57 |
|  | Водяной экономайзер Сталь 20, 32×6 | УЗТ | дм2 | 20 |
|  | Цельносварные топочные экраны Сталь 12Х1МФ, 32×6 | УЗТ | дм2 | 31 |
|  | Паропровод в пределах котла из сталей 12Х1МФ и 15Х1МФ. (Перепускная система пароперегревателя выходных коллекторов ВД-2 в шатре) | Измерение остаточной деформации | % | 100 |
|  | Выходные коллекторы основных и промежуточных пароперегревателей и примыкающих к коллекторам участков паропроводов (Коллекторы перепускной системы ВД между 1 и 2 частью 32550 – 2шт. Выходные коллекторы КПП ВД-2 37770 – 2 шт; 32560 – 2 шт. Выходные коллекторы КПП НД-2 46520 – 4 шт.) | УЗК | дм2 | 112 152 128 168 |
|  | Корпус впрыскивающего пароохладителя, штатные впрыски паропроводов между поверхностями нагрева. первые впрыски 32540 – 2шт (входной коллектор ШПП) вторые впрыски 32560 – 2шт (острый пар); 46520 – 4шт (коллектор КПП НД-2) Сварные соединений расположенных на наружной поверхности коллекторов 32540 – 2шт, 32560 – 2шт; 46520 – 4шт. | УЗК | м2 | 0.945 1,295 1,703 |
|  | Пусковые впрыски в главных паропроводах. Паропровод острого пара 32560 – 2шт. | ЦД, УЗК, УЗТ. | м2 | 2,93 |
|  | Гибы необогреваемых труб в пределах котла с наружным диаметром 57 мм и более: Перепускная система КПП НД 46520 мм (4 шт) | ЦД, УЗК, УЗТ | м2 | 12,84 |
|  | Гибы необогреваемых труб в пределах котла с наружным диаметром 57 мм и более: Перепускная система пароперегревателя ВД в шатре: 15918 (6 шт) Перепускная система пароперегревателя выходных коллекторов ВД-II в шатре: 15932 (13 шт) Перепускная система настенных экранов в шатре и фестоны: 133х15 (12 шт) | ЦД, УЗК, УЗТ | дм2 м2 дм2 | 204 4,42 312 |
|  | Гибы необогреваемых труб в пределах котла с наружным диаметром 57 мм и более: Подводы к подовому экрану и НРЧ: 15918 (39 шт) Подводы к СРЧ и отводы к В1 РЧ: 15918 (37 шт) Отводы от 9 экранов, опускной газоход и ВРЧ: 15918 (5 шт) 13315 (3 шт) Трубопроводы в пределах котла: 15918 (5шт) | ЦД, УЗК, УЗТ | дм2 | 1326 1258 170 78 170 |
|  | Гибы необогреваемых труб в пределах котла с наружным диаметром 57 мм и более Подводы к СРЧ и отводы к ВРЧ: 273х36 (3 шт); Отводы от 9 экранов, опускной газоход и ВРЧ:325х40 (3 шт) 219х30 (3 шт) | ЦД, УЗК, УЗТ | м2 дм2 | 5,1 438 |
| Литые детали Ду 100 и более. |  |  |  |  |
|  | Корпусы арматуры и другие литые детали. 1К-208, 1К-215 «А», 1К-215 «Б», 1К-218 «А», 1К-218 «Б», 1К-389, 1К-390, обр. кл. перед 1К-389, обр. кл. перед 1К-390, 1К-405, 1К-406, 1К-407, 1К-201 | ЦД. | Радиусные переходы наружных и внутренних поверхностей – 100% деталей Радиусные переходы наружных и внутренних поверхностей – 10% деталей | Ремонтные заварки выделены шрифтом 6м2 0,5м2 |
| Станционные трубопроводы. Паропроводы с наружным диаметром 100мм и более; питательные трубопроводы с наружным диаметром 76мм и более |  |  |  |  |
|  | Питательный трубопровод (Трубы и фасонные детали после выходных патрубков регулирующей арматуры на длине не менее 10 Dy по ходу движения среды, тупиковые участки в участки в зонах возможного коррозионного износа, 55 точек. Гиб за РПК на расстоянии не менее 10 Dy по ходу движения среды) | УЗТ | м2 | 13,75 |
|  | Корпуса арматуры и другие литые детали. 1М-201А, 1М-201Б, 1М-238, 1М-241, 1М-242, 1М-251, 1М-253, 1М-341, 1М-453 1М-371, 1М-373 | ЦД | м2 | 4,5 1 |
| Турбина Т-250/300-240 ст.№1 |  |  |  |  |
|  | Корпусы стопорных регулирующих, защитных клапанов, паровпускные патрубки цилиндров. | ЦД | м2 | 13,75 |
|  | Сварные соединения и ремонтные заварки корпусных деталей турбин и паровой арматуры. | ЦД | м2 | 13,75 |
|  | Цельнокованые валы высокого и среднего давления | УЗК | м2 | 13,75 |
| Сварные соединения |  |  |  |  |
|  | Питательный трубопровод 76х7,5 – 2 шт; 133х6,0 – 1 шт 377х45,0 – 2 шт 237х32,0 – 1 шт 133х6,0 – 1 шт 76х7,5 – 1 шт | УЗК ЦД, УЗК | м2 | 0,082 0.066 1,198 0,294 0,066 0,042 |
|  | Пароперепускные трубы из стали 15Х1М1Ф Перепускные трубы ЦВД 168х28 - 9 шт Перепускные трубы ЦВД 168х28 - 5 шт |  | м2 | 1,71 0,95 |
| Подготовка металла оборудования под техническое диагностирование |  |  |  |  |
|  | Участок паропровода горячего промперегрева, типоразмер 273×11, энергоблока №1 |  | м2 | 5,735 |
|  | Трубопровод отбора пара к 1ПНД-5 |  | м2 | 2,336 |
|  | Трубопровод отбора пара к 1ПВД-8 |  | м2 | 1,549 |
| Контроль металла вспомогательного оборудования |  |  |  |  |
|  | Мазутопроводы в пределах котла |  | дм2 | 35 |

Объёмы по ремонту генератора, возбудителя и вспомогательного электрооборудования

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генератор |  |  |
| 1 | Ремонт щёточного аппарата |  |  |
| 1.1 | Ремонт узла контактных колец с проверкой боя, шлифовка и проточка контактных колец. | к-т | 1 |
| 1.2 | Снятие и установка щёточного аппарата. | к-т | 1 |
| 1.3 | Исправление выявленных контролем неисправностей траверсы, щёткодержателей, изолирующих пальцев, шпилек. | в объёме дефектации | 30 чел.-ч. |
| 2 | Ремонт радиальных уплотнений |  |  |
| 2.1 | Снятие и установка верхних и нижних половин торцевых щитов и щитов вентиляторов. | шт. | 4 |
| 2.2 | Разборка радиальных уплотнений с демонтажём с места установки. | шт. | 2 |
| 2.3 | Корректировка выявленного состояния вала ротора в месте установки радиальных уплотнений (механическая шлифовка) | в объёме дефектации | 80 чел.-ч. |
| 2.4 | Визуальный и инструментальный контроль сборочных элементов радиальных уплотнений (наружных и внутренних корпусов, вкладышей). | шт. | 2 |
| 2.5 | Восстановление баббитовых поверхностей вкладышей уплотнений (новых) с заменой вкладышей под новый размер вала. | шт. | 2 |
| 2.6 | Контрольная сборка с замером зазоров вне ротора генератора. | к-т | 1 |
| 2.7 | Замена уплотняющей резины. | к-т | 2 |
| 2.8 | Проверка торцевого биения торцевых щитов по привалочной поверхности с подбором регулировочных накладок. | в объёме дефектации | 10 чел.-ч. |
| 2.9 | Сборка радиальных уплотнений на валу ротора генератора. | к-т | 2 |
| 2.10 | Перезаливка вкладышей (старых) радиальных уплотнений генератора. Д-450мм. | шт. | 2 |
| 3 | Ремонт наружных щитов и щитов вентиляторов |  |  |
| 3.1 | Устранение выявленных контролем дефектов. | в объёме дефектации | 50 чел.-ч. |
| 3.2 | Замена уплотнителей. | к-т | 4 |
| 3.3 | Шлифовка привалочных поверхностей наружных щитов под корпуса уплотнений. | дм2 | 180 |
| 4 | Ремонт газоохладителей |  |  |
| 4.1 | Ремонт газоохладителей типа ОГП-320 черт.666.392.247 | шт. | 4 |
| 4.2 | Чистка и промывка газоохладителей. | шт. | 4 |
| 4.3 | Устранение выявленных контролем неисправностей. | в объёме дефектации | 50 чел.-ч. |
| 4.4 | Замена уплотняющих прокладок. | к-т | 4 |
| 4.5 | Вскрытие щитков газоохладителей генератора и возбудителя для восстановления температурного контроля. | к-т | 2 |
| 4.6 | Опрессовка газоохладителей. | шт. | 4 |
| 5 | Ремонт ротора |  |  |
| 5.1 | Вывод ротора из статора. | шт. | 1 |
| 5.2 | Заводка ротора в статор. | шт. | 1 |
| 5.3 | Восстановление затяжки контактов токопроводов. | к-т | 1 |
| 5.4 | Снятие лопаток вентилятора. | к-т | 1 |
| 5.5 | Устранение выявленных контролем неисправностей лопаток вентилятора и их крепления. | в объёме дефектации | 70 чел.-ч. |
| 5.6 | Зачистка под дефектоскопию лопаток вентилятора ротора. | дм2 | 408 |
| 5.7 | Визуальный контроль бандажных колец ротора генератора. При выявленных замечаний и при необходимости, произвести снятие и дефектоскопию бандажных колец. | шт. | 2 |
| 5.8 | Покрытие поверхностей коррозионностойкой эмалью. | к-т | 1 |
| 5.9 | Замена контактного кольца, расположенного ближе к бочке ротора | шт. | 1 |
| 6 | Ремонт статора |  |  |
|  | Открытие смотрового люка корпуса статора | шт. | 1 |
| 6.1 | Частичное усиление крепления лобовых частей статорной обмотки. | в объёме дефектации | 40 чел.-ч. |
| 6.2 | Ревизия и устранение течи водяной системы в пределах водопроводов и перепускных трубок. | в объёме дефектации | 30 чел.-ч. |
| 6.3 | Разборка кожухов верхних нулевых выводов. | к-т | 1 |
| 6.4 | Разборка изоляционных коробов линейных выводов. | к-т | 1 |
| 6.5 | Замена уплотняющих прокладок линейных выводов и водопроводов. | к-т | 1 |
| 6.6 | Уплотнение крайних пакетов сердечника статора. | к-т | 1 |
| 6.7 | Разборка соединений линейных выводов, шинопроводов, схемы нулевых выводов. | к-т | 1 |
| 6.8 | Изготовление и монтаж трубопроводов промывки системы охлаждения статора генератора по результатам дефектации. | в объёме дефектации | 50 чел.-ч. |
| 6.9 | Промывка системы охлаждения статора. | к-т | 1 |
| 6.10 | Эндоскопическое и визуальное обследование сердечника, изоляции и системы крепления обмотки статора и крайних пакетов активной стали. | к-т | 1 |
| 7 | Ремонт возбудителя |  |  |
| 7.1 | Снятие с фундаментной плиты. | шт. | 1 |
| 7.2 | Разборка с выемкой ротора. | шт. | 1 |
| 7.3 | Выемка и ремонт воздухоохладителей. | шт. | 4 |
| 7.4 | Шлифовка контактных колец. | шт. | 1 |
| 7.5 | Устранение выявленных контролем неисправностей. | в объёме дефектации | 30 чел.-ч. |
| 8 | Ремонт вспомогательного оборудования |  |  |
| 8.1 | Ремонт электродвигателя ПЭН-1 | шт. | 1 |
| 8.2 | Кап. ремонт эл. двигателей насосов по годовому плану ремонтов вспомогательного оборудования: В-1А, Б; Д-1А, Б; ДРГ-1А, Б. | шт. | 6 |

3. Ремонт трансформатора типа ТДЦ 400000/110 ст. № Т-1

3.1. Технические  характеристики:

Трансформатор типа ТДЦ-400000/110 производства Тольяттинского трансформаторного  завода.

Трансформатор трехфазный двухобмоточный класса напряжения 110 кВ.

Номинальная мощность обмоток

ВН – 400 000 кВА

НН -  400 000 кВА

Номинальное напряжение

ВВ – 121 кВ

НН – 20 кВ

Номинальный ток

ВВ – 1916 А

НН – 11550 А

Схема и группа соединения обмоток – Y-н/Δ-11

Частота  питающей сети – 50 Гц

Год изготовления – 1980г.

Год ввода в эксплуатацию – 1980 г.

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ по ремонту трансформатора типа ТДЦ-400000/110 ст. № Т-1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт трансформатора без смены обмоток (по 2 группе сложности работ). Разборка, осмотр, ремонт активной части (без разборки), сборка, заливка маслом, испытания, а так же: | шт. | 1 |
| 1.1 | Визуальный осмотр активной части трансформатора в доступных для осмотра местах проводить при полном сливе масла из трансформатора. | шт. | 1 |
| 1.2 | Ремонт бака трансформатора с заменой резиновых уплотнений и ремонтом запорной арматуры | шт. | 1 |
| 1.3 | Ремонт радиаторов ДЦ-180/2280-2-У1 (по 2 группе сложности ремонта). | шт. | 10 |
| 1.4 | Замена затворов дисковых Ду125 на затворы дисковые повышенной надёжности Ду125 | шт. | 30 |
| 1.5 | Ремонт вентиляторов тип АЗЛ-31-4М (с заменой подшипников) | шт. | 20 |
| 1.6 | Ремонт масляных насосов тип 5Т-100/8-У1 (с заменой подшипников) | шт. | 10 |
| 1.7 | Ремонт воздухоосушителя с заменой силикагеля | шт. | 1 |
| 1.8 | Ремонт термосифонного фильтра ТФ-160 с заменой силикагеля и резиновых уплотнений (по 2 группе сложности ремонта) | шт. | 3 |
| 1.9 | Ремонт расширителя с заменой резиновых уплотнений диаметр свыше 2580 до 3250 мм (по 2 группе сложности ремонта) | шт. | 1 |
| 1.10 | Сушка и очистка трансформаторного масла | т | 45,8 |
| 1.11 | Дегазация масла | т | 45,8 |
| 2 | Ремонт вводов съёмных класса напряжения 20 кВ | шт. | 6 |
| 3 | Замена вводов герметичных класса напряжения 110 кВ тип ГБМТУ-110/2000 У1 (чертёж №2ИЭ.800.042-01) на сухие вводы, взаимозаменяемый аналог | шт. | 3 |
| 4 | Замена термоуказателей с температурными датчиками | шт. | 2 |
| 5 | Замена резиновых уплотнений | кв.м. | 40 |
| 6 | Замена контрольных кабелей КВВГ 4*1,5 | п.м. | 200 |
| 7 | Замена силовых кабелей КВВГ 4*2,5 | п.м. | 200 |
| 8 | Замена рукавов металлических Ø 25 мм. | п.м. | 300 |
| 9 | Провести проверку схемы заземления трансформатора и выполнить измерение сопротивления изоляции прессующих деталей. Ремонт по результатам проверки. | шт. | 1 |
| 10 | Фазировка дифзащиты трансформатора | компл. | 1 |
| 11 | Замена игольчатых вентилей на шаровые 3/4 | шт. | 15 |
| 12 | Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение в 3 слоя лакокрасочных покрытий на наружные поверхности трансформатора и его элементы (1 слой грунтовки, 2 слоя краски) | кв.м | 180 |

Ремонт оборудования КИП и А

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Кат. слож. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт импульсных линий, конденсационных и разделительных сосудов, кабельных трасс, вторичной коммутации ,панелей, пультов, сборок задвижек, стендов датчиков, приборов, замена исполнительных механизмов. |  |  |  |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Ремонт СИ температурного контроля металла трубо-дов О.П перед ТГ поз.1М-1-8;1К-9,11 Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление до 1,6МПа ДУ до 25мм( защитная) Замена соединительной коробки с количеством клемм 16 Замена компенсационного провода в защитных трубах Подключение провода Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой | 10п.м шт 100п.м 100 выв-в м2 | 1 4 2.7 0.18 0,2 |  |
| 2 2.1 2.2 | Ремонт температурного контроля подшипников турбиныпоз.1М-22. Замена контрольного кабеля в трубах масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг (7 кабелей по 4,5м) Замена штекерных разъемов с количеством жил проводов в штекерном разъеме до 5 | 100п.м шт. | 0,32 8 |  |
| 3 3.1 3.2 | Замена кабеля к эл.приводу 1М-374 Замена контрольного кабеля по металлическим конструкциям масса 1м кабеля свыше 1,0 до 1,5кг: КВВГ (5х2,5) Подключение кабелей с медными жилами с количеством жил 5. | 100п.м подкл. | 1,5 1 |  |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Ремонт аппаратуры дистанционного управления (эл.приводы). Блок концевых выключателей всех типов Пост управления кнопочный УКП, замена на БЭЗ-ОП-1-С Подключение кабеля с медными жилами с количеством жил 4 14 Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям давление до 1,6МПа ДУ до 25мм (защитная) Элементы крепления приборов(кабельный ввод уплотнение) Ремонт лакокрасочного покрытия на 1-й слой | шт. шт. подкл. подкл. 10п.м шт. м2 | 10 10 10 10 1,2 20 2 | 2 2 |
| 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 | Ремонт схем управления электроприводами. Ремонт аппаратуры коммутационной: пускатель магнитный выключатель автоматический АП-50 блок концевых выключателей реле токовое РТ-40 рубильник Р-16 переключатель малогабаритный ПМОВ Подключение кабеля с медными жилами с количеством жил 4 Подключение кабеля с медными жилами с количеством жил 7 Подключение кабелея с медными жилами с количеством жил до 10 Замена аппаратуры коммутационной Ремонт лакокрасочного покрытия (покраска блоков концевых выключателей, стоек УКП, направляющих для крепления шлейфов) Ремонт схем управления эл.приводом. | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. подкл. подкл. подкл. шт. 10м2 схем | 31 62 31 31 20 31 14 13 6 6 10 0,22 31 | 2 2 3 3 1 1 2 |
| 6 6.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.2 6.3 6.4 | Ремонт схем управления электроприводами задвижек пожаротушения. Ремонт аппаратуры коммутационной: пускатель магнитный выключатель автоматический АП-50 блок концевых выключателей реле токовое РТ-40 реле промежуточное РП-23 рубильник Р-16 переключатель малогабаритный КЕ ключ управления МКВ Ремонт схем управления эл.приводом Замена аппаратуры коммутационной Ремонт эл.привода | схем шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. схем шт. шт. | 4 12 4 4 4 4 4 12 3 4 4 4 | 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 |
| 7 7.1 7.2 7.3 7.4 | Ремонт схем АВР питания сборок задвижек. Ремонт пускателя магнитного Ремонт реле времени РВ245 Замена аппаратуры коммутационной(снятие, установка при ремонте) Ремонт схем АВР при количестве элементов в схеме до 10 | схем шт шт шт схем | 32 96 26 29 32 | 2 2 1 |
| 7.5 | Резерв средств | тыс. руб | 101 |  |

| # Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупнённую смету | тыс. руб. | 2878 |
| --- | --- | --- |

# Подрядчик организует уборку рабочих мест после проведения работ.

# Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153-34.03.204(РД 34.03.204)Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 153-34.26.601 (РД 34.26.601) Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов эл.станций.

  - СО 153-34.26.603 (РД-34.26.603) Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов

  - СО 153-34.26.607 (РД 34.26.607) Типовые проекты лесов для ремонта внутритопочных поверхностей нагрева паровых котлов

  - СО 34-38-20153-94 (ТУ 34-38-20153-94) Воздухоподогреватели регенеративные вращающиеся типов РВП-88, РВП-98: Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20226-95 Вентилятор типа ВДН-25х2: технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20192-95 (ТУ 34-38-20192-95) Дымосос рециркуляции ГД-31: Технические условия на капитальный ремонт

  - СО 34-38-20188-94 (ТУ 34-38-20188-94) Каркасы лестницы и площадки стационарных котлов: Технические условия на капитальный ремонт

  - СО 34-38-20189-94 (ТУ 34-38-20189-94) Горелки газомазутных паровых стационарных котлов: Технические условия на капитальный ремонт

  - СО 34-38-20191 (ТУ 34-38-20191-94) Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20201-94 (ТУ 34-38-20201-94) Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20202-94 (ТУ 34-38-20202-94) Котлы паровые стационарные. Коллекторы. Общие технические условия на капитальный ремонт.

  - СО  34-38-20219-94 (ТУ 34-38320219-94) Экономайзеры гладкотрубные стационарных паровых котлов. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20222-94 (ТУ 34-38-20222-94) Пароперегреватели паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20223-94 (ТУ 34-38-20223-94) Пароперегреватели промежуточные паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО  34-38-20220-94 (ТУ 34-38-20220-94) Экраны гладкотрубные стационарных паровых котлов с естественной циркуляцией. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО  34-38-20221-94 (ТУ 34-38-20221-94) Экраны гладкотрубные прямоточных стационарных  котлов. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО  34-38-20224-94 (ТУ 34-38-20224-94) Экраны мембранные топок и конвективных газоходов стационарных  паровых котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20409-94 (ТУ 34-38-20409-94) Импульсно-предохранительные устройства котлов, РОУ, РУ, ГП и ХП. Общие технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20197-94 (ТУ 34-38-20197-94) Вентили для пара Ду10, 20, 40, 50, 65 мм. На параметры Р/Т (МПа/0С) 380/280; 23,0/230; 18,5/215; 25,5/565; 10,0/540; 14,0/570. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 153-34.003-01 (РД 153-34.1-003-01) Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

  - СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

  - СО 34.17.302-97 (РД 34.17.302-97) Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения.

  - СО 34-38-935-94 (ОСТ 34-38-935-94) Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования.

  - СО 153-34.30.310 (РД 34.30.310) Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин.

  - СО 153-34.30.601 (РД 34.30.601) Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов: МУ 34-70-088-84

  - СО 153-34.30.603 (РД 34.30.603) Руководящие указания по балансировке роторов турбогенераторов в собственных подшипниках.

  - СО 34.30.604-00 (РД 153-34.30.604-00) Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях.

  - СО 34.30.605 (РД 34.30.605) Технологическая инструкция по замене лопаток паровых турбин.

  - Со 34.30.606-95 (РД 34.30.606-95) Методические указания по центровке опор валопроводов турбоагрегатов по измеренным опорным нагрузкам.

  - СО 34-38-20342-95 (ТУ 34-38-20342-95) Клапаны обратные типа «КОС»: технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20369-87 (ТУ 34-38-20369-87) Турбина паровая Т 250/300-240 ПО ТМЗ. Система регулирования и парораспределения: Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20370-87 (ТУ 34-38-20370-87) Турбина паровая типа Т 250/300-240 ПО ТМЗ. Цилиндры: технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-964-88 (ОСТ 34-38-964-88) Подогреватели поверхностные низкого и высокого давления для системы регенерации стационарных паровых турбин. Ремонтопригодность. Общие требования.

  - СО 34-38-20092-94 (ТУ 34-38-20092-94) Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин. Технические условия на капитальный ремонт

  - СО 34-38-20130-94 (ТУ 34-38-20130-94) Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20160-94 (ТУ 34-38-20160-94) Испарители поверхностного типа для паротурбинных эл. станций.

  - СО 153-34.41.101 (РД 34.41.101) Инструкция по монтажу питательных насосов для блоков с турбинами типа К-300-240, К 500-240 и Т-250/300/240

  - СО 153-34.41.204 (РД 34.41.204) Инструкция по монтажу электронасосов тепловых электростанций.

  - СО 153-34.41.301-89 (РД 34.41.301-89) Методические указания по контролю вибрации центробежных питательных насосов тепловых электростанций.

  - СО 34.41.602-2002 (РД 153-34.1-41.602-2002) Общие требования по применению новых материалов по применению новых материалов из терморасширенного графита для уплотнений валов центробежных насосов.

  - СО 34-38-20375-88 (ТУ 34-38-20375-88) Насосы конденсатные КсВ 500-220, КсВ 500-150, КсВ 500-85, КсВ 320-160-2,КсВ 200-220. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

  - СО 34.17.415-96 (РД 34.17.415.96) Инструкция по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования,

  - СО 153-34.45.603 (РД 34.45.603) Временные указания по технологии перемотки обмоток статоров турбогенераторов ТВВ-165-2, ТВВ200-3, ТВВ-320-2.

  - СО 153-34.45.605 (РД 34.45.605) Временные указания по технологии перемотки обмоток роторов турбогенераторов ТВВ-165-2, ТВВ200-3, ТВВ-320-2.

  - СО 153-34.45.611 (РД 34.45.611) Руководство по капитальному ремонту турбогенератора ТВВ-320-2.

  - СО 34-38-20185-95 (ТУ34-38-20185-95) Электродвигатели напряжением до 100 В мощностью от 0,1 до 100 кВт. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20186-95 (ТУ34-38-20186-95) Электродвигатели напряжением выше 1000 В мощностью 100 кВт и выше. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20246-95 (ТУ34-38-20246-95) Турбогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5. – «Электрическое оборудование электростанций и сетей»

  - ргопредприятий.

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет

- наличие Свидетельства   о членстве в СРО с допусками  на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск  на работы на особо опасных , технически сложных и уникальных объектах в соответствии  со статьёй 48.1 Градостроительного кодекса)

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности , определённой настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IVклассов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе ремонт оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- за месяц до начала работ представить согласованный график и обеспечить его выполнение

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков

- Субподрядчик, при планирующемся привлечении для выполнения работ, должен обладать правом на выполнение работ по договору, подтверждённым свидетельством выданным СРО;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупки;

- организатор закупки оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, для выполнения данных ремонтных работ, поставку которых производит Подрядчик:

| № п/п |  | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соединительная коробка КС с количеством клемм 16 | шт | 4 |
|  |  | Блок электропривода задвижек БЭЗ-ОП-1-С | шт | 10 |
|  |  | Защитная труба ВГП Ду-25мм | м | 10 |
| 4 |  | Провод монтажный МГШВ 0,5мм2 | м | 50 |
| 5 |  | Сталь угловая 20х20 | т | 0,01 |
| 6 |  | Кабель КВВГ 5х2,5 | м | 150 |
| 7 |  | Кабель КВВГЭ 5х1,5 | м | 80 |
|  |  | Контактное кольцо ротора турбогенератора ТВВ-320-2У3 | шт | 1 |
|  |  | Прокладки резиновые | кг | 80 |
|  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 70 |
|  |  | ГрунтовкаГФ-021 красно-коричневая | кг | 40 |
|  |  | Растворитель Р-4 | кг | 30 |
|  |  | Рукав металлический Ø 25 мм | п.м. | 300 |
|  |  | Кабель КВВГ 4*1,5 | п.м. | 200 |
|  |  | Кабель КВВГ 4*2,5 | п.м. | 200 |
|  |  | Силикагель | кг | 450 |
|  |  | Затворы дисковые повышенной надёжности Ду125 | шт | 30 |
|  |  | Ввода сухие класса напряжения 110 кВ, взаимозаменяемый аналог вводов тип ГБМТУ-110/2000 У1 (чертёж №2ИЭ.800.042-01) | шт | 3 |
|  |  | Термоуказатель с температурными датчиками, тип ТСМ-100 | шт | 2 |
|  |  | Подшипники 180502 для эл. двигателей вентиляторов тип АЗЛ-31-4М | шт | 40 |
| 14. | Вентиль ¾ шаровый |  | шт | 15 |
| 15. | Подшипники 76-306Е для эл. двигателей масляных насосов тип 5Т-100/8-У1 |  | шт | 20 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения данных объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

# 3.2.1. Запасные части и материалы, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 530000036820 | Подшипник ШС-50 ГОСТ3635-78 | шт | 6 |
|  | 530000050800 | Штифт черт. МТ-226341 | шт | 4 |
|  | 530000050810 | Штифт черт. МТ-113936 | шт | 6 |
|  | 531010201700 | Шайба спец. МТ-159828 | шт | 2 |
|  | 531010202100000 | Седло СТ-196874 | шт | 1 |
|  | 531010202200000 | Седло клапана СТ-196875 | шт | 3 |
|  | 531010210320 | Втулка СТ-220419 | шт | 1 |
|  | 531010401200 | Клинок передний ч. БТ-218726 | шт | 2 |
|  | 531010401300 | Клинок задний ч. БТ-218727 | шт | 2 |
|  | 531010501300 | Тарелка стопорная к шару СТ-197175 | шт | 2 |
|  | 531010600200 | Кольцо поршневое СТ-200570-1 | шт | 1 |
|  | 531010600500 | Планка упорная МТ-200583-1 | шт | 2 |
|  | 531010601000 | Шток(нижн.часть) СТ-218304 (МТ-218304) | шт | 3 |
|  | 531010905310 | Прокладка МТ-198881-01 | шт | 1 |
|  | 531011201100 | Штифт МТ-230217 | шт | 15 |
|  | 531011706700000 | Валик Д 50 МТ-188687 | шт | 2 |
|  | 531011710100 | Гайка колпачковая М24 МТ-139411 | шт | 36 |
|  | 531011710600 | Гайка колп.М30Х2 МТ-139291 | шт | 1 |
|  | 531011711100 | Гайка колпачковая М 36 МТ-158288 | шт | 5 |
|  | 531020900400001 | Шток СТ-212269 | шт | 1 |
|  | 531021802800000 | Гайка колпачк.М42 МТ-191890 | шт | 7 |
|  | 531021803000 | Гайка колпачк.М48х3 СТ-158442-1 | шт | 3 |
|  | 531021803100000 | Гайка колпачк.М24 МТ-161785 | шт | 4 |
|  | 531021803400 | Гайка колпачк. М30*2 МТ-198384 | шт | 43 |
|  | 531021803500 | Гайка М42*3 лев. ч. МТ-196165 | шт | 1 |

# 3.2.2. Запасные части и материалы, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 087100105240 | Герметик силиконовый прозрачный 310 мл. | шт | 30,000 |
|  | 111010100400 | ФторопластФ-4 4 мм (пластина) | кг | 6,000 |
|  | 111010207000 | Фторопласт круглый 70 мм | кг | 8,000 |
|  | 121010102000 | Кирпич нормальный №5 ША-1 | т | 1,000 |
|  | 126020100100 | Графит чешуйчатый | кг | 15,000 |
|  | 128020103000 | Заполнитель шамотный(крошка) 3ША(Б) фр.0-5 | т | 1,000 |
|  | 171600100600 | Набивка МС 101 6*6 | кг | 5,000 |
|  | 171600100800 | Набивка МС 101 8*8 | кг | 5,000 |
|  | 171600101200 | Набивка МС 101 10*10 | кг | 10,000 |
|  | 171600101300 | Набивка МС 101 12*12 | кг | 15,000 |
|  | 171600105100 | Набивка МС 105 кв. 13мм | кг | 10,000 |
|  | 171600105120 | Набивка МС105 кв.10мм | кг | 10,000 |
|  | 171600105200 | Набивка МС 105 кв. 16мм | кг | 20,000 |
|  | 171600105300 | Набивка МС 105 кв. 19мм | кг | 10,000 |
|  | 171900432410 | Клингерсил С 4324 1500х2000х1 | лист | 5,000 |
|  | 171900432420 | Клингерсил С 4324 1500х2000х2 | лист | 10,000 |
|  | 171900432430 | Клингерсил С 4324 1500х2000х3 | лист | 18,000 |
|  | 171900443010 | Клингерсил С 4430 1500х1000х1 | лист | 5,000 |
|  | 171900443020 | Клингерсил С 4430 1500х2000х2 | лист | 11,000 |
|  | 171900443030 | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 15,000 |
|  | 171900443070 | Клингерсил С 4430 1500х2000х1,5 | лист | 5,000 |
|  | 172000001610 | Прокладка "Ильма" УК-002-220х25х1,1-190х5 | шт | 100,000 |
|  | 174000001550 | Кольцо КГФ-Г-ПО 200*170*15 | шт | 50,000 |
|  | 174000001660 | Кольцо КГФ-Г 170*145*15 | шт | 40,000 |
|  | 174000002400 | Кольцо КГФ-Г-24х14х5 | шт | 500,000 |
|  | 174000003000 | Кольцо КГФ-Г-30х18х6 | шт | 400,000 |
|  | 174000003050 | Кольцо КГФ-Г-36х24х6 | шт | 300,000 |
|  | 174000003210 | Кольцо КГФ-Г 320х270х25 | шт | 30,000 |
|  | 174000005200 | Кольцо КГФ-Г-52х36х8 | шт | 200,000 |
|  | 174000005600 | Кольцо КГФ-Г-56х36х10 | шт | 200,000 |
|  | 174000006200 | Кольцо КГФ-Г-62х36х13 | шт | 150,000 |
|  | 174000008600 | Кольцо КГФ-Г-86х60х13 | шт | 100,000 |
|  | 175000001030 | Комплект К-03Ш-2х4-52х36х48 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001040 | Комплект К-03Ш-2х4-56х36х60 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001050 | Комплект К-03Ш-2х4-64х44х60 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001060 | Комплект К-03Ш-2х4-78х52х78 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001070 | Комплект К-03Ш-2х4-104х72х96 КГФ-Г | комплект | 10,000 |
|  | 175000001130 | Комплект К-03Ш-2х4-62х36х78 КГФ-Г | шт | 10,000 |
|  | 182010100100 | Лента изоляционная ПХВ (липкая) ГОСТ 1621 | кг | 30,000 |
|  | 182020102202 | Лента киперная 20 мм | пог.м | 200,000 |
|  | 182030100100 | Лента ЛЭТСАР КФ-0.5 | кг | 18,000 |
|  | 183010105000 | Трубка изоляционная ПВХ (ТВ-40) Д5 | кг | 10,000 |
|  | 183010110000 | Трубка изоляционная ПВХ (ТВ-40) Д10 | кг | 5,000 |
|  | 184020101200 | Лакоткань ЛКМ-105 0.12мм | м2 | 40,000 |
|  | 321010201200 | Доска обрезная 50 мм.хв.породы. 1 сорт | м3 | 15,000 |
|  | 321010300800 | Доска обрезная 40х150х4000 мм хвойной породы 1 сорт | м3 | 2,000 |
|  | 321010500600 | Доска обрезная 50 мм береза 1 сорт | м3 | 1,000 |
|  | 321010604110 | Доска обрезная 25х100х6000мм, хв. породы | м3 | 5,000 |
|  | 321010604120 | Доска обрезная 40х100х6000мм, хв. породы | м3 | 2,000 |
|  | 461030100210 | Клапан 875-125-2 | шт | 2,000 |
|  | 530000008010 | Дистанционная планка черт. 08.7002.007 из чугуна марки чх-28 | шт | 100,000 |
|  | 530000008020 | Дистанционная планка черт. 08.7002.008 из чугуна марки чх-28 | шт | 100,000 |
|  | 531020601000 | Лопатка рабочая 31 ст. СТ-208073(246581)со стеллит.защ. | шт | 92,000 |
|  | 531020601100 | Лопатка рабочая 40 ст. СТ-208126(246582)со стеллит.защ. | шт | 92,000 |
|  | 531020601300 | Пластина стопорная ч. СТ-218068 (СТ-207579) | шт | 92,000 |
|  | 531020601400 | Пластина стопорная ч. СТ-218070 (СТ-207580) | шт | 92,000 |
|  | 531021701000 | Сегмент демпф.проволоки ф 11,5 на 14 лоп. МТ-194389 | шт | 4,000 |
|  | 531021701100 | Сегмент демпф.проволоки ф 14 на 13 лоп. МТ-194385 | шт | 24,000 |
|  | 531021701200 | Сегмент демпф.проволоки ф 11,5 на 13 лоп. МТ-194386 | шт | 24,000 |
|  | 531021701300 | Сегмент демпф.проволоки ф 11,5 на 14 лоп. МТ-194388 | шт | 2,000 |
|  | 531021701400 | Сегмент демпф.проволоки ф 14 на 14 лоп. МТ-194384 | шт | 4,000 |
|  | 531021702000 | Сегмент демпф.проволоки ф 11,5 на 13 лоп. МТ-194387 | шт | 12,000 |
|  | 532010200700 | Венец РВП-98 К-431833 | шт | 2,000 |
|  | 532010208200 | Цевка К 431587 | шт | 48,000 |
|  | 532010208300 | Цевка К-431585 | шт | 312,000 |
|  | 539100410140 | Головка мазутная ультразвуковая "Вулкан" ГПМу-4500 | шт | 24,000 |
|  | 539150001630 | Гайка колп. Т6,11 сп. М120, 2х6 СТ-158435-1 (20Х1М1Ф1ТР) | шт | 10,000 |
|  | 539150001660 | Гайка СТ-218388 | шт | 18,000 |
|  | 539150001670 | Гайка колпачковая сп.М90 СТ-193467 | шт | 24,000 |
|  | 539160001170 | Шпилька спец. М90х4, L=560, Lраб=280 СТ-217437 | шт | 16,000 |
|  | 539160001180 | Шпилька спец. М120х6, L=810, Lраб=435 СТ-217434 | шт | 10,000 |
|  | 539160001190 | Шпилька спец. М140х6, L=990, Lраб=560 СТ-217433 | шт | 16,000 |
|  | 539160001210 | Шпилька спец. М140х6, L=990, Lраб=560 СТ-217432 | шт | 2,000 |
|  | 641040102780 | Патрон для ламп ОП6-3-В5 (6V, 3W) (для М1730, М1731) | шт | 20,000 |
|  | 671030300200 | Электродвигатель АОЛ-12-4 0.18кВт 1500об/мин 380В IM2081 | шт | 1,000 |
|  | 021010201020 | Аргон /в баллоне 40 лит/ | шт | 10,000 |
|  | 021010501031 | Кислород /в баллоне 40 лит/ | шт | 1 052,000 |
|  | 021010701030 | Пропан /в баллоне 50 лит/ | шт | 130,000 |
|  | 021010701040 | Пропан /в баллоне 50 лит/(с доставкой за город) | шт | 2,000 |
|  | 117050002000 | Кожух защитный для фланцев КЗХ (химстойкий) Ду 50 | шт | 5,000 |
|  | 117050002010 | Кожух защитный для фланцев КЗХ (химстойкий) Ду 65 | шт | 5,000 |
|  | 117050002020 | Кожух защитный для фланцев КЗХ (химстойкий) Ду 80 | шт | 5,000 |
|  | 117050002030 | Кожух защитный для фланцев КЗХ (химстойкий) Ду 100 | шт | 5,000 |
|  | 117050002040 | Кожух защитный для фланцев КЗХ (химстойкий) Ду 200 | шт | 5,000 |
|  | 117050002050 | Кожух защитный для фланцев КХЗ (химстойкий) Ду 50 (160х57х60) | шт | 5,000 |
|  | 117050002060 | Кожух защитный КЗХ (химстойкий) Ду 100 для затвора дискового Арматек | шт | 5,000 |
|  | 117050002070 | Кожух защитный КЗХ (химстойкий) Ду 150 для затвора дискового Арматек | шт | 5,000 |
|  | 142010800340 | Маты теплоизол. базальт.в обкладке стеклотк. Т-13 с 6-ти сторон (2000х1000х60) пл. 30 | м3 | 1,000 |
|  | 143010207500 | Плита минераловатн.П-75 1000х500х60 | м3 | 1,000 |
|  | 147010122300 | Слюда обрезная "Смог" 220х26 | шт | 150,000 |
|  | 151080200230 | Техпластина трансф. (МБС) УМ-5мм | кг | 30,000 |
|  | 151080200240 | Техпластина трансф. (МБС) УМ-3мм | кг | 30,000 |
|  | 152010100610 | Техпластина МБС-С 4 мм | кг | 30,000 |
|  | 152010203020 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 3 мм | кг | 10,000 |
|  | 152010205050 | Пластина 2Н-1-ТМКЩ-С 6 мм (шир. 1 м) | кг | 15,000 |
|  | 152010208010 | Пластина 2Ф-1-ТМКЩ-С 8 мм | кг | 20,000 |
|  | 152010800110 | Пластина вакуумная - 4 мм | кг | 10,000 |
|  | 152010800130 | Пластина вакуумная - 6 мм | кг | 15,000 |
|  | 152010800140 | Пластина вакуумная - 8 мм | кг | 20,000 |
|  | 153020100200 | Рукав резин.напор.для газ.сварки/резки метал.I-9.0-0.63 | пог.м | 80,000 |
|  | 153020100330 | Рукав резин.напор.для газ.сварки/резки метал.I-12.0-0.63 | пог.м | 60,000 |
|  | 153020200910 | Рукав резин.напор.для газ.сварки/резки метал. Ш-9.0-2.0 | пог.м | 80,000 |
|  | 153020322000 | Рукав напорный с текстильным каркасом класс ВГ 16мм | пог.м | 50,000 |
|  | 159010003100 | Манжеты 1-30х52-1 | шт | 16,000 |
|  | 221010102800 | Сталь лист. 6.0мм г/к ГОСТ-19903 | т | 1,530 |
|  | 221010103900 | Сталь лист. 16мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,100 |
|  | 221010104500 | Сталь лист. 20мм г/к ГОСТ-19903 | т | 0,200 |
|  | 221020100400 | Лист ст.12Х18Н10Т 1мм | т | 0,090 |
|  | 221150102400 | Сталь лист. рифлен.ромбич.5мм ГОСТ 8568-77 | т | 0,500 |
|  | 222010103200 | Сталь угл. 32х32х3 ГОСТ 8509-93 | т | 0,060 |
|  | 223010101700 | Сталь круг Д 18 ГОСТ 2590-88 | т | 0,100 |
|  | 223010405000 | Сталь круг Д50 12Х18Н10Т | т | 0,020 |
|  | 223010704900 | Сталь круг Д50 20Х13 ГОСТ 2590-88 | т | 0,050 |
|  | 223010706500 | Сталь круг Д70 20Х13 ГОСТ 2590-88 | т | 0,050 |
|  | 227010601211 | Лента х/к ст.Х18Н10Т 0.1мм | кг | 5,000 |
|  | 227010601511 | Лента х/к ст.Х18Н10Т 0.15мм | кг | 5,000 |
|  | 227010602011 | Лента х/к ст.Х18Н10Т 0.2мм | кг | 5,000 |
|  | 227010602531 | Лента х/к ст.Х18Н10Т 0.5мм | кг | 5,000 |
|  | 235010256000 | Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 Д100 ГОСТ 1628-72 | кг | 50,000 |
|  | 235010257000 | Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 Д120 ГОСТ 1628-72 | кг | 50,000 |
|  | 235010259000 | Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 Д80ГОСТ 1628-72 | кг | 50,000 |
|  | 237101008300 | БАББИТ Б-83 | кг | 200,000 |
|  | 241010103000 | Электроды АНО-4 Д3 | т | 0,020 |
|  | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | т | 0,600 |
|  | 241020104000 | Электроды УОНИ 13/55 Д4 | т | 0,450 |
|  | 241020202500 | Электроды ЦУ-5 Д2.5 | т | 0,080 |
|  | 241040103000 | Электроды ТМЛ-3У Д3 | т | 0,030 |
|  | 241040202500 | Электроды ЦЛ-39 Д2.5 | т | 0,080 |
|  | 241050103000 | Электроды ТМЛ-1У Д3 | т | 0,030 |
|  | 241050104000 | Электроды ТМЛ-1У Д4 | т | 0,030 |
|  | 242020102000 | Электроды ЭА-395/9 Д2 | т | 0,010 |
|  | 242020103000 | Электроды ЭА-395/9 Д3 | т | 0,080 |
|  | 242020104000 | Электроды ЭА-395/9 Д4 | т | 0,080 |
|  | 242030205000 | Электроды ЭА-400/10Т Д5 | т | 0,010 |
|  | 242050104000 | Электроды ЦТ-28 Д4 | т | 0,030 |
|  | 249118715000 | Электрод RESTAW 4070 д. 3,2 | кг | 5,000 |
|  | 278050031710 | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | кг | 30,000 |
|  | 278150106510 | Гайка М20 | кг | 30,000 |
|  | 278150118300 | Саморезы по металлу с буром 4,2х16 (1000шт) | упаковка | 1,000 |
|  | 278150125810 | Саморезы кровельные с буром 4,8х50 (уп.200шт.) | шт | 5,000 |
|  | 278150130160 | Штанга резьбовая M16х2000 | шт | 6,000 |
|  | 278150130200 | Штанга резьбовая M20х2000 | шт | 6,000 |
|  | 311090041900 | Трубы ГОСТ 3262-75 15х2.8мм | т | 0,200 |
|  | 311090150101 | Трубы ГОСТ 3262-75 ДУ 15х2,8мм ОЦ | т | 0,200 |
|  | 311090200001 | Трубы ГОСТ 3262-75 Ду=20х2.8мм | т | 0,300 |
|  | 311090200101 | Трубы ГОСТ 3262-75 Ду=20х2,8мм ОЦ | т | 0,300 |
|  | 311090320001 | Трубы ГОСТ 3262-75 Ду=32х3,2мм | т | 0,300 |
|  | 311090400001 | Трубы ГОСТ 3262-75 Ду=40х3,5мм | т | 0,300 |
|  | 312373182801 | Трубы ГОСТ 8732 57х4.0мм ст20 | т | 0,300 |
|  | 312373192501 | Трубы ГОСТ 8732 60х3.5мм ст20 | т | 0,600 |
|  | 312373242800 | Трубы ГОСТ 8732 76х4.0мм ст20 | т | 0,300 |
|  | 312373262800 | Трубы ГОСТ 8732 89х4.0мм ст20 | т | 7,000 |
|  | 312373263400 | Трубы ГОСТ 8732 89х5.0мм ст20 | т | 0,400 |
|  | 312373303100 | Трубы ГОСТ 8732 108х4.5мм ст20 | т | 4,000 |
|  | 312373343400 | Трубы ГОСТ 8732 133х5.0мм ст20 | т | 0,100 |
|  | 312373393100 | Трубы ГОСТ 8732 159х4.5мм ст20 | т | 1,400 |
|  | 312373393700 | Трубы ГОСТ 8732 159х6.0мм ст20 | т | 0,200 |
|  | 312413182500 | Трубы ГОСТ 10705-80 57х3.5мм ст20 | т | 0,500 |
|  | 314677052501 | Трубы ТУ 14-3р-55-01 16х3.5мм ст12х1мф | т | 0,050 |
|  | 315178051600 | Трубы ГОСТ 9941 16х2.5мм ст12х18н10т | т | 0,050 |
|  | 411012203100 | кран лат.шаров.муфтов. Р-16. 11Б27П1 Д-15 | шт | 20,000 |
|  | 411012204100 | кран лат.шаров.муфтов. Р-16. 11Б27П1 Д-20 | шт | 20,000 |
|  | 411012204200 | кран лат.шаров.муфтов. Р-16. 11Б27П Д-20 | шт | 42,000 |
|  | 411012204300 | кран лат.шаров.муфтов. Р-16. 11Б27П Д-15 | шт | 20,000 |
|  | 424010208000 | клап.обрат.поворот.однодиск.Р-16 19Ч21БР Д-50 | шт | 2,000 |
|  | 424010213000 | клап.обрат.поворот.однодиск.Р-16 19Ч21БР Д-150 | шт | 1,000 |
|  | 424010214000 | клап.обрат.поворот.однодиск.Р-16 19Ч21БР Д-200 | шт | 1,000 |
|  | 424010215000 | клап.обрат.поворот.однодиск.Р-16 19Ч21БР Д-250 | шт | 1,000 |
|  | 425010214000 | задвижка парал.выд.шпинд.фланц.Р-10. 30Ч6БР Д-200 | шт | 3,000 |
|  | 425010218000 | задвижка парал.выд.шпинд.фланц.Р-10. 30Ч6БР Д-400 | шт | 1,000 |
|  | 425020215000 | задв.парал.эл/прив.выд.шпин.флан.Р-10. 30Ч906БР Д-250 | шт | 2,000 |
|  | 425021023010 | Задвижка с электроприводом Р-10 30Ч930БР Д-600 | шт | 1,000 |
|  | 426011454300 | затвор пов.диск.защ.покр. АА1.511.1522-FE DN80 Р-10,рук | шт | 12,000 |
|  | 426011456930 | Затвор диск. в разъёмном корпусе из серого чугуна с руч.приводом (редуктор) РN 1,0МПа АА2.512.1525-АА DN100 | шт | 10,000 |
|  | 426040210200 | Затвор дисковый PN10 Ду80 1.02.1.01.080-02 с рук. | шт | 10,000 |
|  | 426040212200 | Затвор дисковый PN10 Ду100 1.02.1.01.100-02 с рук. | шт | 10,000 |
|  | 426040213100 | Затвор дисковый PN10 1.02.1.01.050-02 Ду50 с рук. | шт | 10,000 |
|  | 426040213200 | Затвор дисковый PN10 Ду150 1.02.1.01.150-02 с рук. | шт | 5,000 |
|  | 441010102320 | Кран шаровой NAVAL 274405 Ру 40 Ду 20 для пара п/привар. | шт | 10,000 |
|  | 441010102740 | Кран шаров. Naval 274403 Ру 40 Ду 15 п/приварку, пар | шт | 15,000 |
|  | 441010103710 | Кран шаровый BALLOMAX Ру 25 Ду 100 | шт | 3,000 |
|  | 441010104350 | Кран шаровый муфтовый Ру16 КШ 20.16.1120 Ду20 ст.12Х18Н10Т | шт | 10,000 |
|  | 441010104380 | Кран шаровый штуцерный нержав. PN16 КШ.Ш.015.016-01 Ду15 с накидными гайками | шт | 22,000 |
|  | 441010108460 | Кран шаровый КШ.Ц.М.015.040.02 | шт | 10,000 |
|  | 441010108470 | Кран шаровый КШ.Ц.М.020.040.02 | шт | 10,000 |
|  | 441010108490 | Кран шаровый LD Ру16 фланц.Ду50 из ст.20 | шт | 6,000 |
|  | 441010117230 | Кран шаровый муфтовый Ру16 КШ.М.015.010-01 Ду15 ст.12Х18Н10Т | шт | 10,000 |
|  | 441010117430 | Кран шаровый муфтовый Ру10 КШ.М.025.010-01 Ду25 ст.12Х18Н10Т | шт | 10,000 |
|  | 441010117830 | Кран шаровый муфтовый Ру10 КШ.М.032.010-01 Ду32 ст.12Х18Н10Т | шт | 10,000 |
|  | 441010117840 | Кран шаровый муфтовый Ру10 КШ.М.050.010-01 Ду50 ст.12Х18Н10Т | шт | 10,000 |
|  | 441010118220 | Кран шаровый Naval Ру40 281405 Ду20 | шт | 2,000 |
|  | 441010120600 | Кран шаровый фланцевый NAVAL 280 509 PN40 DN50 для газа с э/приводом AUMA SG04-11 с отв.фланцами и креп. | комплект | 4,000 |
|  | 441010212300 | Кран шаров. фланцевый Ру16 10c9пМ Ду50 ТУ26-07-601-2001 | шт | 5,000 |
|  | 441010256100 | Кран шаровый BALLOMAX КШТ 61.103.015 с отв.фланцами и крепежом | шт | 20,000 |
|  | 441010257300 | Кран шаровый BALLOMAX КШТ 64.103.050 с отв.фланцами и крепежом (60.103.050) | комплект | 10,000 |
|  | 441010257320 | Кран шаровый BALLOMAX КШТ 64.103.032 с отв.фланцами и крепежом | комплект | 15,000 |
|  | 441010257400 | Кран шаровый BALLOMAX КШТ 64.103.080 с отв.фланцами и крепежом | шт | 5,000 |
|  | 441010258230 | Кран шаровый фланцев. КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 с комплектом отв.фл. и крепежа (вода с мазутом) | комплект | 6,000 |
|  | 441010258310 | Кран шаровый фланцевый Ру16 КШ.Ц.Ф.200.016.02 ст.20, с комплектом отв.фл. и крепежа | комплект | 8,000 |
|  | 441010258320 | Кран шаровый фланцевый Ру16 КШ.Ц.Ф.250/180.016.02 ст.20, с комплектом отв.фл. и крепежа | комплект | 3,000 |
|  | 443020221010 | Клапан регулирующий односедельный PN10 25НЖ947НЖ Ду150 с ЭИМ и токовым датчиком положения (для управления расходом среды) ТУ3742-002-22294686-2005 | шт | 1,000 |
|  | 445011212000 | задвиж.упруг.кл.выд.шп.фл.Р-25. 30С 65НЖ Д-100 с от.фл | комплект | 1,000 |
|  | 445011213100 | задвиж.упруг.кл.выд.шп.фл.Р-25. 30С 65НЖ Д-150 с от.фл | комплект | 3,000 |
|  | 445022811010 | Задвижка клиновая выд.шп.эл/пр. фланцевая Р-25 30С 964НЖ Ду100 с э/приводом и комплектом отв.фланцев ГОСТ 12821-80 | комплект | 2,000 |
|  | 445022814120 | Задвижка клин.выд.шп.эл/пр.фл. Р-25 30С 964НЖ Д-200 с электроприводом, с комплектом отв.флацев и креп. | комплект | 2,000 |
|  | 453011002000 | клап(вентиль)запорный Р-380 (37,3 Мпа) Д-10 588-10-0 | шт | 20,000 |
|  | 453011402000 | клап.запор.с рукоят.п/сварк.Д-10.Р-250 589-10-0 | шт | 20,000 |
|  | 453011804000 | клап.(вентиль) запорный Д-20 Р-380 (37,3 Мпа) 998-20-0 | шт | 20,000 |
|  | 453012204000 | клап.(вент.)зап.с рук. п/св.Д-20.Р-250 999-20-0 | шт | 20,000 |
|  | 453012609000 | Клап.(вентиль) запор.сальник. п/сварку Д-65 Р-240 (23,5Мпа) 1052-65-0 | шт | 1,000 |
|  | 453013009000 | вентиль Д-50.Р-380.1054-50-0 (1054-40-0) | шт | 2,000 |
|  | 461010103600 | Шток 811-175-4 | шт | 1,000 |
|  | 461010103610 | Шибер 811-175-2 | шт | 1,000 |
|  | 461010111200 | Шток 675-100-5 | шт | 2,000 |
|  | 461010113000 | Шток 112-25х1-5 | шт | 2,000 |
|  | 461010115000 | Шток 919-175-3 | шт | 2,000 |
|  | 461010130000 | Шток 976-175-4 | шт | 1,000 |
|  | 461030106410 | Шпиндель 881-150-8-02 | шт | 1,000 |
|  | 461030108000 | Шпиндель 919-175-15 | шт | 2,000 |
|  | 461030108300 | Втулка шпинделя 919-175-16 | шт | 2,000 |
|  | 461040103000 | Тарелка 586-20-9а | шт | 2,000 |
|  | 461050101000 | Штифт специальный 881-150-16 | шт | 4,000 |
|  | 461050101100 | Штифт специальный 881-250-8 | шт | 2,000 |
|  | 461050101200 | Штифт специальный 881-250-9 (ЗЧ 880-325-9а) | шт | 2,000 |
|  | 461050102000 | Штифт специальный 880-325-9а | шт | 4,000 |
|  | 461060106000 | Компенсатор СТП 47-73-09 | шт | 4,000 |
|  | 461060106500 | Компенсатор опорный 712-100-14 (ЗЧ 883-100-11) | шт | 2,000 |
|  | 461060202300 | Компенсатор опорный 591-100-25 | шт | 2,000 |
|  | 461060202310 | Компенсатор опорный 590-200-20 (ЗЧ 881-200-18) | шт | 2,000 |
|  | 461090306010 | Шток демфера 585-125-12а-1 | шт | 2,000 |
|  | 461100103000 | Пружина 883-200-8 | шт | 2,000 |
|  | 461100104000 | Пружина затвора 880-325-8а | шт | 12,000 |
|  | 461100105100 | Пружина затвора 881-150-20 | шт | 4,000 |
|  | 461130101000 | Обойма 881-200-5-01 | шт | 1,000 |
|  | 461130101100 | Обойма 881-200-5-02 | шт | 1,000 |
|  | 461130102110 | Обойма 881-150-4-02 | шт | 1,000 |
|  | 461160101000 | Седло 256-25х1-5 | шт | 2,000 |
|  | 461200102100 | Втулка лабиринтная 585-125-9б | шт | 1,000 |
|  | 461200320000 | втулка резьбовая 870-300-11 | шт | 1,000 |
|  | 461200333000 | Втулка резьбовая 863-150-11 | шт | 1,000 |
|  | 464100104320 | Вставка переходная с фланцами ГОСТ 12820-80 Ду50 L 125мм ТСО509.5003-00 | шт | 10,000 |
|  | 464100104400 | Вставки переходные с фланцами ГОСТ 12820-80 и крепежом (гайки, шпильки) Ду80 длина 150мм ТСО 511.5003-00 | шт | 10,000 |
|  | 464100104500 | Вставки переходные с фланцами ГОСТ 12820-80 и крепежом (гайки, шпильки) Ду100 длина 175мм ТСО 512.5003-00 | шт | 10,000 |
|  | 465030102610 | Электропривод тип Б Н-Б1-08 | шт | 3,000 |
|  | 465030102930 | Электропривод тип В Н-В-03 У2 (Тулаэлектропривод) | шт | 2,000 |
|  | 465030102940 | Электропривод тип Г Н-Г-03 У2(Тулаэлектропривод) | шт | 1,000 |
|  | 465030102990 | Электропривод тип А В-А2-05 | шт | 3,000 |
|  | 465030103100 | Электропривод 822-КЭ-0 | шт | 2,000 |
|  | 465030103210 | Электропривод 793-Э-0-II | шт | 2,000 |
|  | 465030103460 | Электропривод 876-Э-0-02 | шт | 1,000 |
|  | 471010102000 | Насос ГНОМ 25х20. | шт | 1,000 |
|  | 471050101100 | Насос СМ 150-125-315/4 (двиг. 45/1500) | шт | 2,000 |
|  | 471970001210 | Насосный агрегат АНС 60 (двиг. 5,5кВт 3000 об/мин) | шт | 1,000 |
|  | 472080101300 | Вал Н18.38.30.01 КСВ 320-160 | шт | 1,000 |
|  | 472240201600 | Прокладка Н17.53.100.05 ПЭ 600-300-2 | шт | 1,000 |
|  | 472240201700 | Прокладка Н17.53.100.01 ПЭ 600-300-2 | шт | 1,000 |
|  | 472250101000 | Колесо рабочее В-6833 насоса СЭ 5000-70. | шт | 2,000 |
|  | 472250201000 | Вал Н19.10.40.01 насоса СЭ 5000-70-6 | шт | 2,000 |
|  | 472250301000 | Кольцо уплотнительное В-13497 СЭ 5000-70 | шт | 2,000 |
|  | 472250301110 | Запасные части для торцовых уплотнений ТУСЭ 5000.70.01.000 СЭ 5000-70 (Юнион). | шт | 4,000 |
|  | 472250401100 | Муфта пластинчатая СЭ 5000-70-6 | шт | 1,000 |
|  | 472260101000 | Колесо рабочее Н19.09.31.10-01 СЭ 5000-160 | шт | 5,000 |
|  | 472260101010 | Колесо рабочее Н19.09.31.10 СЭ 5000-160 | шт | 1,000 |
|  | 472260101200 | Вкладыш У01.151.00-01СБ насоса СЭ 5000-160-10 | шт | 2,000 |
|  | 472260401100 | Уплотнение торцевое. СЭ 5000-160 Юнион | шт | 4,000 |
|  | 472260401110 | Запасные части для торцовых уплотнений ТУСЭ 5000.01.00.000 СЭ 5000-160 Юнион | шт | 2,000 |
|  | 472260501000 | Вал Н19.09.32.01.СЭ 5000-160. | шт | 2,000 |
|  | 472260601110 | Муфта пластинчатая 1651.00.00.000ПС насоса СЭ 5000-160 | шт | 1,000 |
|  | 472260701000 | Кольцо уплотнительное Н19.09.20.03 СЭ5000-160 | шт | 2,000 |
|  | 472340101200 | Вал Н18.23.20.15-1 КС 80-155. | шт | 1,000 |
|  | 472520101300 | Вал Н18.37.30.01-01 насоса КСВ 500-85 | шт | 1,000 |
|  | 472580301000 | Вал Н17.160.14.01 ПД 650-160. | шт | 1,000 |
|  | 472580501200 | Колесо рабочее Н17.160.16.01-01 ПД 650-160 | шт | 1,000 |
|  | 472660201000 | Пята. ч.Н18.23.20.03. КС 50-110. | шт | 2,000 |
|  | 472980101000 | Колесо рабочее 256-01-00-03 насоса 300Д90. | шт | 1,000 |
|  | 472980501000 | Вал 256.01.00.09А насоса 300Д90 | шт | 1,000 |
|  | 472980701000 | Кольцо уплот.лабиринтное 256.01.00.04 насоса 300Д90 | шт | 2,000 |
|  | 473210101000 | Вал.ч.2Г-29162 насоса Д 12500-24(ЦН). | шт | 1,000 |
|  | 473210201000 | Колесо рабочее Б-310-12 насоса Д 12500-24(ЦН). | шт | 1,000 |
|  | 473210301000 | Втулка защитная Г-29648 насоса Д12500-24(ЦН). | шт | 2,000 |
|  | 474030100100 | Вал 2Г-16282 ЦН 1000-180 (10НМКх2) | шт | 1,000 |
|  | 474030100500 | Колесо рабочее левое В-20201 ЦН 1000-180 (10НМКх2) | шт | 1,000 |
|  | 474030100600 | Колесо рабочее Правое В-2923 ЦН 1000-180 (10НМКх2) | шт | 1,000 |
|  | 474030100700 | Втулка защитная Д-3389 ЦН 1000-180 (10НМКх2) | шт | 2,000 |
|  | 474030100800 | Втулка защитная Д-3388 ЦН 1000-180 (10НМКх2) | шт | 2,000 |
|  | 474030101800 | Кольцо уплотняющее Г-2929 ЦН 1000-180 (10НМКх2) | шт | 2,000 |
|  | 491070104500 | Стержень 5БП.540.514.01 | шт | 2,000 |
|  | 492010211100 | Электрощетка ЭГ2АФ 20х32х64 КЛЮС 685241.010-07 | шт | 200,000 |
|  | 492010211200 | Электрощетка 611ОМ 20х32х64 КЛЮС 685241.010-10 | шт | 200,000 |
|  | 492010217100 | Графитовая щетка LFC554 20х32х100 чертеж 71800 | шт | 288,000 |
|  | 492010217400 | Графитовая щётка LFC554 (77684) 2х(40х20х65) мм | шт | 36,000 |
|  | 495231231000 | КБВ 5БП.551.094.01 | шт | 10,000 |
|  | 499400014100 | Крышка нижняя ч. 5БС.312.166 | шт | 4,000 |
|  | 499400014200 | Крышка верхняя ч. 5БС.312.354 | шт | 4,000 |
|  | 551011202310 | ТСМ Метран-203-02-250-С-3-1-Н10-У 1.1-ГП | шт | 1,000 |
|  | 551011202320 | ТСМ Метран-203-02-200-С-3-1-Н10-У 1.1-ГП | шт | 2,000 |
|  | 551011202330 | ТСМ Метран-203-02-160-С-3-1-Н10-У 1.1-ГП | шт | 1,000 |
|  | 551011202340 | ТСМ Метран-203-02-120-С-3-1-Н10-У 1.1-ГП | шт | 4,000 |
|  | 551011203120 | ТСМ Метран-243-02-IP65-1000-С-4-1-Л-У1.1-ГП | шт | 6,000 |
|  | 551011203130 | ТСМ Метран-243-01-IP65-2000-С-4-1-Л-У1.1-ГП | шт | 12,000 |
|  | 551011203910 | ТСМ Метран-254-05-100-В-4-1-Н10-ТБ-У1.1-ГП | шт | 6,000 |
|  | 551023015450 | Термометр сопротивления ТС 1088/1-50Пх2-(-50..+500С)-400-o10-В-№5-ГП | шт | 5,000 |
|  | 552310100600 | Преобразов.ДМЭ-МИ 0-5ма.Р=250кгс/см2.0-0.4кгс/см2 | шт | 4,000 |
|  | 552310100800 | Преобразов.ДМЭ-МИ 0-5ма.Р=250кгс/см2.0-1.0 кгс/см2 | шт | 4,000 |
|  | 552310100900 | Преобразов.ДМЭ-МИ 0-5ма.Р=250кгс/см2.0-1.6 кгс/см2 | шт | 3,000 |
|  | 552310200600 | Преобр.ДМЭР-МИ 0-5ма.Р=400кгс/см2, 0.4 кгс/см2,кл.т.1 | шт | 4,000 |
|  | 552310200700 | Преобр.ДМЭР-МИ 0-5ма.Р=400кгс/см2, 0.63 кгс/см2,кл.т.1 | шт | 4,000 |
|  | 553060306620 | Корпус минусовой камеры по ч. 15.028.00.00.00 и корпус плюсовой камеры по ч. 15.027.00.00.00 ст.12Х18Н10Т к ДКС-10-50 | шт | 4,000 |
|  | 555011000210 | Блоки ручного управления БРУ-32 0-5мА с колодкой | шт | 3,000 |
|  | 555012001140 | Датчик ФДЧ-УМ | шт | 2,000 |
|  | 555012410520 | Блок сигнализации положения БСПТ-10М | шт | 3,000 |
|  | 555013002110 | Контроллер "Ремиконт" Р-130 БК-1/П-01-15-0.1-0.5-1.5-1.5 | шт | 5,000 |
|  | 555090905110 | Нормирующий преобразователь НП 002 (ХК, 0-400С, 0-5мА) DIN-рейка | шт | 2,000 |
|  | 555200210300 | блок питания БП-1/220-1.5 | шт | 7,000 |
|  | 555200213110 | Межблочный соединитель МБС | шт | 5,000 |
|  | 559090130570 | Измеритель вибрации трехкоординатный ИП-120 0,2-12мм/с, Lкаб=10м | шт | 2,000 |
|  | 559090130580 | Измеритель вибрации трехкоординатный ИП-120 0,2-30мм/с, Lкаб=10м | шт | 1,000 |
|  | 559090134130 | Метран-150CD2(0...63 кПа) 2 2 1 1 L3 ВМ5 S5 В1 SC PA в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 F 1 1 VC D5 2 L4 | шт | 5,000 |
|  | 559090137470 | Метран-150CD1(0...6.3 кПа) 2 2 1 1 L3 АМ5 S5 SC J5 в комплекте с клапанным блоком 0104 M T 3 2 C 1 1 VS D0 2 L4 | шт | 1,000 |
|  | 559910010210 | Гильза У-17.261.02 | шт | 6,000 |
|  | 559910022560 | Каретка пишущая У-15.326.59 | шт | 2,000 |
|  | 559910022620 | Каретка с пером У-15.326.04 | шт | 6,000 |
|  | 559910022670 | Каретка пишущая для КС-1 | шт | 6,000 |
|  | 559910023980 | Пружина с контактом Б-17.407.06 | шт | 20,000 |
|  | 559910025320 | Узел пишущий специальный красный УПС-03М | шт | 20,000 |
|  | 559910025360 | Узел пишуший специальный УПС-02 (красный) | шт | 30,000 |
|  | 559910025440 | Узел пишущий специальный УПС-07М синий | шт | 8,000 |
|  | 561040004220 | Регулятор FMD 50218 BCF6 DIN6CL6 | шт | 1,000 |
|  | 561040004230 | Регулятор FMD 50218 BCF6 DIN1CL6 | шт | 1,000 |
|  | 562040102110 | Горелка аргоновая для "Minarc-150" ТТМ15V заказной номер 6271432 | шт | 2,000 |
|  | 580000042120 | Отводы 90гр. ст.12Х18Н10Т 89х5 | шт | 22,000 |
|  | 581010101100 | Отводы 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001 57х4 | шт | 20,000 |
|  | 581010101200 | Отводы 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001 57х5 | шт | 15,000 |
|  | 581010102300 | Отводы 90гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001 89х4 | шт | 40,000 |
|  | 581010107000 | Отводы 90 град. ф159х5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 11,000 |
|  | 581010614100 | Отводы ст.20 ГОСТ 17375-2001 108х5 90 гр. | шт | 38,000 |
|  | 581045002310 | Фланец 12Х18Н10Т пл.1-80-10 ГОСТ 12820-80 | шт | 26,000 |
|  | 581047004710 | Фланцы ГОСТ 12820-80 1-150-10 ст.20 | шт | 3,000 |
|  | 585300001010 | Фланец 1-100-10 Ст 20 ГОСТ 12820-80 | комплект | 38,000 |
|  | 611115002100 | Кабель силовой ВВГ 2х2.5 | м | 50,000 |
|  | 611301000300 | Шланговый кабель КГ 2х1.5 | м | 30,000 |
|  | 611301000400 | Шланговый кабель КГ 2х2.5 | м | 10,000 |
|  | 611301007800 | Шланговый кабель КГ 3х2.5+1х1.5 | м | 30,000 |
|  | 612501000210 | Компенсационный провод ПТН ХА 2*1 гибкий. | м | 70,000 |
|  | 612501051000 | Провод жаропрочный РКГМ-2.5 | м | 0,050 |
|  | 618502045000 | Кабель гибкий полиуретановый маслостойкий H05BQ-F 4G 0.75 | м | 50,000 |
|  | 671030201810 | Электродвигатель АИРС100L4У3 4.25/1500 380В IM3081 IP54 | шт | 1,000 |
|  | 671030401100 | Электродвигатель 4АМ(А)56В4У3 0,18кВт; 1500об/мин 380в IM3081; | шт | 1,000 |
|  | 672020100700 | Электродвигатель ДСМ-0.2 П-220В 50Гц | шт | 24,000 |
|  | 672020200900 | Электродвигатель ДСМ-2П 220В 50Гц | шт | 10,000 |
|  | 672020402820 | Электродвигатель ДСТР-110-1.0-136-У2 380В 50Гц IM3081 | шт | 2,000 |
|  | 672030200810 | Электродвигатель РД-09П2 ред.1/76.56; 15,5об/мин. 127/10В | шт | 4,000 |
|  | 672030900300 | Электродвигатель Д-219П1 ред. 1/167 6 об/мин | шт | 4,000 |
|  | 681010100000 | Выключатель автоматический АП 50Б 3МТ 25А | шт | 4,000 |
|  | 681010101000 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТУ3 1.6Ах10 | шт | 4,000 |
|  | 681010102000 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 2.5Ах10 | шт | 4,000 |
|  | 681010103000 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 4Ах10 | шт | 4,000 |
|  | 681010104000 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 6.3Ах10 | шт | 6,000 |
|  | 681010105000 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 10х10 | шт | 4,000 |
|  | 681010106000 | Авт.выключ.АП-50Б 3МТ 16х10 | шт | 4,000 |
|  | 681050500000 | Автоматический выключатель АЕ-2056 80А | шт | 2,000 |
|  | 681050500300 | Автоматические выключатели АЕ-2056 16А | шт | 2,000 |
|  | 681050500310 | Автоматические выключатели АЕ-2056 25А | шт | 2,000 |
|  | 681050501000 | Автоматические выключатели АЕ-2056 100А | шт | 2,000 |
|  | 681090301100 | Автоматические выключатели А-3124 50А | шт | 2,000 |
|  | 681090301110 | Автоматический выключатель А-3124 100А | шт | 2,000 |
|  | 681090301120 | Автоматический выключатель А-3124 25 А | шт | 2,000 |
|  | 681090301130 | Автоматический выключатель А-3124 16 А | шт | 2,000 |
|  | 681120402450 | Автоматические выключатели АВВ S202 С20А 2-х полюс. 6кА 2CDS252001R0204 | шт | 2,000 |
|  | 681130101300 | Авт.выкл.Электрон Э-16В 1600А выдв., эл.магн. привод | шт | 1,000 |
|  | 681130205850 | Автоматический выключатель с пускателем прямого включения (в сборе) GV2ME16K1 (9-14A) | шт | 2,000 |
|  | 682010300200 | Магнитные пускатели ПМА-4100 220В | шт | 4,000 |
|  | 682020200430 | Пускатель ПМА-4100 380В магн. | шт | 4,000 |
|  | 682020200440 | Пускатель ПМА 4100 380 В | шт | 4,000 |
|  | 682020300900 | Магнитные пускатели ПМЕ-211 1з 220В | шт | 8,000 |
|  | 682040201200 | Магнитные пускатели ПМ12-100150 220В | шт | 4,000 |
|  | 682040201600 | Магнитные пускатели ПМ12-160150 220В | шт | 4,000 |
|  | 682040211710 | Пускатель магнитный ПМ12-063150 220 В | шт | 4,000 |
|  | 685020201710 | Выключатель пакетный ПВ3-16 У3 IP56 220В, силуминовый корпус | шт | 10,000 |
|  | 686010100220 | Выключатель путевой ВП-4М исп.2 44 об/м | шт | 4,000 |
|  | 686010203510 | Выключатель концевой ВК300БР-11-67У-22 сальником,ход в лево возврат, ступень 2-51мм, IP67 | шт | 14,000 |
|  | 687010102000 | Контакторы КТ-6023 220В 160А | шт | 1,000 |
|  | 687010102600 | Контакторы КТ-6033 220В 250А | шт | 1,000 |
|  | 687010104000 | Контакторы КТ-6043 220В 400А | шт | 1,000 |
|  | 687010106500 | Контакторы КТ-6053 220В 630А | шт | 1,000 |
|  | 689010127500 | Автоматический выкл.C60А 1п/20А/4,5кА с 23852 Schneider E1 /уп. 12шт/ | шт | 5,000 |
|  | 689010127540 | Автоматический выключатель Schneider Electric C60N 3п 16А С | шт | 2,000 |
|  | 689010127550 | Автоматический выключатель Schneider Electric C60N 3п 20А С | шт | 2,000 |
|  | 689010127560 | Автоматический выключатель Schneider Electric C60N 3п 25А С | шт | 2,000 |
|  | 689010127630 | Автоматический выключатель Schneider Electric C60N 1п 25А С | шт | 5,000 |
|  | 689010127910 | Автоматический выключатель Schneider Electric С60N 2П 25A C | шт | 2,000 |
|  | 689010130180 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 16А,1п | шт | 5,000 |
|  | 689010130190 | Автоматический выключатель ВА 47-29 ИЭК 16А,2п | шт | 2,000 |
|  | 691200001190 | Реле времени ВЛ-81 УХЛ4 1-100 мин., пост.220 В,50Гц | шт | 2,000 |
|  | 691200126000 | Реле времени РВ-245/220 | шт | 5,000 |
|  | 694010173900 | Амперметры М-42300 5мА кл1.5( М-42100 0-5ма) | шт | 4,000 |
|  | 694010374510 | Вольтметр Э365-1 U=0...250 В; КТ 1,5 | шт | 3,000 |
|  | 694010374520 | Вольтметр Э365-1 U=0...500 В; КТ 1,5. | шт | 3,000 |
|  | 694010401330 | Преобр.изм.Е859В2 акт. мощн. 3-х фазн. 4-20мА | шт | 6,000 |
|  | 694010401350 | Преобразователь.изм.Е854В перем.ток 4-20мА | шт | 5,000 |
|  | 694010401360 | Преобр.изм.Е855В перем.напр 4-20мА Uвх.0-125В | шт | 2,000 |
|  | 694010402020 | Преобразователь Е842 Iвх=0...2,5 А; Iвых=0...5 мА; КТ 1,0 | шт | 2,000 |
|  | 694010402030 | Преобразователь Е842 Iвх=0...5 А; Iвых=0...5 мА; КТ 1,0 | шт | 2,000 |
|  | 694010404170 | Преобразователь Е849М/3 Вх 0-5А;; Bых -5 -0- +5 мА, 0-120В Кл. 0,5 | шт | 1,000 |
|  | 694014593670 | Вольтметр самопшущий щитовой Н3093. Шкала 0...25 кВ; Uвх=0...100 В; КТ 1,5 | шт | 1,000 |
|  | 694014593680 | Амперметр самопишущий щитовой Н3093. Шкала 0...4 кА; Iвх=0...5 мА; КТ 1,5 | шт | 1,000 |
|  | 694014593690 | Амперметр самопишущий щитовой Н3093. Шкала 0...12 кА; Iвх=0...5 А; КТ 1,5. | шт | 1,000 |
|  | 694014593700 | Вольтметр самопишущий щитовой Н3092. Uвх=0...1000 В; КТ 1,5 | шт | 1,000 |
|  | 694014593710 | Ваттметр самопишущий щитовой Н3095. Шкала 0...400 МВт; Uвх=0...100 В; Iвх=0...5 А; КТ 1,5 | шт | 1,000 |
|  | 694017051560 | Выключатель путевой ВП-4 240 об/м | шт | 8,000 |
|  | 699300119670 | Светофильтр с фоторезисторами (зеленый) (для М1730К, М1731К) | шт | 16,000 |
|  | 699300119680 | Светофильтр с фоторезисторами (красный) (для М1730К, М1731К) | шт | 16,000 |
|  | 710000022200 | Подшипник 36318 | шт | 10,000 |
|  | 710000022250 | Подшипник 312 | шт | 6,000 |
|  | 711703140010 | Подшипник импортный 70284 | шт | 2,000 |
|  | 711802050000 | Подшипник 180205 | шт | 2,000 |
|  | 711806050000 | Подшипник 180605 | шт | 4,000 |
|  | 711806060000 | Подшипник 180606 | шт | 2,000 |
|  | 711806090010 | Подшипник 76-180609С9Ш1 | шт | 2,000 |
|  | 712311000000 | Подшипник 2311 | шт | 1,000 |
|  | 712312000000 | Подшипник 2312 | шт | 4,000 |
|  | 712313000000 | Подшипник 2313 | шт | 3,000 |
|  | 712314000000 | Подшипник 2314 | шт | 1,000 |
|  | 712316000000 | Подшипник 2316 | шт | 2,000 |
|  | 712317000000 | Подшипник 2317 | шт | 4,000 |
|  | 712320000100 | Подшипник 2320(2320M) | шт | 4,000 |
|  | 712322000000 | Подшипник 2322 | шт | 3,000 |
|  | 712324000000 | Подшипник 2324 | шт | 2,000 |
|  | 713060000000 | Подшипник 306 | шт | 6,000 |
|  | 713086309100 | Подшипник 3086309 | шт | 6,000 |
|  | 713110000000 | Подшипник 311 | шт | 1,000 |
|  | 713120000000 | Подшипник 312 | шт | 2,000 |
|  | 713130000000 | Подшипник 313 | шт | 4,000 |
|  | 713140000000 | Подшипник 314 | шт | 3,000 |
|  | 713180000010 | Подшипник 318 /6318/ | шт | 10,000 |
|  | 713200000000 | Подшипник 320 | шт | 4,000 |
|  | 713220000000 | Подшипник 322 | шт | 2,000 |
|  | 713254400000 | Подшипник 32544 | шт | 2,000 |
|  | 713463200100 | Подшипник 346320 | шт | 1,000 |
|  | 713530000000 | Подшипник 3530 | шт | 4,000 |
|  | 713636000000 | Подшипник 3636 | шт | 2,000 |
|  | 714641600100 | Подшипник 46416Л | шт | 14,000 |
|  | 716632200000 | Подшипник 66322 | шт | 4,000 |
|  | 739169001440 | Хомут червячный 20-32мм | шт | 50,000 |
|  | 739169001490 | Хомут червячный 40-60мм | шт | 30,000 |

3.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.