Техническое задание

на открытый запрос предложение  по выбору исполнителя работ

на ремонт трубопроводов ТЭЦ Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №1122/2.16-821)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, д.96, Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник КТЦ Федирко Николай Иванович, тел. 901-48-80

Начальник ТТЦ Сильваненок Владимир Николаевич, тел. 901-48-91

Начальник ХЦ Федорченко Гульнара Михайловна, тел. 901-48-88

Начальник ОППР Горелик Борис Романович, тел. 901-48-27

# Период выполнения работ:

Начало:             июнь2013г.

Окончание: декабрь 2013г.

Расчётная (предельная) цена закупки  -   3 350 тыс.руб. без учета НДС,

В том числе:

- стоимость материалов  880  тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость ЗиП ---         750  тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость оборудования _ тыс.руб. без учёта НДС

1-й квартал -  _____ тыс.руб. без учета НДС;

2-й квартал -     450 тыс.руб. без учета НДС;

3-й квартал -  2 000 тыс.руб. без учета НДС;

4-й квартал -     900 тыс.руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупнённой ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ.

Тепловая электрическая станция относится к особо опасным и технически сложным производственным  объектам.

- Цель работ: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния общестанционныхтрубопроводов для обеспечения  несения номинальной нагрузки .

- Описание и основные технические характеристики:

1.Существующий трубопровод  раствора соли протяженностью 130 м, Ру -0,6 МПа,  участки Ду от 57 мм до 89 мм (в результате аварийных ремонтов с 1978 года), из материала ст. 20, проложенный на высоте 8 м по  общестанционной эстакаде,  от здания  химводоочистки ОВК до здания КНД  в изоляции. Причина замены – коррозия металла из-за длительного срока эксплуатации (с 1978 года) и агрессивной среды раствора (NaCl, t – 950С)

Замена участка длиной 130 м на трубопровод производства Чехии из материала FV-PLAST, Д наруж. -110 мм, Д внутр. - 79,2 мм в изоляции.

2. Замена трубопровода подачи сырой воды, Ру – 1,6 МПа,  в здании КНД от задвижки № 2ИВ (включая задвижку) подачи на химводоочистку до входа в механические фильтры, общей длиной 220 м, ст. 20, Д – 159х4,5 от задвижки № 2ИВ и Д-108х4,5 до входных задвижек в фильтры с заменой задвижек.  Причина замены дефектного трубопровода на аналогичный – коррозия металла из-за длительной эксплуатации (с 1978 года)

3. Замена дефектных участков трубопроводов очистных сооружений в помещении фильтровального зала,  Ру – 0,6 МПа.

Причина замены – коррозия металла из-за длительного срока эксплуатации (с 1980 г.):

3.1. Выходные трубопроводы механических фильтров дождевых и замазученных стоков Д-108х5 мм,  ст.20,  суммарной длиной 56 метров;

3.2. Трубопроводы обвязки угольных фильтров Д-159х5 мм, ст. 20, суммарной длиной 16 м;

3.3. Воздушник механического фильтра дождевых стоков №3 (МФДС 3),  Д-57х5 мм, ст. 20,

длиной  6 метров;

3.4. Перемычки между насосами перекачки дождевых стоков №№ 1,2 (НПДС 1,2),

Д- 273х8 мм, ст. 20, длиной 0,6 м

4.Замена напорного маслопровода турбинного масла Д =89х3,5 на эстакаде отм. 5,5 от маслоаппаратнойдо главного корпуса  КТЦ (Ру-5 кгс/см2, Траб = 50оС). Существующий трубопровод выполнен с установкой тепловой изоляции. После замены и нанесения АКЗ тепловая изоляция устанавливаться не будет.

5.Трубопровода сброса обмывочной воды на шламоотвал.

Трубопровод выполнен из трубы стальной, бесшовной г.к. ст. 20  Ø426х9.0 ГОСТ 8733-74, проложен по эстакаде технологических трубопроводов на отметке 12м., без изоляции. Для ремонта необходимы настилы на металлоконструкции эстакады.

6. Трубопровод подачи сырой воды к ХВО КНД от эстакады до входа в здание, выполнен из трубы стальной бесшовной г.к. ст. 20  Ø108х5.0 ГОСТ 8733-74. На трубопровод наложена тепловая изоляция из минеральной ваты и окожушка из металлических обечаек. Трубопровод проложен на эстакаде технологических трубопроводов на отметках 8м, 10м, 12м. Для ремонта необходимы настилы на металлоконструкции эстакады и леса высотой до 8м. Необходимо наложение тепловой и металлической теплоизоляции на трубопровод.

7. Трубопровод циркуляционной воды бл.№3.

Трубопроводы Ø1400 находятся в турбинном отделении главного корпуса на отметке  0,5 метра от уровня пола, без изоляции.

8. Дренажный коллектор с подшипников КН бл.№3.

Трубопровод (труба стальная бесшовная г.к. ст. 20  Ø108х5.0 ГОСТ 8733-74), находится в турбинном отделении главного корпуса на 1,5метра от уровня пола, без изоляции с врезкой дренажей из трубы стальной бесшовной г.к. ст. 20  Ø57х4.0 ГОСТ 8733-74 от подшипников насосов.

9.  Трубопровод подачи конденсата  на уплотнение  бустерных насосов бл.№3.

Трубопровод выполнен из трубы стальной бесшовной, г.к. ст. 20  Ф57х4.0 ГОСТ 8733-74. Находится в помещении главного корпуса и не требует наложения теплоизоляции. При ремонте трубопровода есть необходимость в строительстве лесов до 4 метров.

10. Трубопровода отопления здания компрессорной воздушных выключателей.

Трубопровод выполнен из трубы стальной бесшовной, г.к. ст. 20  Ф57х4.0 ГОСТ 8733-74., в тепловой и металлической теплоизоляции, проходит вне помещения по улице на высоте 2,5метра.

Примечание: разборка и установка изоляции будет производиться по дополнительному соглашению.

УКРУПНЕННАЯ  В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ на ремонт трубопроводов

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопроводы КТЦ |  |  |
|  | Ремонт с заменой трубопровода подачи сырой воды к ХВО КНД от эстакады до входа в здание. Срок: 01.06.-07.10.2013 |  |  |
|  | Замена прямых участков трубопроводов длиной от 3 до 6 метров при диаметре труб 108 и толщине стенки до 10 мм | Метр погон (т) | 40 (0,55) |
|  | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 метров при диаметре труб 108 и толщине стенки до 10 мм |  | 16 (0.21) |
|  | Замена гибов трубопроводов длиной до 1.5 м, при диаметре труб свыше 76 до 108 мм и толщине стенки до 10 мм (Отводы 90гр 108х 6. ст.20 ГОСТ 17375-2001 ) | шт (т) | 9 (0.035) |
|  | Изготовление, установка и снятие кронштейнов и других мелких металлоконструкций | т | 0.15 |
|  | Снятие, установка неподвижной или подвижной опоры, диаметр трубопровода 108 мм | шт | 12 |
|  | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях на высоте свыше 10м | м2 | 20 |
|  | Ремонт с заменой компенсаторов Ду1400 по циркуляционной воде на Бл№3. Срок: 01.06.- 26.07.2013 |  |  |
|  | Замена однолинзового компенсатора (17ОСТ34-42-573-82) | шт | 2 |
|  | Замена трехлинзового компенсатора (17ОСТ34-42-571-82) | шт | 1 |
|  | Изготовление и замена кронштейнов и других мелких металлоконструкций | т | 0.25 |
|  | Замена трубопровода отопления здания компрессорной воздушных выключателей. Срок:01.06.-31.08.2013 |  |  |
|  | Замена прямых участков трубопроводов длиной от 3 до 6 метров при диаметре труб 57 и толщине стенки до 10 мм | Метр погон (т) | 160(0.84) |
|  | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 метров при диаметре труб 57 мм и толщине стенки до 10 мм (труба стальная бесшовная г.к. ст. 20 Ф57х4.0 ГОСТ 8733-74) |  | 65 (0.35) |
|  | Замена гибов трубопроводов длиной до 1.5 м, при диаметре труб 57 мм и толщине стенки до 10 мм (Отводы 90гр 57х 5. ст.20 ГОСТ 17375-2001 ) | шт (т) | 12(0.01) |
|  | Изготовление и установка неподвижной или подвижной опоры, диаметр трубопровода 57 мм | шт | 20 |
|  | Снятие , установка вентилей Ду32,Ру16 | шт | 4 |
|  | Установка инвентарных и металлических лесов | т | 1.2 |
| 2. | Трубопроводы ХЦ |  |  |
|  | Замена участка трубопровода соли Д- 110/79,2 мм L-130 м материал FV- PLAST(Чехия). срок: июнь-август | м | 130 |
|  | Замена трубопровода сырой воды Д-159 мм, 108 мм, L- 220 м срок: июнь-август | т | 3,9 |
|  | Замена участков выходных трубопроводов механических фильтров дождевых и замазученных стоков Д-108 мм срок: июль | т | 0,65 |
|  | Замена участков трубопроводов обвязки угольных фильтров Д-159 мм срок: июль | т | 0,32 |
|  | Замена воздушника МФДС 3, Д-57 мм срок: июль | т | 0,04 |
|  | Врезка перемычки НПДС 1.2 , Д- 273 мм срок: июнь | т | 0,03 |
| 3. | Трубопровод подачи масла от ТТЦ в главный корпус |  |  |
| 3.1 | Замена трубопровода подачи масла в ГК 89х4 срок: июль-сентябрь | п.м. | 805 |
| 4. | АКЗ смонтированных трубопроводов | м2 | 230 |
| 5. | Контроль сварных швов после ремонта | тр-д | 1 |
| 6. | Гидроиспытания | тр-д | 1 |
| 7. | Разделка и вывоз металлома на площадку временного хранения | т | 6 |
| 8. | Погрузоразгрузочные работы | чел./час. | 150 |
| 9. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупнённую смету | тыс. руб. | 105 |

Принятые сокращения: МФДС 3 – механический фильтр дождевых стоков №3

НПДС 1,2 – насосы перекачки дождевых стоков №1 и №2

ОВК – основной вспомогательный корпус

КНД - котельная низкого давления

ГК-главный корпус

ХВО-химводоочистка

КН-конденсатные насосы

КТЦ котло-турбинный цех

ТТЦ-топливно-транспортный цех

ХЦ-химический цех

Уборка рабочих места производится ежедневно.

Фактическая стоимость работ определяется актами выполненных работ, но не должна превышать предельную цену договора.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подряднойорганизациина ремонт оборудования

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153-34.03.204(РД 34.03.204)Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

  - СО 153-34.39.201 (РД 34.39*.201) Инструкция по монтажу трубопроводов пара и воды тепловых электростанций.

  - СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

  - СО 34-38-20120-94 (РД 34-38-20120-94) Трубопроводы станционные тепловых электрических станций. Технические условия на капитальный ремонт.

и другие документы, входящие в “Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2010г.” (Москва, ООО «Тексус» 2010 года) и относящиеся к выполнению ремонтных работ указанных в техническом задании.

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками  на виды работ, согласно раздела III, п\п. 2.4, 23.3, 23.4 «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ, на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии  со статьёй 48.1 Градостроительного кодекса;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования,принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности , определённой настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IVклассов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности,энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен однотипной спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- за месяц до начала работ представить согласованный график и обеспечить его выполнение

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика;;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупки;

- организатор закупки оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, для выполнения данных ремонтных работ, поставку которых производит Подрядчик:

| № п/п | Наименование |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь лист. 10.0мм г/к ГОСТ-19903 |  | т | 0.1 |
|  | Сталь угл. 50х50 ГОСТ 8509-93 |  | т | 0.3 |
|  | Швеллер N10 ГОСТ 8240-89 |  | т | 0.7 |
|  | Труба стальная бесшовная г.к. ст. 20 Ф57х4.0 ГОСТ 8733-74 |  | т | 1.9 |
|  | Труба стальная бесшовная г.к. ст. 20 Ф108х4.5 ГОСТ 8733-74 |  | т | 1.2 |
|  | Труба стальная бесшовная г.к. ст. 20 Ф426х9.0 ГОСТ 8733-74 |  | т | 3.8 |
|  | Отводы 90гр 57х5.0. ст.20 ГОСТ 17375-2001 |  | шт | 44 |
|  | Отводы 90гр 108х 6. ст.20 ГОСТ 17375-2001 |  | шт | 9 |
|  | Доска обрезная 50 мм.хв.породы. 1 сорт |  | м3 | 3 |
|  | Круг отрезной 230х2.5х22 |  | шт | 80 |
|  | Круг зачистной 230х6х22 |  | шт | 60 |
|  | Компенсатор однолинзовый 17 ОСТ34-42-573-82 Ду-1400 |  | шт | 2 |
|  | Компенсатор трехлинзовый 17 ОСТ34-42-571-82 Ду-1400 |  | шт | 1 |
|  |  | трубаД- 110/79,2 мм, материал FV- PLAST(Чехия) | м | 130,0 |
|  |  | Труба Д- 108х5 ГОСТ 8732 ст.20 | т | 0,65 |
|  |  | Отводы 108х6, 90 град. ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 20 |
|  |  | Фланец 1-100-10 ст.20 ГОСТ 12820 -80 | шт. | 18 |
|  |  | Труба Д- 159х5 ГОСТ 8732 ст.20 | шт. | 0,3 |
|  |  | Отводы 159х6, 90 град. ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 11 |
|  |  | Фланец 1-150-10 ст.20 ГОСТ 12820 -80 | шт. | 8 |
|  |  | Труба Д- 57х5 ГОСТ 8732 ст.20 | шт | 0,04 |
|  |  | Отводы 57х6, 90 град. ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 |
|  |  | Труба Д- 273х8 ГОСТ 8732 ст.20 | шт | 0,03 |
|  |  | Фланец 1-250-10 ст.20 ГОСТ 12820 -80 | шт | 4 |
|  |  | Затвор дисковый PN10 Ду 250 1.02.1.01.250-2 с рукояткой | шт | 2 |

Примечание: вся поставляемая продукция должна иметь подлинные паспорта (сертификаты)  качества изготовителя, либо их копии заверенные подписью руководителя и печатью  организации поставщика, которые должны быть переданы заказчику.

3.2. Запасные части и материалы для выполнения объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нет |  |  |

3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 021010501031 | Кислород /в баллоне 40 лит/ | шт | 40 |
|  | 021010701030 | Пропан /в баллоне 50 лит/ | шт | 10 |
|  | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | т | 0.05 |
|  | 241020104000 | Электроды УОНИ 13/55 Д4 | т | 0.04 |
|  | 241020202500 | Электроды ЦУ-5 Д2.5 | т | 0.02 |
|  | 312373262800 | Трубы ГОСТ 8732 89х4.0мм ст20 | т | 7 |
|  | 312373303100 | Трубы ГОСТ 8732 108х4,5 мм ст.20 | т | 2,5 |
|  | 312373393100 | Трубы ГОСТ 8732 159х4,5 мм ст.20 | т | 1,4 |
|  | 426040212200 | Затвор дисковый PN10 Ду 100 1.02.1.01.100-2 с рук. | шт. | 7 |
|  | 426040213200 | Затвор дисковый PN10 Ду 150 1.02.1.01.150-2 с рук. | шт. | 3 |
|  | 581010107000 | Отводы 90 град. 159х5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 11 |
|  | 581010614100 | Отводы 90 град. 108х5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | шт. | 38 |
|  | 581047004710 | Фланцы ГОСТ 12820-80 1-150-10 ст.20 | шт. | 3 |
|  | 585300001010 | Фланцы ГОСТ 12820-80 1-100-10 ст.20 | шт. | 38 |

3.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.