Техническое задание

на открытый запрос предложение  по выбору исполнителя работ

на техническое обслуживание и текущий ремонт

газотурбинных установок ГТЭ-160 ст.№41, 42

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

(номер закупки по ГКПЗ №1122/2.16-846)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, д.96, Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник КТЦ Федирко Николай Иванович, тел. 901-48-80

Начальник АРС Пантюшин Валерий Николаевич, тел. 901-48-93

Начальник ОППР Южной ТЭЦ Горелик Борис Романович, тел.9014827

# Период выполнения работ:

Начало               март   2013г.

Окончание     сентябрь 2013г.

Расчётная (предельная) цена закупки  -   2 000 тыс.руб. без учета НДС,

В том числе:

- стоимость материалов  _________________________________ тыс. руб. без учета НДС;

- стоимость ЗиП --- ____________ _________________________ тыс. руб. без учета НДС;

- Стоимость оборудования _______________________________ тыс.руб. без учёта НДС

1-й квартал -     1 000 тыс.руб. без учета НДС;

2-й квартал -      	      тыс.руб. без учета НДС;

3-й квартал -     1 000 тыс.руб. без учета НДС;

4-й квартал –     	      тыс.руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупнённой ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к выполнению работ.

Тепловая электрическая станция является опасным производственным объектом

- Цель работ: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния газотурбинных установок, их элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения оборудованием номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики:

2.1. Турбина ГТЭ-160 производства филиала ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ» в

Санкт-Петербурге

Турбина ГТЭ-160 . зав. № 2341, 2342, ст. № 41, 42 изготовлена на ОАО «Силовые машины» ЛМЗ  в 2008 г., установлена  на Южной ТЭЦ в отдельном корпусе и введена в эксплуатацию в 2011 г.

Наработка с монтажа на 01.12.2012 составила –

41 ГТЭ – 160: пуски 59, суммарные эквивалентные часы 12152

42 ГТЭ – 160: пуски 51, суммарные эквивалентные часы 13248

Номинальные значения основных параметров:

- мощность номинальная - 155,3 МВт

- частота  вращения ротора - 3000 об/мин;

- температура газов на выходе – 537С;

- расход газа на выходе из ГТУ -  509 кг/с;

- КПД на клеммах генератора – 34,12 %;

Газотурбинная установка ГТЭ-160 является одновальным турбоагрегатом, работающим по простому термодинамическому циклу, при начальной температуре газа ≈1060оС (по стандарту ИСО), температуре газа на выходе из турбины 537 оС. Электрическая мощность ГТУ в расчетных внешних условиях по ГОСТ 20440 (температура наружного воздуха 15оС, давление 1,013 Бар (760 мм Hg)), влажность 60%, сопротивление на входе воздуха в компрессор 10 мбар (100 мм вод. ст.), сопротивлении на выходе газов из турбины 33 мбар (330 мм вод. ст.) составляет 155,3 МВт при коэффициенте полезного действия 34,12%. Низшая теплотворная способность газообразного топлива 49318 кДж/кг.

Пуск ГТУ производится с помощью собственного электрического генератора, питаемого током переменной частоты от тиристорного пускового устройства номинальной мощностью 4 МВт.

Цикловой воздух поступает в ГТУ через комплексное воздухоочистительное устройство КВОУ (MBL). В состав КВОУ входят:

1 - Блок воздухоприемный служит для забора воздуха из атмосферы и защиты проточной части от крупных предметов;

2 - Блок воздухоподогрева служит для подогрева воздуха, поступающего в компрессор ГТУ с целью защиты элементов КВОУ и лопаточного аппарата компрессора от обледенения. Для предотвращения обледенения предусмотрен подогрев всасываемого воздуха в блоке воздухоподогрева горячим воздухом, поступающего из-за последней ступени компрессора при температуре 310°С и давлении 1,2 МПа по трубопроводу, на котором расположен запорный клапан с электроприводом MBL11CG001. При получении сигнала от датчика обледенения в диапазоне температур от +5 оС до -5 оС, клапан открывается, и горячий воздух от компрессора поступает в блок воздухоподогрева, распределяется по трубам и подмешивается в основной поток через отверстия (перфорацию) в трубах;

3 - Блок влагоулавливания служит для удаления воды из атмосферного воздуха;

4 - Блок фильтров грубой очистки (ФГО) служит для очистки воздуха от крупнодисперсной пыли

5 - Блок фильтров тонкой очистки (ФТО) служит для окончательной очистки воздуха от пыли.

6 - Блок байпасных клапанов MBL11АА001…006 служит для байпасирования воздуха, поступающего в компрессор ГТУ при возрастании разрежения после КВОУ сверх 1600Па в обход блоков воздухозаборного, воздухоподогрева и воздушных фильтров, с целью предотвращения разрушения фильтрующих элементов;

7 - Блок шумоглушения служит для уменьшения шума проходящего через КВОУ воздуха;

8 - Запорное устройство (шибер) воздуховода MBL20AA001 служит для закрытия входа в компрессор при неработающей ГТУ.

Состояние воздуха на входе в компрессор контролируется по установленным в КВОУ датчикам:

- температуры MBL11CT010 – установлен в блоке воздухоприемки;

- температуры - установлены в блоках байпасных клапанов;

- перепада давлений MBL10CP003/004/005 - установлены между влагоотделителями и блоками ФГО и секцией ФТО;

- разрежения – установлен в верхней части воздуховода за блоком

шумоглушения;

- обледенения – установлен за блоком воздухоподогрева в нижнем ярусе.

Воздуховод подсоединен к входному конфузору компрессора ГТУ, где находятся:

- коллекторы с распылителями для подачи моющего раствора при промывке компрессора;

- патрубоки для подачи в проточную часть турбомашины теплого воздуха от осушительной установки.

Осушительная установка MBA10AT001 используется в режиме консервации и включает в себя:

- электронагреватель;

- вентилятор;

- шланги для подачи воздуха.

Воздуховоды подсоединяются к патрубкам на подводящем коробе компрессора. Вентилятор через электронагреватель подает теплый воздух на вход компрессора. Вентилятор автоматически включается в работу при вращении ГТУ от валоповоротного устройства.

Расход воздуха через компрессор при пуске ГТУ автоматически регулируется тремя антипомпажными (сбросными) клапанами: двумя за 5-ой MBA41AA051/052 (АПК-1,2) и одним за 10-й MBA42AA051 (АПК-3) ступенями компрессора, и входным направляющим аппаратом MBА11АS001 (ВНА), который остается прикрытым до достижения номинальной температуры газов за турбиной. Антипомпажные клапаны имеют пневмопривод с электромагнитными клапанами.

Входной направляющий аппарат управляется электрическим приводом. Происходящее при этом изменение расхода воздуха через компрессор обеспечивает поддержание требуемой температуры газа (~540оС) на входе в котел-утилизатор.

Работа компрессора оценивается по температуре (МВА12СТ101/102) и давлению (МВА12СР101/102) воздуха за ним и температуре (MBA11CT001A…004A) и давлению воздуха (МВА11СР101) перед компрессором.

Перепад давления в камере сгорания (МВМ) контролируются по разности давлений MBM11CP103 сжатого воздуха и продуктов сгорания. Воспламенение и горение топлива в камере сгорания (факел) фиксируется и контролируется фотодатчиками МВМ11/21СR101, МВМ11/21СR102.

Температура газа контролируется шестью термопарами МВА22СТ102...108 на выходе из газовой турбины и в шести точках на выходе из диффузора (используется в ЭЧСР ГТУ). Там же контролируется давление газа - в трех точках 41/42HNA10CP001..003.

В газоходе перед котлом-утилизатором (КУ) измеряется температура газа 41/42HNA20CT001..003, давление газа 41/42HNA20CP001..003.

2.2. Основное вспомогательное оборудование:

# 2.2.1.Техническое описание КВОУ.

# Наименование КВОУ (комплексное воздуоочистительное устройство со статическими фильтрами и встроенной антиобледенительной системой для газовых турбин).

# Обозначение КВОУ.

# Проект: Camfil farr power systems gmbh, Германия

# Изготовитель: ЗАО «ЭСК Энстром»

КВОУ обеспечивает очистку воздуха на входе в компрессор газовой турбины, необходимого для его нормальной работы.

В комплект КВОУ для TЭЦ-22 входят фильтры грубой и тонкой очистки, установленные в многоэтажном, трехстороннем коробе. Для защиты от атмосферных осадков, воздухоприемники короба фильтра, оснащены погодными козырьками.

Интегрированная в воздухоприемник антиобледенительная система обеспечивает нагрев поступающего воздуха в случае угрозы обледенения. Для этого из компрессорной ступени турбины отбирается горячий воздух и подается в пространство перед воздухоприемниками.

В фильтрах происходит очистка поступающего внутрь воздуха, таким образом, обеспечивается  допустимый уровень концентрации частиц пыли в системе. Перепад давления на фильтрах КВОУ не должен превышать установленных пределов. В процессе работы фильтров перепад давления измеряется на каждой ступени фильтра и в каждом элементе фильтра. Система снабжена байпасными клапанами, которые срабатывают при возрастании перепада давления сверх 1600 Па.

Из короба фильтра чистый воздух подается через воздуховод, в котором установлен шумоглушитель, колено и тканевые компенсаторы.

Перед компрессором газовой турбины установлен запорный шибер. Он предназначен для прекращения поступления воздуха и образования влаги на входе в компрессор в период останова турбины.

Участок воздуховода между турбиной и шумоглушителем оснащен наружной шумоизоляцией. Горизонтальная часть воздуховода между глушителем и коробом фильтра покрыта антиконденсатной изоляцией.

Основные технические параметры:

| Макс. расчетная температура | 36 °C |
| --- | --- |
| Мин. расчетная температура | - 40 °C |
| Расчетный объем потока воздуха | 395.0 м3/ч |
| Макс. относительная влажность воздуха | 100 % |
| Мин. относительная влажность воздуха | 0 % |
| Фильтры грубой очистки | 420 шт. |
| Фильтры тонкой очистки | 417 шт. |

Основные компоненты системы.

Короб фильтра состоит из 10 вертикальных модулей, которые устанавливаются на жесткую металлическую конструкцию. Погодные козырьки оборудованы дренажной системой предназначенной для сбора и слива дождевой воды.

Интегрированная в воздухоприемниках антиобледенительная система обеспечивает нагрев поступающего воздуха в случае угрозы обледенения. Для этого из последней 16-й компрессорной ступени турбины отбирается горячий воздух с температурой 310 0С и давлением 1,2 МПа и подается в пространство перед воздухоприемниками.

Антиобледенительная система включает ручной запорный клапан (MBL11CG001) с дистанционной передачей показаний «ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ» и регулирующий клапан (MBK11CG101) с постоянным контролем положений.

Внутренняя система трубопроводов включает арматуру и глушитель, покрыта термоизоляцией, что предотвращает потерю тепла и служит защитой от возгорания.

Поступающий воздух проходит три стадии очистки:

Стадия 1: Отбор влаги при помощи каплеотделителя.

Стадия 2: Отбор пыли с помощью фильтров грубой очистки

Стадия 3: Отбор пыли с помощью фильтров тонкой очистки.

Стадия 1: На стадии 1 происходит отбор влаги из поступающего воздуха, который проходит через каплеотделительные профили.

Стадия 2: На стадии 2 происходит очистка воздуха от пыли в фильтрах грубой очистки.

Стадия 3: На стадии 3 происходит очистка воздуха от пыли в фильтрах тонкой очистки.

Короб фильтра оборудован площадками и мостиками для обслуживания на всех трех уровнях. Все двери доступа в коробе фильтра спроектированы как аварийные выходы, т.е. они могут быть открыты изнутри в случае необходимости. А также все двери, которые выходят на главную площадку обслуживания, оборудованы замками.

Блок байпасных клапанов MBL12АА001,002,003,004,005,006 служит для перепуска воздуха, поступающего в компрессор ГТУ при возрастании разрежения после КВОУ более 1600 Па  в обход блоков воздухозаборного, воздухоподогрева  и  воздушных фильтров. Каждый клапан оснащен тремя сигнальными выключателями положений клапанов OPEN/CLOSED (ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО).

Компоненты воздуховода.

Воздуховод между корпусом глушителя и турбиной, покрыт внешней звукоизоляцией. Горизонтальный воздуховод между корпусом глушителя и коробом фильтров покрыт антиконденсатной изоляцией. Воздуховод включает в себя: шумоглушитель, тканевые компенсаторы и запорный шибер.

Секции перегородок глушителя спроектированы таким образом, чтобы быть способными выдерживать давление, генерируемое помпажной волной компрессора. Перегородки фиксируются с помощью фиксаторов, которые установлены в нижней и в верхней части корпуса глушителя. В верхней части воздуховода установлены тканевые компенсаторы. Равномерность потока воздуха через тканевые компенсаторы обеспечивается при помощи направляющих панелей внутри воздуховода.

Однолопастный запорный шибер (MBL20AA001) на входе служит для перекрытия внутреннего поперечного сечения воздуховода. Запорный шибер предотвращает возникновение сквозняка, и, следовательно, попадание влаги в компрессор во время останова системы. Для управления и мониторинга работы запорного шибера  предусмотрен механический электропривод и датчики конечных положений заслонки (MBL20CG001/002/003/004).

В вертикальном воздуховоде предусмотрен один люк – лаз, расположенный над заслонкой.

2.2.2. Система  маслоснабжения  регулирования паровой турбины ГТЭ-160

Гидравлическая система высокого давления используется для управления топливными клапанами и открытия быстрозапорных клапанов.

К основным компонентам системы гидравлического масла высокого давления относятся бак гидравлического масла MBX10BB001, насосы MBX02AP001/002, два гидравлических аккумулятора, фильтры напорного трубопровода MBX03AT001/002, общий контур очистки и охлаждения (вспомогательный контур) с воздушным охладителем масла MBX06AH001 и фильтр обратного трубопровода MBX08AT001, который выполняет основную фильтрацию гидравлического масла.

Два погруженных насоса MBX02AP001/002 непосредственно соединены с насосами вспомогательного контура и сверху вставлены в бак гидравлического масла. Насос MBX02AP001 является рабочим насосом, а MBX02AP002 резервным. Давление нагнетания составляет 16 МПа (160 бар).

Насосы оснащены регулируемыми, внутренними предохранительными клапанами. Эти клапана предохраняют насосы от избыточного давления. Регулирующие клапана ограничения давления MBX02AA192/194 также вставлены в напорный патрубок за насосами. Если давление масла за насосами превышает определенный предел, то эти клапана отводят часть масла обратно в бак, тем самым, предотвращая недопустимо высокое давление в пределах гидравлической системы. Давление масла в пределах напорного трубопровода непосредственно за насосами MBX02AP001 и MBX02AP002 указывается манометрами MBX02CP501 и MBX02CP502, соответственно.

Нагнетательный патрубок каждого насоса оснащен фильтрами напорного трубопровода MBX03AT001/002, оба имеют монитор загрязнения. Реле перепада давления MBX03CP001/002 контролируют загрязнения и оснащены дисплеями для локального снятия показаний. Если заданное значение регулируемой величины, по крайней мере, одного из двух реле перепада давления превышается в течение более 10 минут, то подается предварительный сигнал «Фильтр гидравлической жидкости загрязнен» и необходимо переходить на резервный насос. Фильтры подающего трубопровода могут быть отдельно отсечены клапанами MBX03AA251/252 и MBX03AA253/254 соответственно. Пока фильтры меняются, резервный насос принимает на себя функцию подачи гидравлической жидкости.

Напорные трубопроводы двух насосов объединяются за фильтрами подающего трубопровода. Отток масла через насосы при останове предотвращается обратными клапанами MBX03AA201/202. Два аккумулятора гидравлического масла со связанными локальными точками измерения давления MBX04CP501/502, мониторы давления MBX04CP401/402 и связанные индикаторы системы давления MBX04CP501/502, а также датчик давления соединяются с нагнетательным патрубком за фильтрами. Каждый аккумулятор гидравлического масла снабжен блоком запорного клапана, который включает в себя отсечные клапана MBX04AA251/252, спускной клапан MBX04AA401/402 и предохранительный клапан MBX04AA191/192, соответственно. Сливные трубопроводы приводов клапанов соединяются перед станцией подачи гидравлического масла, и обратный поток масла затем подается в бак через фильтр MBX08AT001. Загрязнение фильтра сливного трубопровода не только контролируется реле MBX08CP001, но также визуально указывается на дисплее фильтра. Если заданное значение величины давления реле, превышается в течение более 10 минут, то подается сигнал на отключение «Фильтр гидравлического масла засорен». Этот фильтр дополнительно защищен от механического повреждения обратным клапаном, соединенным параллельно. Этот клапан открывается, если определенное давление превышается перед фильтром.

Клапан MBX08AA251 используется во время заправки бака гидравлическим маслом. Когда гидравлическое масло добавляется в систему через это соединение, то оно на своем пути в бак должно проходить через фильтр MBX08AT001.

Фильтр MBX08AT001 также является частью вспомогательного контура системы гидравлического масла. Этот контур поддерживает оптимальную температуру гидравлического масла и очищает его за счет постоянной циркуляции через воздушный маслоохладитель MBX06AH001 и фильтр MBX08AT001. Циркуляционный насос вспомогательного контура сначала подает гидравлическое масло в воздушный охладитель MBX06AH001.

Масло, по необходимости, подогревается во время остановов включением или выключением насосов. Если температура падает ниже заданной предельной величины                (30 °С), оба насоса запускаются. Если температура, превышает предельную величину (35 °С), то оба насоса останавливаются.

Если температура масла превышает заданное значение (55 °С), вентилятор на воздушном охладителе масла включаются. Если температура масла падает ниже предельной величины (45 °С), вентилятор выключается. Если температура масла превышает заданное значение (70 °С), подается предупредительный сигнал «Температура гидравлического масла высокая».

2.2.3. Ссистема  маслоснабжения  смазки подшипников паровой  турбины ГТЭ-160

Основными компонентами маслосистемы ГТУ являются:

- глaвный мacляный нacoc РМНС (Q= 100m3/h, n=2945 rpm, H=60 – 57,9, P=23.1 kW, Nдв=41.5 kW);

- вcпoмoгaтeльный мacляный нacoc ВМНС (Q=100 m3/h, n=2945 rpm, H=60 – 57,9, P=23.1 kW, Nдв=41.5 kW);

- аварийный масляный насос АМНС (Q=38 m3/h, n=2100 rpm, H=14,3 – 12,7,                          P=3.5 kW);

- двoйнoй фильтp;

- мacляный фильтp двухкамерный;

- вентилятоp oтcoca мacляныx пapoв;

- маслоотделитель.

Macлoбaк coдepжит кoличecтвo мacлa (14 м3) нeoбxoдимoe для cмaзки тypбoaгpeгaтa. Xpaнeниe мacлa нe являeтcя eгo eдинcтвeннoй фyнкциeй, oн пpeднaзнaчeн также и для yдaлeния из мacлa гaзoв. Eмкocть бaкa paccчитaнa тaким oбpaзoм, чтo в тeчeниe oднoгo чaca вce кoличecтвo мacлa пepeкaчивaeтcя чepeз нeгo мaкcимyм 8 paз. Этo oзнaчaeт, чтo мacлo нaxoдитcя в мacлoбaкe c мoмeнтa eгo пocтyплeния тyдa и дo забора насосами в тeчeниe пpиблизитeльнo 7 - 8 минyт. Зa этo вpeмя происходит yдaлeние из мacлa пoпaвшeгo в нeгo вoздyxa.

Macлoбaк cвapной. Macлo, кoтopoe пocтyпaeт из cиcтeм мacлocнaбжeния oбpaтнo в бaк чepeз paзмeщeнныe нaд ypoвнeм мacлa впycкныe флaнцы, cнaчaлa пoпaдaeт в сливнoй oтceк, a oттyдa - в заборный oтceк на всас насосов.

В мacлoбaке установлен сетчатый фильтр. Oн ocнaщeн лaтyннoй ceткoй c ячейкой                  280 мкм. Откpыв кpышкy бака, его мoжнo вынyть и в cлyчae нaдoбнocти пpoчиcтить. Чepeз этот ceтчатый фильтр пpoизвoдитcя зaпoлнeниe мacлoбaкa для предотврашения попадания пыли.

Для охлаждeния мacлa cмaзки вo вpeмя paбoты ГТУ иcпoльзyютcя мacлоoxлaдитeли MBV23AH001/002 с вoдяным oxлaждeнием. Teмпepaтypa подачи мacлa на cмaзку                      (45 – 50 °C) регулируется путем байпассирования чacти мacлa помимо oxлaдитeля с последующим cмeшивaнием его c oxлaждeнным мacлoм в тepмopeгyлятope MBV24AA151.

Клапан MBV22AA281 на бaйпace oтpeгyлиpoвaн таким образом, что падение давления в охладителе и на байпасе является одинаковым для исключения перетоков масла.

Тeмпepaтypа мacлa cмaзки в нaпopнoм тpyбoпpoвoдe измеряетcя тepмoмeтpом MBV26CT501. Ecли она вышe знaчeния, ycтaнoвлeннoгo нa peлe тeмпepaтypы MBV26CT101 (нaпpимep, 58°C), тo cpaбaтывaeт cигнaлизaция, предупреждающая о нeиcпpaвнocти oxлaдитeля или тepмopeгyлятopa

Вce подаваемое насосом cмaзoчнoе мacло фильтpyeтcя в двухкамерном фильтpe. Ecли пepeпaд дaвлeний на нем вышe знaчeния, ycтaнoвлeннoгo нa peлe дaвлeния MBV26CP003               (p > 0,6 бap (60 кПа)), cpaбaтывaeт предупредительная cигнaлизaция. B этом cлyчae нeoбxoдимo пepeключитьcя нa дpyгoй фильтp, который должен быть предварительно заполнен маслом через кран MBV25AA252. После переключения зaгpязнeнный фильтp отключается от напорных маслопроводов, из него мoжнo вынyть фильтpyющий элемент, предварительно опорожнив, пpoчиcтить eгo и cнoвa ycтaнoвить в фильтpe.

Kоличecтвo мacлa cмaзки пoдaваемого нa пoдшипники peгyлиpyeтcя paзмepoм oтвepcтий дpocceльныx шaйб (MBV26BP011/012/014/015). Из пoдшипникoв масло свободно cливaeтcя в бaк пo cливным тpyбoпpoвoдaм, Для зaщиты пoдшипникoв кoнтpoлиpyeтcя нeпocpeдcтвeннo тeмпepaтypa баббита. Блaгoдapя этoмy нeт нeoбxoдимocти в измерении тeмпepaтypы cливaeмoгo мacлa, т.к. известно, что пpи зaмepe тeмпepaтypы cливaeмoгo мacлa, опасное пoвышeние тeплoвoй нaгpyзки пoдшипникa oбнapyживaeтcя пoзжe, чeм пpи зaмepe тeмпepaтypы баббита пoдшипникa.

Paзoгpeв мacлa cмазки пpoиcxoдит зa cчeт включeния глaвнoгo и вcпoмoгaтeльнoгo мacляныx нacocoв в тoм cлyчae, ecли тeмпepaтypa в мacлoбaкe опустилacь нижe нижней уставки peлe тeмпepaтypы MBV10CT101 (15 °С), Hacocы выключaютcя, ecли тeмпepaтypa пpeвыcилa заданное значение MBV10CT101 (20 оС). Зa cчeт циpкyляции paзoгpeвaeтся  нaxoдящeecя в бaкe мacлo и тpyбoпpoвoды вмecтe c кopпycaми пoдшипникoв.

Внимание! Пycк гaзoвoй тypбины вoзмoжeн в тoм cлyчae, ecли тeмпepaтypa мacлa в бaкe пpeвыcилa вepxнee кoммyтациoннoe пoлoжeниe peлe тeмпepaтypы MBV10CT101              (10 °С).

Система гидроподъема

Для снижения трения в подшипниках при страгивании ротора осуществляется его гидроподъем, для чего к опорным пoдшипникaм турбоагрегата MBD11. MBD12, MKD11 и MKD12 подается масло от насоса гидроподъема МНГ MBV31AP001 (Nдв = 34,5 kW). Bcлeд за этим масло очищается в фильтре MBV31AT001. Предохранительный клапан MBV31AA191 ограничивает давление в случае дефекта дроссельного клапана или засорения фильтра.

Подача мacлa к мacлoнacocy MBV31AP001 ocyщecтвляeтcя из нaпopнoго тpyбoпpoвoда глaвного нacocа cиcтeмы cмaзки MBV21AP001. Macляный нacoc для гидpoпoдъeмa пoдaeт мacлo с давлением 8 - 9 МПа (80 - 90 бар).

Пepeд тeм кaк пpи нepaбoтaющeм глaвнoм мacлянoм нacoce зaпycтить мacляный нacoc для гидpoпoдъeмa в пepвый paз, вcacывaющий тpyбoпpoвoд дoлжeн быть зaпoлнeн cмaзoчным мacлoм. Уcтaнoвлeнный пo мecтy индикaтop MBV31CP506 cигнaлизиpyeт o зaгpязнeннocти фильтpa. Bынyть и пpoчиcтить фильтp мoжнo тoлькo в тoм cлyчae, ecли мacляный нacоc для гидpoпoдъeмa и глaвный нacoc нe paбoтaют.

C помoщью регуляторов MBV31AA281/282/284/285 ycтaнaвливaютcя нeoбxoдимыe для oтдeльныx noдшипникoв знaчeния дaвлeния мacлa гидpoпoдъeмa. Oбpaтныe клaпaны MBV31AA201/202/204/205 пpeпятcтвyют сливу cмaзoчнoгo мacлa из пoдшипникoв, через трубопроводы системы гидpoпoдъeмa, когда она отключена.

Маслонасос для гидроподъема включается:

- при запуске ГТУ;

- при останове ГТУ и переходе в режим проворачивания (при снижении оборотов ниже 500 об/мин);

- при периодическом проворачивании (через каждые 6 часов, при расхолаживании).

2.2.4. Маслоохладитель турбины типа: МП-165-150-1 , ОАО  «Сарэнергомаш»

Маслоохладитель МО-41(42)А,Б  системы смазки подшипников турбины.

Маслоохладитель МП-165-150-1 предназначен для охлаждения  масла, поступающего из системы смазки на  подшипники турбоустановки.

Маслоохладитель рассчитан для работы на пресной циркуляционной воде с температурой на входе до 37С.

Технические данные маслоохладителя:

| Поверхность охлаждения, м2 | 222 |
| --- | --- |
| Объемный расход масла/воды, м3/с(м3/ч) | 0,046/165 |
| Объемный расход масла/воды, м3/с(м3/ч) | 0,042/150 |
| Число ходов масла/воды | 4/2 |
| Начальная температура масла/воды, С | 55/33 |
| Конечная температура масла/воды, С | 44/37 |
| Количество трубок, шт | 178 |
| Наружный диаметр х толщина стенки, мм | 19 х 1,0 |
| Активная длина трубок, мм | 1830 |
| Номинальное давление охлаждающей воды, кгс/см2 | 5,0 |
| Рабочее давление масла кгс/см2 | 5,0 |

2.2.5 Насос газоохлаждения генератора (НГО) типа NT-150-315/01/294U3DW1  3 шт.

ALLWEILER  AG (Германия)  ОАО «Ливгидромаш».

Насосы газоохлаждения НГО предназначены для подачи охлаждающей воды в

воздухоохладители генератора и представляют собой центробежный, лопастной насос типовой   ряд NT.

Сальники насоса  с набивкой с самозапиранием.

Подшипники насоса шариковые. С электродвигателем насос соединен эластичной муфтой, размер К08.

Техническая характеристика насосов НГО:

| Наименование | НГО-41(42)А, Б,В |
| --- | --- |
| Давление на входе, бар | 0,1 |
| Производительность, т/час | 300 |
| Напор, м. | 25 |
| Мощность привода,кВт | 37 |
| Мощность ,кВт | 26,7 |
| Напряжение, кВ | 0,4 |
| Скорость вращения, об /мин | 1450 |
| Диаметр рабочего колнса, мм | 294 |
| Количество ступеней | 1 |

Электропривод, тип ВЗ-225S-37кВт-1500 AVD

- конструкция						- ВЗ

- типоразмер							- 225S

- мощность при 50 Гц					- 37кВт

- номинальная частота вращения 				- 1450 при 50 Гц

- напряжение 						- 400 В при 50 Гц

- класс защиты						- IP 55

2.2.6 Воздухоохладитель (ВОГ):

- рабочая среда								воздух, вода;

- количество воздухоохладителей						4;

- число ходов в воздухоохладителе						2;

- номинальный расход на один воздухоохладитель			150 м3/ч;

- гидравлический объем воздухоохладителя				0,21 м3;

- расчетная потеря напора на воздухоохладители			0,2 МПа

- гидравлическое сопротивление воздухоохладителя			2,5 м. вод. ст;

- потери, отводимые одним воздухоохладителем				600 кВт.

- минимальный расход на воздухоохладитель 				120 м3/ч.

2.2.7 Валоповоротное устройство (ВПУ):

Пocлe ocтaнoвa ГТУ её poтop eщe пpoдoлжитeльнoe вpeмя дoлжeн пpoкpyчивaтьcя вaлoпoвopoтным ycтpoйcтвoм. Baлoпoвopoтнoe ycтpoйcтвo cocтoит из oднocтyпeнчaтoй мacлянoй тypбинки, кoтopaя ycтaнoвлeнa нa poтope ГТУ. Macлo в этy тypбинкy пoдaeтcя из нaгнeтaтeльнoгo тpyбoпpoвoдa главного маслонacoca. Ecли пpи ocтaнoвe ГТУ частота вpaщeния cтaнoвитcя нижe (145 об/мин), тo в дoпoлнeниe к paбoтaющeмy глaвнoмy мacлянoмy нacocy включaeтcя вcпoмoгaтeльный мacляный нacoc, и шapoвoй кpaн MBV41AA001, нaxoдящийcя в линии, вeдyщeй к турбинке вaлoпoвopoта, oткpывaeтcя, Oднa чacть мacлa, пoдaвaeмoгo oбoими нacocaми, нaпpaвляeтcя к вaлoпoвopoтнoмy ycтpoйcтвy, a дpyгaя чacть, кaк oбычнo, на cмaзку пoдшипников.

Пocлe 24 чacoв работы вaлoпoвopoтнoгo ycтpoйcтвa по программе (гaзoвaя тypбинa oxлaждeнa в дocтaтoчнoй cтeпeни) шapoвoй кpaн MBV41AA001 зaкpывaeтcя, чтoбы выключить вaлoпoвopoтнoe ycтpoйcтвo, и oтключaeтcя глaвный мacляный нacoc MBV21AP001. Пocлe тoгo как частота вpaщeния ротора cтaлa ниже 6,6 об/мин, чepeз 10 минут выключaютcя вcпoмoгaтeльный мacляный нacoc MBV21AP002 и нacoc гидpoпoдъeмa MBV31AP001.

Пocлe этoгo вaлoпoвopoтнoe ycтpoйcтвo включaeтcя кaждыe 6 чacoв пpиблизитeльнo нa 2 минyты вo избeжaниe прогибa вaлa.

2.2.8. Технические данные оборудования для определения стоимости очистки

| № п/п | Наименование оборудования | Тех. данные на ед. оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маслоохладитель системы смазки типа МП-165-150-1 (4шт) | Количество трубок -178 шт. (19*1*1830 мм) |
| 2 | Главный маслобак турбины 41(42)ГТЭ-160 (ГМБ) | V=14 м3 |

Все работы по данному техническому заданию проводятся под техническим руководством специалистов ОАО «Силовые Машины» по договору от 31.05.2011 г. №05030856/10248-0736/37112 на долгосрочное обслуживание оборудования блока ПГУ-450 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в соответствии с объёмом малой инспекции:

| 1. Малая инспекция | При 8300 ЭЧЭ |  |
| --- | --- | --- |
| Оборудование | Работы (Работы по техническому обслуживанию относятся к объему контракта соответствующего оборудования) | 1. |
| Газотурбинная установка, в том числе: | Х | Х |
| КВОУ, воздухозаборный канал | Визуальный контроль воздухозаборника, влагоулавливающих секций, фильтров грубой и тонкой очистки, «мягких» компенсаторов, шумоглушителя, шибера, форсунок системы очистки компрессора | Х |
| Статорные детали | Вскрытие люков, смотровых отверстий, всасывающего патрубка | X |
| Компрессор | Визуальный осмотр первых рядов направляющих лопаток (при необходимости, с помощью эндоскопа) | Х |
| Подшипник компрессора | Визуальный контроль подшипника компрессора на протечки масла | Х |
| Турбина Обойма направляющих аппаратов турбины | Открытие люков, смотровых отверстий | Х |
|  | Визуальный осмотр первой и последней ступени направляющих лопаток (при необходимости с помощью эндоскопа 2-ю и 3-ю ступени) | Х |
| Компрессор | Визуальный осмотр первых ступеней рабочих лопаток (при необходимости, с помощью эндоскопа) | X |
| Турбина | Визуальный осмотр 1 и 4 ступеней рабочих лопаток (при необходимости, с помощью эндоскопа) | Х |
| Валоповоротное устройство | Визуальный осмотр, проверка подачи масла | X |
| Камеры сгорания | Визуальный контроль топливных трубопроводов на камере сгорания | Х |
|  | Визуальный осмотр верхнего газораспределителя | Х |
|  | Визуальный контроль днища пламенной трубы, плитки камеры сгорания, держателей плитки, опорного кольца для облицовочной плитки | Х |
| Смеситель | Визуальный осмотр смесителя, сварных швов, переходного кольца, вставки люка | Х |
| Горелки | Визуальный осмотр | Х |
| Выходной корпус и выхлопной диффузор | Визуальный и неразрушающий контроль (при необходимости) внутренней изоляции выходного корпуса и выхлопного диффузора, визуальный осмотр компенсаторов | Х |

-ЭЧЭ-эквивалентные часы эксплуатации

УКРУПНЕННАЯ В Е Д О М О С Т Ь

объёмов работ

на техническое обслуживание и текущий ремонт

газотурбинных установок ГТЭ-160 ст.№41, 42

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

Сроки ремонтов:

с 01.03 по 13.03 и с 09.09 по 24.09

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| газотурбинные установки ГТЭ-160 | ГТ-41 |  |  |
|  | Произвести чистку фильтров ФС-400 ГТ-41 (фильтр секционный по технической воде) | шт | 2 |
|  | выполнить замену масла в системе регулирования ГТ-41 | л | 250 |
|  | Очистка водяных камер маслоохладителей системы смазки ГТ | шт | 2 |
|  | Произвести чистку смотровых окошек камер сгорания | шт | 2 |
|  | Произвести чистку стекол датчиков контроля факела горения в камерах сгорания | шт | 4 |
|  | Произвести чистку фильтра на напоре насоса гидро-подъема | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра газового | шт | 1 |
|  | Произвести чистку дуплексного фильтра по маслу | шт | 2 |
|  | Произвести чистку фильтра воздушного системы регулирования | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра напорного системы регулирования | шт | 2 |
|  | Произвести чистку фильтра обратного и сливного системы регулирования | шт | 2 |
|  | Произвести чистку фильтра напорного системы управления регулирующего клапана газа | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра напорного системы управления регулирующего клапана пилотного газа | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра на всасе вентилятора наддува генератора | шт | 1 |
|  | Монтаж/демонтаж обшивы и изоляции | м2 | 10 |
|  | По результатам осмотра плитки камер сгорания её замена, по рез. дефектации | шт | по рез. Деф. |
|  | Снятие и установка лесов, подмостей и ограждений для проведения ремонта | т | 5 |
|  | Очистка входного короба компрессора | м2 | 5 |
|  | Проверка (регулировка) крепления виброгасителей | шт | 10 |
|  | Открытие – закрытие лазов (люков) и смотровых отверстий: лазы камер сгорания- Ду-600; люк для осмотра компрессора- 600*600; люк доступа к п-ку компрессора-500*500; люк доступа в проточную часть-600*500; люк осмотра 1-го п-ка –600*600 | шт. шт. шт. шт. шт. | 2 1 1 1 1 |
|  | Снятие – установка дренажа камер сгорания Ду 20, для возможности открытия лаза | шт | 2 |
|  | Замер всплытия ротора на подшипнике №1,2,3,4 до и после регулировки | к-во | 2 |
|  | ГТ-42 |  |  |
|  | Произвести чистку фильтров ФС-400 ГТ-42 (фильтр секционный по технической воде) |  | 2 |
|  | Выполнить замену масла в системе регулирования ГТ-42 | л | 250 |
|  | Очистка водяных камер маслоохладителей системы смазки ГТ | шт | 2 |
|  | Произвести чистку смотровых окошек камер сгорания | шт | 2 |
|  | Произвести чистку стекол датчиков контроля факела горения в камерах сгорания | шт | 4 |
|  | Произвести чистку фильтра на напоре насоса гидроподъема | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра газового | шт | 1 |
|  | Произвести чистку дуплексного фильтра по маслу | шт | 2 |
|  | Произвести чистку фильтра воздушного системы регулирования | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра напорного системы регулирования | шт | 2 |
|  | Произвести чистку фильтра обратного и сливного системы регулирования | шт | 2 |
|  | Произвести чистку фильтра напорного системы управления регулирующего клапана газа | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра напорного системы управления регулирующего клапана пилотного газа | шт | 1 |
|  | Произвести чистку фильтра на всасе вентилятора наддува генератора | шт | 1 |
|  | Восстановить крышку над емкостью слива моющего раствора с компрессора на отметке 0,0 в машзале | м2 | 1 |
|  | Снятие и установка лесов, подмостей и ограждений для проведения ремонта | т | 5 |
|  | Монтаж/демонтаж обшивы и изоляции | м2 | 10 |
|  | По результатам осмотра плитки камер сгорания её замена, по рез. дефектации | шт | по рез. Деф. |
|  | Очистка входного короба компрессора | м2 | 5 |
|  | Проверка (регулировка) затяга крепления виброгасителей | шт | 10 |
|  | Открытие – закрытие лазов (люков) и смотровых отверстий: лазы камер сгорания- Ду-600; люк для осмотра компрессора- 600*600; люк доступа к п-ку компрессора-500*500; люк доступа в проточную часть-600*500; люк осмотра 1-го п-ка –600*600 | шт. шт. шт. шт. шт. | 2 1 1 1 1 |
|  | Снятие – установка дренажа камер сгорания Ду 20, для возможности открытия лаза | шт | 2 |
|  | Замер всплытия ротора на подшипнике №1,2,3,4 до и после регулировки | к-во | 2 |
|  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупнённую смету | тыс.руб. | 150 |

Фактическая стоимость работ определяется актами выполненных работ, но не должна превышать предельную цену закупки.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 34-38-935-94 (ОСТ 34-38-935-94) Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования.

  - СО 153-34.30.310 (РД 34.30.310) Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин.

  - СО 153-34.30.601 (РД 34.30.601) Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов: МУ 34-70-088-84

  - СО 153-34.30.603 (РД 34.30.603) Руководящие указания по балансировке роторов турбогенераторов в собственных подшипниках.

  - СО 34.30.604-00 (РД 153-34.30.604-00) Методические указания по балансировке многоопорных валопроводов турбоагрегатов на электростанциях.

  - СО 34.30.605 (РД 34.30.605) Технологическая инструкция по замене лопаток паровых турбин.

  - Со 34.30.606-95 (РД 34.30.606-95) Методические указания по центровке опор валопроводов турбоагрегатов по измеренным опорным нагрузкам.

  - СО 34-38-20342-95 (ТУ 34-38-20342-95) Клапаны обратные типа «КОС»: технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-964-88 (ОСТ 34-38-964-88) Подогреватели поверхностные низкого и высокого давления для системы регенерации стационарных паровых турбин. Ремонтопригодность. Общие требования.

  - СО 34-38-20092-94 (ТУ 34-38-20092-94) Подогреватели поверхностные высокого давления для систем регенерации паровых турбин. Технические условия на капитальный ремонт

  - СО 34-38-20130-94 (ТУ 34-38-20130-94) Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20160-94 (ТУ 34-38-20160-94) Испарители поверхностного типа для паротурбинных эл. станций.

  - СО 153-34.41.301-89 (РД 34.41.301-89) Методические указания по контролю вибрации центробежных питательных насосов тепловых электростанций.

  - СО 34.41.602-2002 (РД 153-34.1-41.602-2002) Общие требования по применению новых материалов по применению новых материалов из терморасширенного графита для уплотнений валов центробежных насосов.

  - СО 34-38-20375-88 (ТУ 34-38-20375-88) Насосы конденсатные КсВ 500-220, КсВ 500-150, КсВ 500-85, КсВ 320-160-2,КсВ 200-220. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

  - СО 34.17.415-96 (РД 34.17.415.96) Инструкция по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования,

  - СО 153-34.17.206 Инструкция по технологии ремонтной заварки корпусных деталей паровых турбин и арматуры перлитными электродами без термической обработки.

  - СО 153-34.17.207 Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС.

  - СО 153-34.17.306 Методические указания по металлографическому анализу при оценке качества и исследовании причин повреждений сварных соединений паропроводов из сталей 12Х1МФ и 15Х1МФ тепловых электростанций.

  - СО 34.17.310-96 Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации.

  - СО 153-34.25.401 (РД 34.25.401). Временная инструкция по приемке тепловой изоляции

  - СО 153-34.26.603 Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов.

  - СО 34-38-20197-94 (ТУ 34-38-20197-94) Вентили для пара Ду10, 20, 40, 50, 65 мм. На параметры Р/Т (МПа/0С) 380/280; 23,0/230; 18,5/215; 25,5/565; 10,0/540; 14,0/570. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 153-34.39.501 (РД 34.39.501) Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды.

  - СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие технические требования к арматуре ТЭС

  - СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приёмке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

  - СО 34.39.605-2002 (РД 153-34.1-39.605-2002) Общие требования и указания по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС.

  - СО 153-34.39601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2.

  - СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров.

  - СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6.4МПа

  - СО 34-38-20410-95 (ТУ 34-38-20410-95) Клапана регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм.

  - СО 34-38-20411-95 (ТУ 34-38-20411-95) Клапана регулирующие и дроссельные Ду 100-350 мм.

  - СО 34-38-20412-95 (ТУ 34-38-20412-95) Клапана запорно-дроссельные Ду 100/150, 150/250, 200/250 мм.

  - СО 34-38-20413-95 (ТУ 34-38-20413-95) Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400мм. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 153-34.45.304 Методические указания по наладке и испытаниям полупроводниковых систем возбуждения турбогенераторов серии ТВВ.

  - СО 153-34.45.308 Инструкция по проверке плотности турбогенераторов типов ТВФ, ТВВ и ТГВ при помощи галоидного течеискателя ГТИ-3.

  - СО 153-34.45.310 (РД 34.45.310) Указания по проведению комплексных испытаний генераторов и блоков генератор-трансформатор на эл.станциях

  - СО 34.45.510-98 (РД 153-34.0-45.510-98) Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту узла контактных колец и щёточного аппарата турбогенераторов мощностью 63МВт и выше.

  - СО 34.45.622 Методические указания по испытаниям тиристорной системы независимого возбуждения турбогенераторов серии ТВВ мощностью 165-8000 Мвт.

  - СО 34.45.624 Методические указания по наладке тиристорной системы независимого возбуждения турбогенераторов серии ТВВ мощностью 165-8000 Мвт.

  - СО 34.45.628 Методические указания по техническому обслуживанию тиристорной системы независимого возбуждения турбогенераторов серии ТВВ мощностью 165-8000 Мвт.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

и другие документы, входящие в “Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2010г.” (Москва, ООО «Тексус» 2010) и относящиеся к выполнению ремонтных работ указанных в техническом задании.

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет

-   наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками  на виды работ, согласно раздела III, п\п. (2.1; 2.4; 10.5; 12.11;) «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ, на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии  со статьёй 48.1 Градостроительного кодекса;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования,принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимими экологическими аспектами в рамках деятельности , определённой настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимими экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения рабрт, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности,энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе ремонт оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требоаниями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- за месяц до начала работ представить согласованный график и обеспечить его выполнение

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков

- Субподрядчик, при планирующемся привлечении для выполнения работ, должен обладать правом на выполнение работ по договору, подтверждённым свидетельством выданным СРО;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в процедуре подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора закупки;

- организатор закупки оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы, для выполнения данных ремонтных работ, поставку которых производит Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

3.2.1. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе Заказчика:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 011040102130 | Керосин ТС-1 | литр | 50 |
|  | 014010301000 | Смазка "Литол-24" | кг | 10 |
|  | 014070101010 | Смазка ЦИАТИМ 201 | кг | 5 |
|  | 126020100100 | Графит чешуйчатый | кг | 1 |
|  | 171600105100 | Набивка МС 105 кв. 13мм | кг | 4 |
|  | 171600105120 | Набивка МС105 кв.10мм | кг | 4 |
|  | 171900432420 | Клингерсил С 4324 1500х2000х2 | лист | 2 |
|  | 171900432430 | Клингерсил С 4324 1500х2000х3 | лист | 2 |
|  | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | т | 0.02 |
|  | 241020104000 | Электроды УОНИ 13/55 Д4 | т | 0.03 |
|  | 241040202500 | Электроды ЦЛ-39 Д2.5 | т | 0.01 |
|  | 242020102000 | Электроды ЭА-395/9 Д2 | т | 0.01 |
|  | 242020103000 | Электроды ЭА-395/9 Д3 | т | 0.01 |

3.3. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.