Техническое задание

на открытый запрос предложений на выполнение работ

«Испытание турбины Т-250/300-240 эн. бл. №2 на соответствие нормативным энергетическим характеристикам с корректировкой режимных карт»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/2.17-2781)

- Общие требования.

Место выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, д.96

Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Сроки выполнения работ

Начало апрель 2012 г.

Окончание декабрь 2012 г.

Планируемая стоимость: не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по системе ценообразования принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Выполнению подлежит комплекс работ по испытанию турбины Т-250/300-240 эн. бл. №2 на соответствие нормативным энергетическим характеристикам с корректировкой режимных карт.

У К Р У П Н Е Н Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

на выполнение работ по испытанию турбины Т-250/300-240 эн. бл. №2 на соответствие нормативным энергетическим характеристикам с корректировкой режимных карт.

| 1. | Наименование и размещение объекта | Южная ТЭЦ, г. Санкт-Петербург |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для испытаний | ПТЭ, п. 4.4.28, п. 4.4.35 |
| 3. | Цель испытаний | Испытания турбины Т-250/300-240 эн. бл. №2 на соответствие нормативным энергетическим характеристикам с корректировкой режимных карт |
| 4. | Заказчик | ОАО «ТГК -1» |
| 5. | Подрядная организация для выполнения испытаний |  |
| 6. | Эксплуатирующая организация | Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |
| 7. | Сроки испытаний |  |
| 9. | Стадия испытаний |  |
| 10. | Исходные данные испытаний | * - на стр. 7. |
|  | Испытание турбины Т-250/300-240 эн. бл. №2 на соответствие нормативным энергетическим характеристикам с корректировкой режимных карт. |  |
|  | Указания по составлению, согласованию и утверждению. Общая часть | Испытания турбины Т-250/300-240 эн. бл. №2: - На соответствие нормативным энергетическим характеристикам: |

| Нормативные энергетические характеристики турбоагрегата Т-250/300-240 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условия построения энергетической характеристики |  | Прилож.1 |  |
|  | Нормы потерь топлива, эл. энергии, пара и конденсата при пусках энергоблока с турбоагрегатом Т-250/300-240 после остановов с расхолаживанием и плановых ремонтов. |  | Прилож.2 |  |
|  | Принципиальная тепловая схема турбоагрегата Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  |  |  |
|  | Давление свежего пара перед турбоагрегатом типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.1Т |  |
|  | Температура и энтальпия питательной воды за последним ПВД турбоагрегатов типа Т-250/300- 240 Южной ТЭЦ |  | Рис.2Т |  |
|  | Расход пара и внутренняя мощность ПТН турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.3Т |  |
|  | Суммарные электромеханические потери турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.4Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при работе на конденсационном режиме турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.5Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (Ртн=0.6 кГс/см2) |  | Рис.6Т |  |

|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТН=0.8 кГс/см2 ) |  | Рис.7Т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТН=1.0 кГс/см2) |  | Рис.8Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТН=1.2 кГс/см2) |  | Рис.9Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТН=1.4 кГс/см2) |  | Рис.10Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (PТН=0.8 кГс/см2; Gвп=2000 м3/ч) |  | Рис.11Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (PТН=0.8 кГс/см2; Gвп=1100 м3/ч) |  |  |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (PТН=0.8 кГс/см2;Gвп=2000 м3/ч) |  | Рис.12Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (PТН=0.8 кГс/см2; Gвп=1100 м3/ч) |  |  |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТН=1.0 кГс/см2; Gвп=2000 м3/ч) |  | Рис. 13Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТН=1.0 кГс/см2; Gвп=1100 м3/ч) |  |  |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТН=1.2 кГс/см2; Gвп=2000 м3/ч) |  | Рис.14Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТН=1.2 кГс/см2; Gвп=1100 м3/ч) |  |  |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТН=1.4 кГс/см2; Gвп=2000 м3/ч) |  | Рис.15Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при одноступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТН=1.4 кГс/см2; Gвп=1100 м3/ч) |  |  |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=0.8 кГс/см2) |  | Рис.16Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=0.8 кГс/см2) |  | Рис. 17Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=1.0 кГс/см2) |  | Рис.18Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=1.2 кГс/см2) |  | Рис.19Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=1.4 кГс/см2) |  | Рис.20Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=1.6 кГс/см2) |  | Рис.21Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=0.8 кГс/см2; GВП=2000 м3/ч) |  | Рис.22Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=0.8 кГс/см2; GВП=1100 м3/ч) |  |  |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=1.0 кГс/см2; GВП =2000 м3/ч) |  | Рис.23Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=1.0 кГс/см2; GВП =1100 м3/ч) |  |  |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=1.2 кГс/см2; GВП =2000 м3/ч) |  | Рис.24Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=1.2 кГс/см2; GВП =1100 м3/ч) |  |  |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=1.4 кГс/см2; GВП =2000 м3/ч) |  | Рис.25Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=1.4 кГс/см2; GВП =1100 м3/ч) |  |  |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=1.6 кГс/см2; GВП =2000 м3/ч) |  | Рис.26Т |  |
|  | Нормативный удельный расход теплоты брутто на выработку эл. энергии при двухступенчатом подогреве сетевой воды и использовании тепла ВП конденсатора турбины Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (РТВ=1.6 кГс/см2; GВП=1100 м3/ч) |  |  |  |
|  | Удельная выработка эл. энергии паром теплофикационных отборов турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (двухступенчатый подогрев сетевой воды(электрический график) |  | Рис.27Т |  |
|  | Удельная выработка эл. энергии паром теплофикационных отборов турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ (одноступенчатый подогрев сетевой воды) |  | Рис.28Т |  |
|  | Полный расход тепла на турбоагрегат, расход пара в конденсатор турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.29Т |  |
|  | Температура прямой и обратной сетевой воды турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.30Т |  |
|  | Расход пара на сетевые подогреватели ПСГ (ПСГ-1 и ПСГ-2) турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.31Т |  |
|  | Температурные напоры сетевых подогревателей и встроенного пучка конденсатора турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис32Т |  |
|  | Потери давления пара в паропроводах VIII и IX отборов до ПСГ-1 и 2 турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.33Т |  |
|  | Характеристика конденсатора К-14000 турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ, давление отработавшего пара (WЦВ=1000 м3/ч, F=11200 м2), температурный напор в конденсаторе |  | Рис.34Т |  |
|  | Характеристика конденсатора К-14000 турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ, давление отработавшего пара (WЦВ=18160 м3/ч, F=11200 м2), температурный напор в конденсаторе |  |  |  |
|  | Характеристика конденсатора К-14000 турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ, давление отработавшего пара (WЦВ=22700 м3/ч, F=11200 м2), температурный напор в конденсаторе |  | Рис.35Т |  |
|  | Характеристика конденсатора К-14000 турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ, давление отработавшего пара (WЦВ=10000 м3/ч, GВП =1100 м3/ч), температурный напор в конденсаторе и ВП |  |  |  |
|  | Характеристика конденсатора К-14000 турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ, давление отработавшего пара (WЦВ=18160 м3/ч, GВП =1100 м3/ч), температурный напор в конденсаторе и ВП |  |  |  |
|  | Характеристика конденсатора К-14000 турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ, давление отработавшего пара (WЦВ=22700 м3/ч, GВП =1100 м3/ч), температурный напор в конденсаторе и ВП |  |  |  |
|  | Давление пара в конденсаторе при совместной работе встроенного пучка на городской воде и основного пучка на циркуляционной воде турбоагрегата Т-250/300-240 Южной ТЭЦ. Условия: tв1вп=5°С; tв1вп=6°С |  | Рис.36Т |  |
|  | Давление пара в конденсаторе при совместной работе встроенного пучка на городской воде и основного пучка на циркуляционной воде турбоагрегата Т-250/300-240 Южной ТЭЦ. Условия:tв1вп=10°С; tв1вп=15°С |  | Рис.37Т |  |
|  | Давление пара в конденсаторе при совместной работе встроенного пучка на городской воде и основного пучка на циркуляционной воде турбоагрегата Т-250/300-240 Южной ТЭЦ. Условия:tв1вп=20°С |  | Рис.38Т |  |
|  | Характеристика встроенного пучка конденсатора при работе на городской воде турбоагрегата Т- 250/300-240, температурный напор ВП конденсатора, гидравлическое сопротивление ВП конденсатора |  | Рис.39Т |  |
|  | Поправка к мощности на изменение давления отработавшего пара в конденсаторе турбины типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.40Т |  |
|  | Поправки к давлению отработавшего пара на отклонение расхода охлаждающей воды турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ, tЦВ=10°C; tЦВ=15°C; tЦВ=20°C |  | Рис.41Т |  |
|  | Поправки к давлению отработавшего пара на отклонение расхода охлаждающей воды турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ, tЦВ1=25°С; tЦВ1=30°С |  | Рис.42Т |  |
|  | Поправки к расходу тепла на выработку эл. энергии и мощности турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ, на изменение температуры охлаждающей воды, на изменение температуры обратной сетевой воды |  | Рис.43Т |  |
|  | Поправки к расходу тепла на выработку эл. энергии при изменении расхода подпиточной воды на встроенный пучок конденсатора турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.44Т |  |
|  | Поправка к удельному расходу теплоты брутто на выработку эл. энергии при отключении группы ПВД турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.45Т |  |
|  | Поправка к удельному и полному расходу теплоты брутто на выработку эл. энергии турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.46Т |  |
|  | Поправка к расходу теплота на выработку эл. энергии при отпуске 10 Гкал/ч из нерегулируемых отборов сверх нужд регенерации при работе по электрическому графику турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.47Т |  |
|  | Поправка к полному расходу теплота при отпуске 10 Гкал/ч из нерегулируемых отборов сверх нужд регенерации при работе по электрическому графику (NТ =const) турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.48Т |  |
|  | Поправка к мощности при отпуске 10 Гкал/ч из нерегулируемых отборов сверх нужд регенерации, давление пара в восьмом отборе на конденсационном режиме турбоагрегата типа Т-250/300-240 Южной ТЭЦ |  | Рис.49Т |  |
|  | Поправка на температуру питательной воды за ПВД при отклонении давления острого пара перед турбиной (давления в регулирующей ступени) Т-250/300-240. |  |  |  |

- Корректировка по результатам проведенных испытаний режимной карты турбины

Т-250/300-240 эн. бл. №2.

- Корректировка по результатам испытаний  диаграммы режимов турбины Т-250/300-240.

*Исходные данные:

- Отчеты по экспресс-испытаниям турбины Т-250/300-240 эн.бл. №2 до/после последних капитальных и средних ремонтов.

- Действующие нормативные энергетические характеристики турбины Т-250/300-240.

- Проектная, заводская и эксплуатационная техническая документация, характеризующая состояние турбины Т-250/300-240 эн. бл. №2.

- Типовые энергетические характеристики турбины Т-250/300-240.

- Результаты проведенных испытаний турбины Т-250/300-240 эн. бл. №2.

- Диаграмма режимов турбины Т-250/300-240.

Требования к отчету:

По окончании работ исполнитель представляет Отчет в электронном виде и на бумажном носителе в трех экземплярах, содержащий:

- Отчет по испытаниям турбины Т-250/300-240 эн. бл. №2 с заключением на соответствие нормативным энергетическим характеристикам.

- Скорректированные, по результатам испытаний, нормативные энергетические характеристики.

- Скорректированная, по результатам проведенных испытаний, режимная карта турбины Т-250/300-240 эн. бл. №2.

- Скорректированная по результатам испытаний диаграмма режимов турбины Т-250/300-240.

Особые условия

производство работ и требования к персоналу подрядной организации

- Выполнение требований:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

И другие документы, входящие в «Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007г.» (ЦПТИиТО ОРГРЭС Москва 2007) и относящиеся к выполнению работ указанных в техническом задании.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по производству данного вида работ не менее 5 лет;

- желательно иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций),

- осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение  работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства работ;

- осуществлять вывоз мусора и демонтированных конструкций, образовавшихся в ходе выполнения работ, на полигон ТБО;

- организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Директор Южной ТЭЦ  ______________________________________А.Ю. Сергеев

Главный инженер Южной ТЭЦ _______________________________ Н.А. Уколов

Начальник ПТО Южной ТЭЦ    ________________________________Л.Н. Кривошеин