ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по проведению мероприятий, необходимых для подключения новых потребителей к источнику тепловой энергии Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/4.19-2528)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.21.1 |

- Общие требования.

1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 96 , Южная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: Прудников Артем Игоревич, рабочий телефон (812) 901-48-65

начальник КТЦ: Коновалов Алексей Ильич, рабочий телефон (812) 901-48-80

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 июль 2016 г.

Окончание           декабрь 2017 г.

Стоимость закупки 39 413 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных работ (ПР) – 2 179,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных  работ (СМР) – 4 220,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 33 014,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

2016 г.:

4-й квартал – 15 000,00 тыс. руб. без учета НДС.

2017 г.

1-й квартал – 2 179,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 20 000,00 тыс. руб. без учета НДС.

3-й квартал – 2 234,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР (ПИР), составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР (ПИР) и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотъемлемой частью договора и согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: восстановление проектной схемы теплофикационной установки, исключение местных гидравлических сопротивлений, препятствующих созданию номинального и максимального расходов и как следствие достижение номинальной тепловой производительности подогревателей сетевых горизонтальных (ПСГ) эн. блоков ст. №1,2; обеспечение номинальных расходов от сетевых насосов второй ступени.

Выполнение комплекса работ по замене электрифицированной арматуры и модернизации сетевых насосов.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Теплофикационная установка (ТУ) и установка горячего водоснабжения (ГВС) ТЭЦ является технически сложным объектом предназначены для снабжения потребителей города тепловой энергией (горячей водой), для создания запаса горячей (подпиточной) воды и подачи ее в теплосеть, для удаления из подпиточной воды коррозионно-активных газов кислорода и свободной углекислоты.

## Основные элементы ТУ и ГВС:

- встроенный пучок конденсатора турбины (ВП),

- подогреватель сетевой воды первой ступени (ПСГ-1),

- подогреватель сетевой воды второй ступени (ПСГ-2),

- сетевые насосы первой ступени (1 СН),

- сетевые насосы второй ступени (2 СН),

- конденсатные насосы подогреватели сетевой воды первой ступени (1 КНБ),

- конденсатные насосы подогревателя сетевой воды второй ступени (2 КНБ),

- вакуумные деаэраторы подпиточной воды (ДСВ),

- водогрейные котлы (ПТВМ - 180, КВГМ-180),

- насосы рециркуляции водогрейных котлов (НРВ),

- насосы перепуска сетевой воды (НПСВ),

- насосы подпиточные зимние (НПЗ),

- насосы подпиточные летние (НПЛ),

- баки-аккумуляторы ГВС (БА),

- бак перелива,

- подогреватель греющий воды вакуумных деаэраторов и подпиточной воды (ПСВ-500),

- эжекторы вакуумных деаэраторов,

- насосы горводопроводной воды (НГВ),

- трубопроводы,

- регулирующая и запорная арматура,

- приборы КИП и автоматики:

- гидрозатвор.

Встроенный пучок.

Встроенный пучок (ВП) предназначен для подогрева горводопроводной подпиточной воды отработавшим паром турбины.

Встроенный пучок представляет собой горизонтальный теплообменник с поверхностью охлаждения 3000 м2. Поверхность охлаждения образованна прямыми трубами 24х1 мм, длиной 8320 мм, выполненных из сплава МНЖ-5-1. Трубы развальцованы с обеих сторон в трубных досках и опираются на 4 промежуточные трубные перегородки.

По водяной стороне встроенный пучок выполнен четырехходовым. В верхней части встроенного пучка смонтирован отсос паро-воздушной смеси, которая отсасывается в линию основных эжекторов при работе встроенного пучка. Крышки водяных камер выполнены съемными и снабжены люками для осмотра, чистки или подвальцовки труб на отключенном по охлаждающей воде встроенном пучке. Паровое пространство пучка, для его осмотра на неработающей турбине имеет такие же люки.

Для наблюдения за работой встроенного пучка во время эксплуатации он снабжен комплектом контрольно-измерительных приборов.

Встроенный пучок имеет отключающую арматуру по охлаждающей воде ТУ-306 и ТУ-307, а так же байпас ТУ-308.

## Подогреватель сетевой воды 1-й ступени.

Подогреватель сетевой воды 1-й ступени предназначен для подогрева сетевой воды паром из нижнего отопительного отбора турбины, являющимся выхлопом ЦСД-2 и включает в себя:

- собственно подогреватель типа ПСГ-5000-2,5-3-1;

- конденсатосборник деаэрационного типа КД-550-2,5-1;

Подогреватель сетевой воды типа ПСГ-5000-2,5-3-1 представляет горизонтальный теплообменник поверхностного типа. Греющий пар поступает в подогреватель из девятого отбора турбины (после 28 и 37 ступеней) и, конденсируясь на трубном пучке, нагревает сетевую воду.

Образовавшийся конденсат сливается в нижнюю часть корпуса и оттуда в деаэрационный конденсатосборник через специально спрофилированные отверстия. Поверхность сетевого подогревателя образована прямыми трубами из нержавеющей стали Х18H10Т 5х1 мм,развальцированными и приваренными с обеих сторон к трубным доскам и опирающимися на 5 промежуточных трубных перегородок.

Для защиты труб от эрозии со стороны входа пара перед трубным пучком установлены нержавеющие щитки-отбойники. Для сохранения необходимой плотности вальцовочных соединений и компенсации разности температурных расширений корпуса и трубного пучка на корпус подогревателя со стороны поворотной водяной камеры имеются линзовые компенсаторы. Для осмотра, чистки и подвальцовки труб, крышки его водяных камер выполнены съемными.

### Технические данные подогревателя ПСГ-1:

Поверхность теплообмена -5000 м2 ;

Теплопроизводительность:

номинальная-175 Гкал/ч,

максимальная-350 Гкал/ч;

Давление греющего пара номинальное (абсолютное)-0,51,5 кг/см2 ;

Расход греющего пара:

номинальный-310 т/ч,

максимальный-620 т/ч;

Давление сетевой воды, максимальное – 8 кгс/м2 ;

Температура воды на выходе максимальная -105С;

Расход сетевой воды:

номинальный-6000 т/ч,

максимальный-8000 т/ч;

минимальный-1500 т/ч;

Число ходов-4;

Гидравлическое сопротивление (для чистых труб) при температуре воды 60С :

при номинальном расходе -9,7 м.вод.ст.,

при максимальном расходе -16,5 м.вод.ст.;

Конденсатосборник деаэрационный типа КД-550-2,5-1 представляет собой горизонтальный аппарат, в верхней части которого расположено специальное устройство для струйно-барботажной дегазации, а нижняя часть служит емкостью, содержащей необходимый объем конденсата для регулирования уровня на всасе конденсатных насосов бойлеров.

Конденсат из подогревателя сливается на верхний перфорированный лист деаэрационного устройства, а оттуда струями на щелевой лист барботера.

Для осмотра и чистки струйно-барботажного устройства конденсатосборник снабжен люками.

Для наблюдения за работой сетевой подогреватель ПСГ-1 снабжен комплектом контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, сигнализации и защиты.

## Подогреватель сетевой воды ПСГ-2

Подогреватель сетевой воды ПСГ-2 предназначен для подогрева сетевой воды паром из верхнего отопительного отбора турбины и включает в себя:

- собственно подогреватель типа ПСГ-5000-3,5-8-1;

- конденсатосборник деаэрационный типа КД-400-3,5-11;

Подогреватель сетевой воды типа ПСГ-5000-3,5-8-1 представляет собой горизонтальный теплообменник поверхностного типа. Греющий пар поступает из восьмого отбора турбины (после 26 и 35 ступени) и, конденсируясь на трубном пучке, нагревает сетевую воду.

Паро-воздушная смесь отводится из подогревателя в конденсатор турбины. Образовавшийся конденсат сливается в нижнюю часть корпуса, а оттуда в конденсатосборник. Поверхность теплообмена подогревателя имеет площадь 5000 м2 и выполнена на трубах 251 мм, из нержавеющей стали марки 12X18H10Т, которые развальцованы и приварены с обеих сторон к трубным доскам. Трубки опираются на 5 промежуточных трубных перегородок. Для защиты  трубы от эрозии со стороны входа пара перед трубным пучком установлены нержавеющие щитки-отбойники.

### Для осмотра, чистки или подвальцовки труб подогревателя крышки его водяных камер выполнены съемными и снабжены люками.

### Технические данные подогревателя ПСГ-2:

Поверхность теплообмена - 5000 м2 ;

Теплопроизводительность:

номинальная - 175 Гкал/ч,

максимальная - 230 Гкал/ч;

Давление греющего пара, номинальное (абсолютное) - 0,62,0 кгс/см2 ;

Температура пара максимальная, - 300С;

Расход пара:

номинальный - 310 т/ч,

максимальный - 410 т/ч;

Давление сетевой воды, максимальное - 8 кгс/см2;

Температура сетевой воды, максимальная, - 115С;

Расход сетевой воды:

номинальный - 6000 т/ч,

максимальный - 8000 т/ч;

минимальный – 1500 т/ч;

Число ходов - 4;

Гидравлическое сопротивление (для чистых труб) при температуры воды 70С:

при номинальном расходе - 11,0 м.вод.ст.,

при максимальном расходе - 16,1 м.вод.ст

Конденсатосборник деаэраторный типа КД-400-3,5-11 площадью 400 м2 представляет собой горизонтальный  аппарат, в верхней части которого расположено специальное устройство для барботажной дегазации конденсата, а нижняя часть служит емкостью, содержащей необходимый запас конденсата для регулирования уровня на всасе конденсатных насосов бойлеров. Конденсат из подогревателя сливается через сита на верхний перфорированный лист деаэрационного устройства, а оттуда струями на щелевой лист барботера.

Для наблюдения за работой сетевой подогреватель снабжен комплектом КИП, приборами автоматики, сигнализации и защиты.

## Сетевые насосы 1 ступени.

Сетевые насосы 1 ступени типа СЭ-5000-70 в количестве 2 шт. на блок предназначены для перекачки сетевой воды через теплофикационную установку турбины. В состав  насосного агрегата входят:

- сетевой насос СЭ  5000-70;

- электродвигатель ДА30  2-16-59-4У1  (1СН-1Б – АОДС-1250-6-1500 У1);

- маслоустановка;

- контрольно-измерительные приборы.

### Технические данные насоса.

Подача - 5000 м3/час;

Напор - 70 м.вод.ст.;

Допустимый кавитационный запас на входе, не менее - 15 м;

Температура перекачиваемой воды, не более - 120С;

КПД, не менее - 87%;

Мощность (при номинальных параметрах) - 1035 кВт;

Частота вращения - 1500 об/мин;

Максимальное давление на входном патрубке - 6 кгс/см2;

Расход подпиточной воды на уплотнения при (Р=23,5 кгс/см2 и 33С) - 3 м3/час;

Расход тех. воды для охлаждения масла при (Р=23 кгс/см2 и 33С) - 1,5 м3/час.

### Технические данные электродвигателя:

Мощность - 1250 кВт;

Частота вращения - 1492 об/мин;

Напряжение - 6000 В.

### Устройство сетевого насоса СЭ 5000-70.

Насосы -  центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, спирального типа с колесом двойного входа.

Корпус насоса - литой, чугунный, с горизонтальной плоскостью разъема. Верхняя и нижняя части корпуса соединяются посредством шпилек.

По разъему корпуса устанавливается паронитовая прокладка толщиной 1 мм.

Ротор насоса представляет самостоятельную сборку и состоит из вала и закрепленного на нем рабочего колеса двухстороннего входа, защитных втулок, маслоотражателей и других деталей. Опорами ротора служат подшипники: опорный и опорно-упорный. Оба подшипника - качения. Вращение ротора - правое (по часовой стрелке со стороны электродвигателя). Концевые уплотнения - торцевого типа.

Плита насоса состоит из сварной рамы и литых чугунных стоек. Стойки к раме крепятся при помощи шпилек. Возможность свободных температурных перемещений лап корпуса обеспечивается c помощью направляющих шпилек.

Для подвода охлаждающей воды к подшипникам и сальникам предусмотрены штуцера для подсоединения вспомогательных трубопроводов.

Насос с электродвигателем соединяется с помощью зубчатой муфты с консистентной смазкой.

### Маслоустановка.

Маслоустановка каждого из насосов 1СН-1А,Б, 1СН-2А,Б состоит из оборудования и арматуры, предназначенных для охлаждения и смазки подшипников электродвигателя маслом “Турбинное ТП-22”.

В состав маслоустановки входят:

- 1 насос шестеренчатый Ш5-25-3,6/4;

- 1 электродвигатель  АИМ 90L 4У 2,5 (2,2 кВт; 1400 об/мин; 380 В; 5,2 А);

- маслобак;

- встроенный маслоохладитель;

- двойной маслофильтр;

- арматура и фланцы.

## Сетевые насосы 2 ступени.

Сетевые насосы 2 ступени типа СЭ5000-160 в количестве 2 шт. на блок предназначены для подачи сетевой воды после сетевых  подогревателей турбины на водогрейные котлы или непосредственно потребителю (на блоке №3 установлен один насос).

### Состав насосного агрегата.

В состав насосного агрегата входят:

- сетевой насос СЭ5000-160 - 1 шт.;

- электродвигатель - 1шт (2АЗМ-2500/6000 У4 для 2СН-1А, 1Б, 2Б; 2АЗМ-3200/6000 УХЛ4 для 2СН-2А; 4АЗМ-3150/6000 УХЛ4 для 2СН-3А, 3Б);

- маслоустановка - 1 комплект;

- контрольно-измерительные приборы - 1 комплект.

### Технические данные насоса.

Подача - 5000 м3/час;

Напор - 160 м.вод.ст.;

Допустимый кавитационный запас на входе, не менее - 40 м.вод.ст.;

Максимальная температура перекачиваемой воды - 120С;

Мощность, потребляемая насосом:

при Т=20С - 2505кВт,

при Т=120С - 2300 кВт;

Скорость вращения - 3000 об/мин;

Максимальное давление на входном патрубке - 10 кгс/см2;

Расход воды для охлаждения уплотнений (при давлении 23 кгс/см2) - 2 м3/ч.

### Технические данные электродвигателя:

Мощность 2500 кВт для 2СН-1А, 1Б, 2Б (3200 кВт для 2СН-2А; 3150 кВт для 2СН-3А, 3Б);

Число оборотов - 2975 об/мин (2985 об/мин для 2СН-2А);

Напряжение - 6000 В.

### Устройство насоса.

Насос СЭ5000-160 центробежный, горизонтальный ,одноступенчатый спирального типа с колесом двойного входа.

Корпус насоса - литой, чугунный с горизонтальной плоскостью разъема. По разъему корпуса установлена паронитовая прокладка толщиной 1 мм. В нижней части корпуса предусмотрены заглушенные пробками отверстия для слива воды из насоса.

Ротор насоса представляет самостоятельную сборку из вала и закрепленного на нем рабочего колеса двухстороннего входа, защитных втулок, маслоотражателей и других деталей. Ротор в сборе и рабочее колесо балансируется динамически.

Опорами ротора служат подшипники скольжения: опорный и опорно-упорный. Смазка  подшипников принудительная от автономной маслоустановки.

Вращение ротора правое, если смотреть со стороны привода.

Концевые уплотнения торцевого типа.

Плита насоса состоит из сварной рамы и литых чугунных строек .Стойки к раме крепятся при помощи шпилек. Возможность свободных температурных перемещений лап корпуса обеспечивается с помощью направляющих шпонок.

Насос и электродвигатель соединяются при помощи зубчатой муфты.

### Маслоустановка.

Система смазки насосного агрегата индивидуальная. Маслосистема состоит из оборудования и арматуры, предназначенных для подачи масла “Турбинного -22”, необходимого для смазки и охлаждения подшипников, насоса, электродвигателя и зубчатой муфты. Маслоустановка насоса 2СН-3А одновременно обеспечивает маслом и подшипники насосов 1СН-3А,Б.

Маслосистема включает в себя:

- 2 маслонасоса Ш-8-25-5,8/2,5 (рабочий и резервный);

- 2 электродвигателя АИМ 90L 4У 2,5

- маслобак;

- маслоохладитель МХ-5;

- двойной фильтр;

- предохранительный клапан;

- запорную арматуру.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«Мероприятия, необходимые для подключения новых потребителей к источнику тепловой энергии Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22)»

Южная ТЭЦ филиала «Невский » ОАО «ТГК-1».

Выполняемых в срок:

с            июль 2016 г.

по         декабрь 2017 г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение предпроектного обследования: - обоснование необходимости замены задвижек 2ТУ-316; 1,2ТУ-317 с увеличением проходного сечения; замены сетевого насоса 2СН-1А без применения на нем технического устройства для плавного регулирования расхода сетевой воды при фактических условиях работы теплофикационной установки; - обоснование отказа в необходимости замены 1,2ТУ-314, 1,2ТУ-315, 1ТУ-316; 2СН-1Б с применением на нем технического устройства технического устройства для плавного регулирования расхода сетевой воды при фактических условиях работы теплофикационной установки. Тип, марку и производителя устанавливаемой запорной и запорно-регулирующей арматуры, оборудования согласовать с заказчиком. | Компл. | 1 |
|  | Разработка проектной документации. Согласование с заказчиком проектной документации с учетом п. 1 настоящей укрупненной ведомости. | Компл. | 1 |
|  | Утверждение проектной документации. | Компл. | 1 |
|  | Выдача заказных спецификаций для закупки оборудования. | Компл. | 1 |
|  | Поставка оборудования. | Компл. | 1 |
|  | Разработка рабочей документации. | Компл. | 1 |
|  | Утверждение рабочей документации. | Компл. | 1 |
|  | Замена задвижки 20NDB41AA101 (2ТУ-316), (ГПМ, стеснённые условия). |  |  |
|  | Разработка проекта производства работ (ППР) | Компл. | 1 |
|  | Демонтаж задвижки 2ТУ-316 (Ду 800, Ру16). | Шт. | 1 |
|  | Монтаж задвижки 2ТУ-316 (Ду 1000, Ру16). | Шт. | 1 |
|  | Демонтаж перехода Ду1200-800 (2 шт., вес указан за 2 шт.) | Шт. | 2 |
|  | Монтаж перехода Ду1200-1000 (2 шт., вес указан за 2 шт.) | Шт. | 2 |
|  | Зачистка металла сварных соединений под ультразвуковой контроль. | В соответствии с проектом |  |
|  | Реконструкция площадки обслуживания арматуры 2ТУ-316: демонтаж существующей площадки заменяемой задвижки изготовление и установка площадки обслуживания | Шт. | 1 |
|  | Корректировка существующего электротехнического проекта схемы управления электроприводами 2ТУ-316 в соответствии с типом вновь устанавливаемого привода с полной заменой существующей аппаратуры управления (автоматы питания, магнитные пускатели, кабельные связи) и кабельных коробов. Места установки аппаратуры управления электроприводами сохраняются. Сохранить принятые обозначения арматуры и маркировку элементов электросхем. | В соответствии с проектом |  |
|  | Монтаж и наладка схем управления электроприводами 2ТУ-316. | Компл. | 1 |
|  | Демонтаж выведенных из эксплуатации: - автоматов питания; - магнитных пускателей; - кабельных связей; - кабельных коробов; - провода вторничной коммутации. | В соответствии с проектом |  |
|  | Окраска вновь смонтированных переходов | В соответствии с проектом |  |
|  | Окраска площадки обслуживания арматуры 2ТУ-316. | В соответствии с проектом |  |
|  | Замена запорно-регулирующей арматуры 10NDB50AA102 (1ТУ-317), 20NDB50AA102 (2ТУ-317), (ГПМ, стеснённые условия). |  |  |
|  | Разработка проекта производства работ (ППР) | Компл. | 1 |
|  | Демонтаж задвижки 1,2ТУ-317 (Ду 800, Ру16). | Шт. | 2 |
|  | Монтаж задвижки 1,2ТУ-317 (Ду 1000, Ру16). | Шт. | 2 |
|  | Демонтаж перехода Ду1200-800 (4шт., вес указан за 4шт.) | Шт. | 4 |
|  | Монтаж перехода Ду1200-1000 (4шт., вес указан за 4шт.) | Шт. | 4 |
|  | Зачистка металла сварных соединений под ультразвуковой контроль. | В соответствии с проектом |  |
|  | Реконструкция площадки обслуживания арматуры 1,2ТУ-317: демонтаж существующей площадки заменяемой задвижки изготовление и установка площадки обслуживания | Шт. | 2 |
|  | Корректировка существующего электротехнического проекта схемы управления электроприводами 1,2ТУ-317 в соответствии с типом вновь устанавливаемого привода с полной заменой существующей аппаратуры управления (автоматы питания, магнитные пускатели, кабельные связи) и кабельных коробов. Места установки аппаратуры управления электроприводами сохраняются. Сохранить принятые обозначения арматуры и маркировку элементов электросхем. | В соответствии с проектом |  |
|  | Монтаж и наладка схем управления электроприводами 1,2ТУ-317. | Компл. | 2 |
|  | Демонтаж выведенных из эксплуатации: - автоматов питания; - магнитных пускателей; - кабельных связей; - кабельных коробов; - провода вторничной коммутации. | В соответствии с проектом |  |
|  | Окраска вновь смонтированных переходов | В соответствии с проектом |  |
|  | Окраска площадки обслуживания арматуры 1,2ТУ-317. | В соответствии с проектом |  |
|  | Замена сетевого насоса второй ступени (насос СЭ-5000-160, электродвигатель 2АЗМ-2500) в ячейке блока ст. №1 |  |  |
|  | Разработка проекта производства работ (ППР) | Компл. | 1 |
|  | Реконструкция площадок обслуживания насосов: демонтаж существующей площадки насоса (при необходимости); изготовление и установка площадки обслуживания (при необходимости); | Шт. | 1 |
|  | Реконструкция существующих фундаментов и металлоконструкций: предпроектное обследование существующих фундаментов и металлоконструкций; выполнение работ по реконструкции существующего фундамента и металлоконструкций по результатам предпроектного обследования | Шт. | 1 |
|  | Демонтаж насоса второй ступени (насос СЭ-5000-160, электродвигатель 2АЗМ-2500) Насосный агрегат устанавливаются на существующий фундамент демонтированного насоса. | Шт. | 1 |
|  | Монтаж нового насоса второй ступени типа СЭ-5000-160, электродвигатель 2АЗМ-2500. Подсоединение к существующей системе маслоснабжения. Перетрассировка трубопроводов маслоснабжения, охлаждения насоса и электродвигателя. Предусмотреть необходимый объём средств КИПиА для организации предупредительной и аварийной сигнализации и технологических защит по предельным параметрам агрегатов, системы мониторинга термоконтроля подшипников электродвигателей и насосов, обмоток статора электродвигателей, горячего и холодного воздуха электродвигателей, системы мониторинга виброконтроля опор подшипников, а также электрических параметров электродвигателей насоса и контроль тока электродвигателя насоса. | В соответствии с проектом |  |
|  | Монтаж и наладка схемы управления насосом. | В соответствии с проектом |  |
|  | Монтаж и наладка средств КИПиА для организации предупредительной и аварийной сигнализации и технологических защит по предельным параметрам агрегатов, системы мониторинга термоконтроля подшипников электродвигателей и насосов, обмоток статора электродвигателей, горячего и холодного воздуха электродвигателей, системы мониторинга виброконтроля опор подшипников и электрических параметров электродвигателя насоса с контролем тока электродвигателя насоса, в том числе установка датчиков, соединительных коробок (СК), прокладка кабелей от датчиков до СК и от СК до шкафов ПТК на БЩУ-1, подключение кабелей. | В соответствии с проектом |  |
|  | Выполнение пуско-наладочных работ | В соответствии с проектом |  |
|  | Демонтаж выведенных из эксплуатации: автоматов питания, магнитных пускателей, кабельных связей провода вторничной коммутации. | В соответствии с проектом |  |
|  | Окраска площадки обслуживания насоса | В соответствии с проектом |  |
|  | Изготовление и установка временных металлоконструкций для устройства площадок | В соответствии с проектом |  |
|  | Изготовление и установка настилов на временные металлоконструкции | В соответствии с проектом |  |
|  | Предоставление заводской, рабочей и исполнительной технической документации. | В соответствии с проектом |  |

Демонтированное оборудование, металлоконструкции, металлолом передаётся заказчику.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

При выполнении работ персонал подрядной организации должен руководствоваться и выполнять требования правил:

А) Перечень нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ.

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года N 328н

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», введены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н.

- СО 153- 34.03.207 (РД 34.03.207) Инструкция по технике безопасности для монтажников строительных конструкций строительно-монтажных организаций Минэнерго СССР.

- СО 153- 34.03.213 (РД 34.03.213) Инструктивные материалы по технике безопасности при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов ТЭС и АЭС.

- РД 34.03.218 Инструктивные материалы по технике безопасности при производстве сварочных работ и работ по термической резке в условиях монтажа оборудования энергетических объектов Минэнерго СССР.

- СО153-34.03.223 (РД 34.03.223) Инструктивные указания по безопасности труда при сборке крупногабаритных металлоконструкций на предприятиях Минэнерго СССР.

- СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153 -34.03.305-2003 (РД 34.03.305) Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

- РД 34.03.307 Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР.

- СО 34.0-03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- РД 34.35.134-96. Технические требования к модернизации систем контроля и управления технологическим оборудованием.

- СО 34.35.101-2003. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях.

- РД 34.35.412-88. Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций.

- Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

- Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1».

- Правила устройства электроустановок.

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» №ТР ТС 032/2013.

Б) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных работ.

- ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с).

- СО 153-34.17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86.

- СО 34.17.301 (РД 34.17.301) Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения (ОП 501 ЦД-97).

- СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок.

- СО 34.20.221 (РД 34.20.221) Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций.

- СО 153- 34.20.222 (РД 34.20.222) Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций.

- РД 34.70.110-92 Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях.

- СО153- 34.39.201 (РД 34.39.201) Инструкция по монтажу трубопроводов пара и воды тепловых электростанций.

- СО 34.39.401-00 (РД 153-34.1-39.401-00) Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации.

- СО153- 34.39.501 (РД 153-34.1-39.401-00) Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю станционных трубопроводов сетевой воды: ТИ 34-70-042-85.

- СО 34.39.604-00 (РД 153-34.0-39.604-00) Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приемке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ.

- СО 34–38–20120–94 (ТУ 34–38–20120–94) Трубопроводы станционные тепловых электрических станций. Энергоремонт.

- СТО 34-35-587-001-2012 ОАО «ТГК-1».Организация пуско-наладочных работ по АСУ ТП на электростанциях.

- РД 34.11.321-96 «Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций».

- СО 34.35.101-2003 «Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях».

- СНиП 3.05.07-85.Системы автоматизации.

В) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых работ.

- СО 153-34.003-01 (РД 153-34.1-003-01) Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 02.07.2001 № 197; Разраб. ЗАО «Прочность МК».

- СО 153- 34.20.401 (РД 34.20.401) Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения: ПР 34-70-002-83.

- СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

- ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

- ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы требования к содержанию документов»;

- Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений».

- СТО 34.0-11-011-2013 «Метрологическое обеспечение ОАО «ТГК-1».

- СТО 34-35-587-А01-2013 «Функции АСУ ТП. Нормы и требования» ОАО «ТГК-1».

- ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

- СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок.

Г) Перечень нормативно-технических документов, которые необходимо учесть при разработке ППР.

- СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.1-20.608-2003) Руководящий документ. Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению.

- СО 34 1.02.01-95 (СНиП1.02.01-95) Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

- СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие технические требования к арматуре ТЭС.

- ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- СО 153-34.20.141 (РД 34.20.141) Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования тепловых и атомных электростанций: НР 34-70-118-87.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок.

  - Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

    - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

    - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

    - Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Требования к составу и содержанию Проекта:

Разработанная проектная документация должна быть выполнена и передана Заказчику в бумажном (4 экз.) и электронном виде.

Состав и содержание проекта должен соответствовать Положению о составе проектной документации и требованием к их содержанию утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

Документация на КИПиА и ПТК АСУ ТП должны быть выполнены отдельными томами и выполняться как дополнение существующей документации ТА 13-01 АТХ02 001, ТА 13-01 АТХ12 001, ТА 13-01 АТХ14 001, ТА 14-01 АТХ02 001, ТА 14-01 АТХ12 001, ТА 14-01 АТХ14 001, ТА 14-02 АТХ05 001, ТА 14-02 АТХ42 001, ТА 14-02 АТХ44 001, ТА-14-02-АТХ30-002.Э3-03, ТА-14-02-АТХ30-002.Э3-15, ТА-14-02-АТХ30-002.Э3-16.

Вся документация должна быть на русском языке.

Для обозначения (маркировки, кодирования) монтажных и сборочных единиц, строительных сооружений, электрических элементов, конструктивов, оборудования и материалов, документации, аппаратной и программно-алгоритмической части систем измерений, контроля, сигнализации, автоматизации, источников информации, включая тэги ПТК АСУ ТП, должна применяться система кодирования KKS (Kraftwerk Kennzeichen System) в соответствии с требованиями Концепции по кодированию объектов Энергетики, приведённых в РД 153-34.1-35.144-2002. Регламент кодирования должен быть разработан Исполнителем и согласован с Заказчиком, результат кодирования согласовывается с Заказчиком. Регламент кодирования должен соответствовать (и при необходимости доработан) инструкции кодирования ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

При проектировании обеспечить: обоснование выбора насосных агрегатов с учетом максимального межремонтного периода, высокою ремонтопригодность, наличие запасных частей в Северо-Западном регионе РФ. Насосные агрегаты устанавливаются на существующие фундаменты демонтированных насосов после их обследования и устранения выявленных дефектов.

Согласовать с Заказчиком основные технические решения и выбор оборудования.

Выбор оборудования провести на основании сравнения затрат на обслуживание и приобретение оборудования.

В проекте предусмотреть демонтаж существующего насоса, а также замену в пределах насоса теплоизоляции, площадок обслуживания.

Насосный агрегат должен управляться с БЩУ-1 из существующей АСУ ТП ОСО и должен быть оснащен необходимым объёмом средств КИПиА для организации предупредительной и аварийной сигнализации и технологических защит по предельным параметрам агрегата, системы мониторинга термоконтроля подшипников электродвигателя и насоса, обмотки статора электродвигателя, горячего и холодного воздуха электродвигателя, системы мониторинга виброконтроля опор подшипников. Контроль и управление исполнительными механизмами (включая электродвигатель насоса), вывод показаний (сигналов) КИПиА, а так же алгоритмы технологических защит, сигнализаций, блокировок, технологических АВР, регуляторов должны быть реализованы в существующей АСУ ТП  ОСО, а также электрических параметров электродвигателя насоса.

Места установки датчиков КИПиА должны быть подготовлены на заводе-изготовителе насосных агрегатов.

При корректировке электротехнического проекта руководствоваться существующим проектом схем управления электроприводной арматурой и механизмами собственных нужд АО «ТЕКОН-Инжиниринг» ТА 13-01 АТХ02 001, ТА 14-01 АТХ02 001, ТА-14-02-АТХ30-002.Э3-03,

ТА-14-02-АТХ30-002.Э3-15, ТА-14-02-АТХ30-002.Э3-16.

Предусмотреть антикоррозийную защиту металлоконструкций, трубопроводов, оборудования.

Предусмотреть проведение шеф-монтажа.

Метрологическое обеспечение поставляемого оборудования средств измерения и  систем автоматизации должно соответствовать требованиям стандартов, норм и правил РФ. Все применяемые средства измерения (далее СИ) должны быть зарегистрированы в Федеральном фонде обеспечения единства измерений (утверждены как тип средств измерений) и допущены к применению в РФ, иметь экспертное заключение, подтверждающее соответствие отраслевым требованиям (сертификат), а так же разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах. Все СИ должны быть испытаны, откалиброваны, поверены на заводе-изготовителе и иметь действующий оттиск поверительного клейма, либо свидетельство о поверке с указанием срока действия поверки. Межповерочный интервал для СИ должен составлять не менее 2 лет. Методики проверок должны быть аттестованы органами Госстандарта и приложены к комплекту поставляемого Оборудования. Производитель СИ должен иметь на территории РФ представительство или дилерскую сеть со складскими запасами поставляемого оборудования, а так же технические и сервис центы по сопровождению и ремонту поставляемого оборудования. Калибровка и поверка поставляемых ИС должна проводиться так же на территории РФ. Все измерения должны производиться в единицах измерений Международной системы единиц СИ (давление в Па, температура в градусах Цельсия и т.д.).

В объеме (спецификации) рабочей документации на системы автоматизации должен быть определен комплект ЗИП не менее 10% (но не менее 1 экземпляра по каждому типу используемых модулей (элементов)).

В проектной и рабочей документации должно быть проработаны все решения для интеграции необходимого объема устройств автоматизации создаваемых в рамках данного технического задания в существующие системы управления АСУ ТП общестанционного оборудования. Включая (но не ограничиваясь): поставку и установку программного обеспечения и лицензий, изменение существующих видеокадров, закупку и монтаж оборудования  и т.п.

Все системы автоматизации должны быть реализованы только на технических средствах, серийно выпускаемых промышленностью в соответствии с общепринятыми международными и отечественными стандартами и должны обеспечить конструктивную, информационную и программную совместимость изделий различных разработчиков. Должно быть обеспечено единообразие графического интерфейса и технических средств (включая программное обеспечение) с АСУ ТП общестанционного оборудования ТЭЦ-22.

Исполнитель несёт полную ответственность за соответствие рабочей документации требованиям федеральных нормативных документов, настоящих требований, НТД ОАО «ТГК-1», в том числе требованиям к оформлению проектной документации.

Проектная и рабочая документация должна быть представлена на согласование Заказчику и до размещения заказа на поставку оборудования.

Исполнитель должен обеспечить предоставление от поставщиков (изготовителей) оборудования АСУ ТП полного комплекта технической и эксплуатационной документации на русском языке в составе, необходимом для монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Рабочая и эксплуатационная документация должна быть скорректирована (в том числе и в электронном виде, путем перевыпуска документа, в соответствии с п. 2.5, 2.6 ГОСТ 2.503-90 «Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений.») по результатам полигонных испытаний, строительно-монтажных работ, электро-монтажных работ, пуско-наладочных работ, комплексных и приемо-сдаточных испытаний.  Корректировка технорабочей документации должна производиться только на основании мотивированных замечаний конечного Заказчика и исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

Предварительный перечень документации разрабатываемой Исполнителем в рамках данного технического задания, в части систем автоматизации, представлен в приложении №1 к данному техническому заданию.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

      - опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

      - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

      - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624;

      - требования СРО:

        - глава 2, п.2 «Работы по подготовке архитектурных решений»,

        - глава 2, п.3 «Работы по подготовке конструктивных решений»,

        - глава 2, п.4.2 «Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации»,

        - глава 2, п.4.3 «Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения»,

        - глава 2, п.4.4 «Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем»,

        - глава 2, п.8 «Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации»,

        - глава 2, п.12 «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»,

        - глава 2, п.13 «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»;

        - глава 3, п.18.3 «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения»,

        - глава 3, п.20.1 «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно»,

        - глава 3, п.23.3 «Монтаж оборудования тепловых электростанций»,

        - глава 3, п.23.6 «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации»,

        - глава 3, п.24.9 «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов»,

        - глава 3, п. 24.10 «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств»,

        - глава 3, п.33.1.11 «Тепловые электростанции»;

      - Южная ТЭЦ относится к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

      - обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

      - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

    - Специальные требования:

      - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

      - иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

      - желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов);

      - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

      - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

      - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.5. технического задания;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика. Предъявление работ в АСУ ТП должно осуществляться в соответствии с требованиями  СТО 34-35-587-001-2012 ОАО «ТГК-1».

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации

- комплект проектной документации – проект, чертежи;

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- паспорта на оборудование и механизмы;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- документы, подтверждающие согласование ПИР в надзорных органах;

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Оборудование и материалы:

Оборудование и материалы поставляются Подрядчиков в соответствии с разработанным проектом.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.