# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  «Модернизация систем управления бл. № 3»

Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

# Начальник ОППР: Горелик Борис Романович, рабочий телефон (812) 901-48-27

# Начальник ЦТАИ: Сопик Андрей Викторович, рабочий телефон (812) 901-48-85

  - Период выполнения работ:

Начало:               апрель 2016 г.

Окончание:        февраль 2017 г.

Акты выполненных работ по форме (КС-2), (КС-3) и товарные накладные (ТОРГ-12) оформляются в соответствии с распределением затрат по годам или в большем объеме по усмотрению Заказчика.

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы:

    - Повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии.

    - Повышение надежности работы технологического оборудования.

    - Замена физически устаревших средств информационного контроля и управления энергоблоком ст. № 3 с внедрением полнофункциональных автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП).

    - Выполнение «Технических требований к генерирующему оборудованию участников оптового рынка» действующих с 01.12.2015. (Утверждено Заместителем Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» С.А. Павлушко 30.11.2015 г.).

    - В результате создания АСУТП энергоблока ст. № 3 должны быть достигнуты:

- устойчивая работа систем управления технологическим оборудованием;

- уменьшение интенсивности и амплитуды случайных колебаний технологических параметров;

- улучшения условий эксплуатации за счет унификации технических и программных средств;

- повышение надежности систем управления за счет структурного резервирования и непрерывной диагностики технических и программных средств;

- точность поддержания основных технологических параметров на всех рабочих режимах блока;

- улучшение качества переходных процессов по максимальному отклонению параметров и интегральному критерию качества процесса при внешних и внутренних возмущениях.

  - Состав оборудования ТЭЦ,  подлежащий автоматизации:

    - Котел ТГМП-344А производства “Таганрогского котельного завода” (ТКЗ).

Котел ТГМП-344А ст. № 3 изготовлен на ПО «Красный котельщик», г. Таганрог, установлен на Южной ТЭЦ в главном корпусе 30.11.1987 г.

Наработка с начала эксплуатации до 31.12.2011 г. – 136625 ч.

Однокорпусной прямоточный газоплотный котельный агрегат ТГМП-344А, работающий на уравновешенной тяге, предназначен для получения пара сверхкритического давления при сжигании природного газа и мазута. Котельный агрегат имеет П-образную компоновку. Котел имеет один поток среды до ВЗ и два несмешивающихся потока в первичном пароперегревателе с двумя симметричными выходами свежего пара.

Расчетные параметры котла:

- номинальная производительность по первичному пару - 1000 т/час,

- давление свежего пара - 255 кгс/см2,

- температура свежего пара - 545°С

- давление пара промперегрева за котлом - 38,5 кгс/см2,

- температура пара промперегрева на входе - 300°С,

- температура пара промперегрева на выходе - 542°С,

- расход мазута (Q =9350 ккал/кг) - 70 т/час,

- расход природного газа (Q = 8905 ккал/кг) - 75103 нм3/час,

- температура питательной воды - 270°С.

    - Турбина Т-250/300-240 производства “Уральского турбомоторного завода” (УТМЗ)

Турбина Т-250/300-240 ст. № 3 изготовлена на УТМЗ в 1987 г., установлена на Южной ТЭЦ в главном корпусе и введена в эксплуатацию в 1987 г.

Наработка с начала эксплуатации до 31.12.2011 г. – 136625 ч.

Номинальные значения основных параметров:

- мощность номинальная - 250 МВт, максимальная - 300 МВт;

частота  вращения ротора - 3000 об/мин;

- давление свежего пара перед АЗВ - 240 кгс/см2

- температура свежего пара перед АЗВ - 540С;

- давление на выходе из ЦВД - 41,5 кгс/см2;

- температура на выходе из ЦВД - 300С;

- давление пара промперегрева - 37,0 кгс/см2;

- температура пара после промперегрева - 540С;

- расход свежего пара на турбину - 955 т/ч;

- максимальный расход пара - 980 т/ч;

- температура питательной воды - 263С;

- номинальный расход охлаждающей воды - 28000 м3/ч;

- номинальная температура охлаждающей воды на входе в конденсатор - 20С;

- тепловая нагрузка отопительных отборов - 350 Гкал/час;

- расчетное давление в конденсаторе - 0,059 ата;(-0,941 кгс/см2).

    - Генератор ТВВ-320-2У3 производства ПО «Электросила»:

Год выпуска - 1987, год ввода в эксплуатацию - 1987.

Наработка с начала эксплуатации до 31.12.2011 г. – 136625 ч.

Номинальные  значения  основных  параметров:

- мощность полная-353000 кВт, активная-300000 кВт;

- напряжение – 20000 В;

- ток статора – 10200 А;

- частота – 50 Гц;

- частота вращения – 3000 об/мин;

- число выводов: обмотки статора – 9, линейных – 3, нулевых – 6;

- соединение фаз обмотки статора – двойная звезда.

  - Стадийность работ:

- Корректировка проектной документации  ТА-12-03-АТХ «Модернизация системы управления бл. №3».

- Поставка оборудования и программного обеспечения;

- Строительно-монтажные работы;

- Пуско-наладочные работы;

- Разработка эксплуатационной и исполнительной документации;

- Ввод в опытную эксплуатацию;

- Опытная эксплуатация и при необходимости устранение выявленных недостатков;

- Ввод в промышленную эксплуатацию.

- Укрупненная ведомость

объемов работ по  «Модернизация систем управления бл.  № 3»

Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало               апрель 2016 г.

Окончание         февраль  2017 г.

Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Реализация системы автоматизированного управления энергоблоком ст. №3, в объёме, предусмотренном техническим заданием: - корректировка проектной документации ТА-12-03-АТХ «Модернизация системы управления бл. №3», - разработка ППР, - поставка оборудования в соответствии с откорректированным проектом, - демонтаж заменяемого оборудования, - выполнение строительно-монтажных работ, - выполнение пуско-наладочных работ, - авторский надзор, - демонтаж и вывоз оборудования, - предварительные испытания, - выдача эксплуатационной и технической документации, - выполнение пуско-наладочных работ «вхолостую» - ввод в опытную эксплуатацию. Срок выполнения – 30 апреля 2016 г., - Выполнение пуско-наладочных работ «под нагрузкой», приемо-сдаточные испытания, промышленная эксплуатация и окончательное оформление документов. Срок выполнения – февраля 2017 г. Сопровождение АСУ ТП и оказание технической поддержки в течение гарантийного срока эксплуатации. | комплект | 1 |

Корректировка проекта ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» ТА-12-03-АТХ «Модернизация системы управления бл. №3» с сохранением технических решений, типов оборудования и в соответствии с объёмами, указанными в Техническом задании.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом.

# Подрядчику необходимо представить график работ, совмещенный с графиком капитального ремонта и согласовать его с организацией выполняющей капитальный ремонт.

- Особые условия.

  - Требования к производству и качеству работ:

АСУТП энергоблока №3  должна удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Москва. Энергосервис, 2003г.

- Федеральный закон РФ №102 «Об обеспечении единства измерений».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1540 «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Федеральный закон РФ №116 «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.04.2012 г.

- СТО 17330282.29.240.002-2007 «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России».

- Правила устройства электроустановок (седьмое издание).

- Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. РД 153-34.1-35.127-2002.

- Технические требования к функции ПТК АСУТП ТЭС. Сбор и первичная обработка информации. РД 153-34.1-35.145-2003.

- Технические требования к подсистеме технологических защит на базе микропроцессорной техники. РД 153-34.1-35.137-00.

- Технические условия на выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с требованиями взрывобезопасности. СО 34.35.108-2001.

- Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях. СО 34.35.101-2003.

- Объем технологического контроля и сигнализации должен соответствовать требованиям заводов-изготовителей оборудования, нормативным и директивным документам.

- Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического и электротехнического оборудования блочных установок с прямоточными котлами для оборудования, спроектированного до 1997 г. РД 153-34.1- 35.114-00.

- Технические требования к модернизации систем контроля электротехнического оборудования энергоблока, управления технологическим оборудованием и электротехническим оборудованием собственных нужд РД34.35.134-96.

- Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97.

- Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях. СО 34.35.311-2004.

- Технические условия на выполнение технологических защит и блокировок в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления.

- Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1» (Приложение 2 к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. № 66).

- Политика информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (Приложение  к Приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 г. № 66).

- Методические указания по определению технического состояния каналов водяного охлаждения обмоток статоров турбогенераторов. РД ЭО 0419-02.

- Методические указания по контролю теплового состояния турбогенераторов ТВВ-320-2.

- Методические указания по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенных АСУ ТП. РД153-34.1-35.523-2002.

- Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях. РД 153-34.0-20.262-2002.

- Методические указания по оснащению техническими средствами технологической защиты при повышении вибрации турбоагрегата. СО 34.35.105-2002.

- Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций. РД 34.35.412-88.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00).

- Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001.

- Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-04-2002, части 1 и 2.

- Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций РД 34.30.506-90.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов ПБ 03-585-03.

- ФЗ РФ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03.

- «Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка» в последней редакции ОАО «СО ЕЭС».

- Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях. Стандарт организации ОАО «ТГК-1». СТО 34-35-587-01-2012 г.

- «Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП» ОАО «ТГК-1.

- АСУ ТП ТЭС. Функции АСУ ТП. Нормы и требования. СТО 34-35-587-А01-2013 г.

- АСУ ТП ТЭС. Подсистема ТЗ. Нормы и требования. СТО 34-35-587-005-2013 г.

- ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

- ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления;

- ГОСТ 8.585.1(2-5)-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств».

  - Требования к  АСУ ТП

    - Требования к информационному объему АСУ ТП энергоблока №3.

      - Информационный и управляющий объём ввода/вывода создаваемой АСУТП энергоблока № 3 ТЭЦ-22, определяется скорректированным проектом.

      - Информационный и управляющий объём ввода/вывода создаваемой АСУТП блока №3 ТЭЦ-22, может быть откорректирован в пределах 10% от первоначально определенного объема на всех этапах выполнения работ по инициативе и письменному обращению заказчика (данное требование не должно влиять на стоимость выполняемых работ).

    - Требования к функциям АСУ ТП.

АСУ ТП должна обеспечить работу энергоблока в следующих режимах:

      - Автоматизированный пуск из любого температурного состояния блока с использованием функционально группового управления, в том числе:

- Прогрев паропроводов блочного коллектора паровых собственных нужд и последующий набор вакуума на паровой турбине;

- Включение ПЭН, установление давления до ВЗ и растопочного расхода, (в том числе прогрев трубопроводов сброса со встроенного сепаратора на РР-20, с поддержанием давления и уровня в РР-20 со сбросом пара в 2Д-7 и конденсатор и при пуске из горячего состояния);

- Все операции по продувке газопровода газом, опрессовке и розжигу горелок  котла;

- Выход котла на толчковые параметры острого пара, в соответствии с температурным состоянием энергоблока, согласно   пусковых графиков энергоблока с турбинами Т-250/300-240, составленных в соответствии с «Типовой инструкцией по пуску блока из различных тепловых состояний и останову моноблока мощностью 250МВт с турбиной Т-250/300-240 и газомазутными котлами» (РД 153-34.1-25.507-97 (М.: СПО ОРГРЭС, 1999);

- Подъем оборотов турбины  с 1300 на 3000 об/мин;

- После синхронизации открытие РК ЦВД, закрытие БРОУ, нагружение блока  согласно графиков заданий пуска блока из различных тепловых состояний.

- Толчок ПТН, прогрев ПТН на оборотах;

- Переход с ПЭН на ПТН, с ПТН на ПЭН.

      - Останов:

- в аварийный останов,

- в резерв,

- с расхолаживанием энергоблока,

- обеспаривание котла.

      - Аварийная разгрузка до технологического минимума, при этом возможность, необходимость и диапазон аварийной разгрузки;

      - Нагрузка/разгрузка энергоблока с эксплуатационной скоростью 3 МВт/мин. При этом, в пределах регулировочного диапазона точность поддержания нагрузки и технологических параметров в установившихся режимах и показатели качества регулирования переходных процессов должны соответствовать требованиям заводов-изготовителей технологического оборудования;

      - Конденсационный режим – согласно заданию по электрической нагрузке;

      - Теплофикационный режим – согласно заданию по тепловой и электрической нагрузке, в том числе работа регулятора теплофикационной нагрузки М-10 в автоматическом режиме;

      - Режим работы с номинальным давлением пара;

      - Режим работы со скользящим давлением пара;

      - Режим работы на газе, мазуте, смеси, переход с газа на мазут, с мазута на газ;

      - Автоматическое выполнение операций по термосушке регенеративных подогревателей котла;

      - Выполнение «технических требований к генерирующему оборудованию участников оптового рынка»

      - Регулирование мощности энергоблока должен осуществлять блочный регулятор мощности (БРМ). БРМ должен обеспечивать поддержание и изменение с заданным темпом электрической мощности энергоблока за счет совместного изменения мощности котла и паровой турбины. При этом, значение мощности энергоблока, устанавливаемое задатчиком в регуляторе мощности, и значение мощности энергоблока, измеренное приборами системы телемеханики, должны различаться не более, чем на 0,4% от установленной мощности.

5.4.2.13.АСУ ТП должна обеспечивать качественное поддержание параметров электрической и тепловой нагрузок в регулировочном диапазоне блока от минимально допустимых до 100% в соответствии с ГОСТ 28269-89, ГОСТ 24278-89, ПТЭ РФ.

5.4.2.14. Средствами АСУТП должны быть обеспечены все ранее принятые проектные решения по автоматизации энергоблока ст. № 3, в том числе:

- Регистрация аварийных ситуаций (РАС) ТМО;

- Автоматическое поддержание заданной температуры в системе охлаждения генератора (контур НГО);

- Автоматическое размыкание контура насос газоохлаждения (НГО) при аварийном снижении расхода охлаждающей воды в нем;

- Автоматическое поддержание заданной температуры масла в системе уплотнения вала генератора;

- Автоматическое поддержание заданной температуры в системе охлаждения статора генератора (система НОС температура дистилята);

- Автоматическое поддержание заданной температуры масла в системе смазки турбины;

- Автоматическое поддержание заданной температуры силовой воды в системе регулирования турбины;

- Автоматическое поддержание давления конденсата на уплотнения питательный электронасос (ПЭН), питательный турбонасос (ПТН), бустерный насос (БН);

- Автоматическое поддержание температуры воздуха перед калориферами котла, исходя из требования поддержания температуры уходящих газов согласно режимной карты котла с выводом параметров по температуре конденсата на сливе с калориферов котла на автоматизированное рабочее место машиниста блока (АРМ МБ);

- ФГУ пушечной обдувкой поверхностей нагрева котла;

- Автоматическое выполнение операций по термосушке регенеративных подогревателей котла

- Автоматическое поддержание уровня конденсата в баке низких точек;

- Автоматическое поддержание уровня конденсата в баке низких точек;

- Автоматическое поддержание заданной температуры в системе смазки маслостанции ТДМ;

- Автоматическое дозирование аммиачной воды в питательную воду с передачей информации и организацией управления с локального АРМ;

- Автоматический прогрев паропроводов блочного коллектора паровых собственных нужд и последующий набор вакуума на паровой турбине.

Информационный и управляющий объем АСУ ТП энергоблока указан ориентировочно и может быть откорректирован в пределах 10% на этапе рабочего проектирования по инициативе и письменному обращению Заказчика (данное требование не должно влиять на стоимость выполняемых работ).

    - В АСУ ТП должно быть реализовано (строительно-монтажные, пуско-наладочные работы):

- Подсистема информационного контроля, автоматического регулирования, технологических защит, сигнализации, блокировок и АВР, дистанционного управления запорной, регулирующей арматурой и механизмами собственных нужд.

- Реализация принципа «Темного табло» по аналогии с эн/бл №2;

- При производстве пусковых операций вывод на видеограмму графиков параметров энергоблока, с наложением их на пусковые графики энергоблока с турбинами Т-250/300-240, составленных в соответствии с «Типовой инструкцией по пуску блока из различных тепловых состояний и останову моноблока мощностью 250МВт с турбиной Т-250/300-240 и газомазутными котлами» (РД 153-34.1-25.507-97 (М.: СПО ОРГРЭС, 1999).

- Перевод на АСУ ТП всех систем теплотехнического оборудования энергоблока ст. №3, включая системы автоматического регулирования, систему температурного контроля металла поверхностей нагрева к/а, систему температурного контроля турбины, функционирующие на энергоблоке в настоящее время на традиционных средствах автоматизации;

- Реконструкция газового хозяйства котла с установкой блоков газовой арматуры и заменой запорных и регулирующих органов (ПЗК, ЗРК, РК).

- После реконструкции газового хозяйства котла выполнить обследование опорно-подвесной системы газопроводов котла

- Перевод управления арматурой газомазутопроводов горелок и общекотловой газовой и мазутной арматуры на АСУ ТП с реализацией функций САУГ, защит и блокировок в соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».Пять двухмониторных рабочих мест оперативного персонала, панель коллективного пользования (три экрана) для АСУТП ТМО.

- Одно двухмониторное рабочее место и одно одномониторное рабочее место оперативного персонала для АСУ ЭТО.

- размещение АРМ оперативного персонала ЦТАИ на БЩУ- 2, а других инженерных станций в зале АСУ- 2 на площадке энергоблока ст. № 3;

- модернизация температурного контроля генератора и его вспомогательных систем, с выводом информации (по аналогии с энергоблоками ст. № 1,2) в АСУТП;

- вывод информации из существующей автоматизированной установки контроля вибрационного и тепломеханического состояния турбоагрегата и вибрационного состояния питательных (турбо- и электро-) насосов «Вибробит-300» в АСУТП (тип интерфейса и протокола связи подрядчик согласовывает с производителем системы).

- модернизация системы газового анализа генератора и котлоагрегата с выводом информации в  АСУТП.

- Восстановление существующих кабельных трасс, не менее 1000 м., в соответствии с разделом проектной документации 127-ЭП-01 «Система электроснабжения».

Установка аварийного пульта управления энергоблока №3.

В  части систем газоснабжения, технологических защит, технологических блокировок и АВР, аварийной и предупредительной сигнализации реализовать выполнение требований, в объеме реконструируемой части:

- заводов-изготовителей технологического оборудования,

- технических условий на выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с требованиями взрывобезопасности  РД 153-34.1-35.108-2001,

- правил  взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках РД 34.03.351-93 (с изменениями),

- объема и технических условий на выполнение технологических защит теплоэнергетического и электротехнического оборудования блочных установок с прямоточными котлами для оборудования, спроектированного до 1997 г. РД 153-34.1- 35.114-00,

- ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления;

других нормативных документов, действующих в энергетике.

    - Требования к патентной чистоте АСУ ТП.

- В состав ПТК АСУТП должны входить только лицензионные технические и программные средства. Правомочность использования программно-технических средств должна быть подтверждена соответствующими документами, которые передаются Заказчику как неотъемлемая часть эксплуатационной документации.

- Поставщики АСУТП должны защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с применением оборудования или любой его части в стране Заказчика. Перечень стран, в отношении которых должна быть проверена патентная чистота системы и ее частей, включает Россию и страны СНГ.

- Если в процессе выполнения Технической документации возникнут новые объекты, подлежащие правовой охране, стороны, участвующие в проекте, обязаны уведомить друг друга. Финансовые затраты, связанные с поддержанием авторских прав и прав собственника по таким объектам, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    - Требования к эргономике и технической эстетике АСУ ТП.

      - Компоновка элементов системы должна быть выполнена с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ Оборудование производственное. Общие эргономические требования». Общие эргономические и эстетические требования к рабочим местам оперативного персонала, органам управления, средствам связи, средствам отображения информации должны соответствовать ГОСТ 22269-76 «Система «человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования», ГОСТ 21958-76 «Система «человек-машина». Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования, ГОСТ 21889-76 «Система «человек-машина». Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования», ГОСТ 23008-78 «Система «человек-машина». Пульты управления. Общие эргономические требования».

      - Конструктивное исполнение системы должно обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам, требующим обслуживания, и безопасность обслуживающего персонала, предупреждение возможности несчастных случаев. Для обеспечения обслуживания внутренних элементов должен быть обеспечен необходимый уровень освещенности.

      - Состав, способ и форма представления информации должны соответствовать психофизическим особенностям оператора и определяться ее содержанием и назначением. При этом должна быть выделена важнейшая информация в данный момент и исключена избыточная.

      - Формы и вид видеокадров должны соответствовать входящим в состав АСУ ТП энергоблоков ст.№№1;2.

      - Аварийная и предупредительная сигнализация должна выводиться оперативному персоналу в обобщенном виде, привлекающем внимание. Объем и форма представления информации в неоперативном контуре должны обеспечить обслуживающему персоналу выполнение наладки, контроля работоспособности и поиска неисправности ПТК.

      - Текстовая информация должна быть удобна для чтения. Сокращения и обозначения должны быть едиными для всего оборудования и не требовать дополнительной расшифровки.

      - Сообщения должны выводиться на русском языке.

      - Используемые цвета на дисплеях должны быть легко различимы. Для индикации аварийной и предупредительной сигнализации должны быть использованы специально оговоренные цвета.

      - Для индикации параметров, участвующих в схемах ТЗ, применять отличительные признаки (например, рамка красного цвета).

      - Шкафы АСУ ТП должны быть оборудованы локальным освещением, которое должно включаться при открытии дверцы шкафа, а так же  розетками на 220В 50 Гц. Шкафы ПТК АСУТП, включая ИБП, АБП локальные САУ и пр., должны быть выполнены таким образом (по тепловым балансам), чтоб температура внутри шкафов ПТК АСУ ТП поддерживалась в пределах +28°С ±3°С.

      - Шкафы управления горелками устанавливаются в непосредственной близости от котла, с учетом обеспечения температурных режимов работы оборудования ПТК, согласно документации завода-изготовителя.

      - В помещениях, предназначенных для установки ПТК АСУ ТП должны быть предусмотрена система обеспечения микроклимата (вентиляции и кондиционирования) на базе промышленных электрических кондиционеров (дополнительно должны быть установлены потолочные или настенные кондиционеры). Воздух, подаваемый в помещение БЩУ, должен подвергаться очистки, увлажнению и кондиционированию. В помещении должна поддерживаться температура в пределах +23°С ±3°С при относительной влажности от 60% ±5%.

  - Требования безопасности:

    - Требования к технике безопасности в системе должны соответствовать положениям раздела 2 ГОСТ 24104-85 и РД 153-34.0-03.150-2003 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

    - Все технические средства системы входящие в состав АСУ ТП должны иметь и быть подключены к защитному заземлению в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» и руководствами по эксплуатации (монтажу) на данные устройства. Контур заземления должен быть видимым.

    - Средства ПТК в местах пребывания персонала должны соответствовать требованиям санитарных норм по создаваемым электромагнитным и электростатическим полям. Персональные компьютеры, на базе которых создаются АРМ, должны иметь сертификаты, гарантирующие соблюдение стандартов по электрической, механической и пожарной безопасности (ГОСТ Р 50377-92), уровню создаваемых радиопомех (ГОСТ Р 51318.22-99), уровню электростатических полей (ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ), работоспособности в условиях электромагнитных помех (ГОСТ Р 50628-2000) и уровню создаваемого шума (ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ) и вибрации (ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ).

    - Шкафы ПТК АСУТП должны быть оборудованы устройствами сигнализации открытия дверей с регистрацией события в архиве ПТК АСУТП. Шкафы ПТК АСУТП сетевого оборудование, энергоснабжения, выходных реле защит должны иметь активную вентиляцию.

    - АСУТП должна производить:

- коррекцию значений давления с учетом высоты расположения датчиков давления;

- компенсацию температуры холодных спаев термопреобразователей;

- коррекцию значений расходов различных сред в зависимости от температуры и давления этих сред.

    - ПТК АСУ ТП должен иметь разрешение на применение.

    - Гарантийный срок на ПТК должен быть не менее 24 мес.

  - Требования к защите от несанкционированного доступа.

    - Серверное оборудование и критичное сетевое оборудование размещаются в запираемых шкафах, ограничивающих доступ к ним посторонних лиц, при открытии дверей шкафов ПТК на рабочее место оператора должна выводиться сигнализация.

Системные блоки АРМ операторов и экранов коллективного пользования должны быть размещены в запираемых шкафах.

    - Разработчиками должна быть создана матрица доступа, в которой были бы определены права (полномочия) для различных категорий пользователей. Матрица доступа должна быть согласована с департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».

Операторам АСУ ТП должны быть присвоены минимально необходимые права и полномочия доступа для выполнения своих должностных обязанностей. Для них должна быть реализована замкнутая функциональная среда, исключающая доступ к рабочему столу Windows и влияние на процесс загрузки системы.

Установление подлинности оператора производится в начале рабочей смены по паролю. Пароли должны соответствовать положениям «Политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1». Учетные записи по умолчанию (default account) должны быть заблокированы или изменены их названия. Пароли по умолчанию (default password) должны быть заменены.

    - Доступ к внешним интерфейсам АРМ должен быть заблокирован, кроме тех случаев, когда использование этих интерфейсов необходимо для выполнения функций АРМ.

Функция автозапуска сменных носителей должна быть заблокирована.

    - На границе АСУ ТП с внешними системами должно обеспечиваться межсетевое экранирование. В качестве межсетевого экрана должен применяться специализированный программно-аппаратный межсетевой экран (МЭ), контролирующий весь информационный обмен с внешними информационно-управляющими системами (ИУС): АСОДУ, УСПД и др., а также с АРМ пользователей станционной и корпоративной сетей.

Тип межсетевого экрана должен быть согласован с департаментом по корпоративной защите.

    - Должна быть создана буферная (демилитаризованная) зона между ЛВС АСУ ТП и внешними информационно-вычислительными сетями, подключенными к одному или нескольким интерфейсам МЭ. При этом в буферной зоне должен размещаться сервер обмена данными (СОД).

Прямой доступ из корпоративной сети в ЛВС АСУ ТП должен быть исключен – доступ должен осуществляться только через СОД (серверы АСУ ТП должны передавать данные, обращаясь к СОД). Правила настройки МЭ должны быть согласованы Исполнителем с Департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1» и задокументированы.

Для обеспечения обмена технологическими данными по протоколу OPC (OLE for Process Control) через МЭ для трафика между ОРС-клиентом и ОРС-сервером должно применяться ОРС-туннелирование.

Должна осуществляться регистрация доступа в ЛВС АСУ ТП из внешних сетей. Срок хранения журналов регистрации событий – не менее 90 дней.

В ЛВС АСУ ТП должны быть запрещены:

•	удаленный доступ (в т.ч. с использованием VPN-технологий и Dial-up) к устройствам АСУ ТП для технического сопровождения системного и прикладного ПО;

•	доступ к ресурсам АСУ ТП из информационно-вычислительных сетей общего пользования, например, сети Интернет;

•	сервисы доступа в сеть Интернет и электронный почты.

    - Необходимо обеспечить защиту от компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения.

Защита информации от вирусов должна обеспечиваться путем обнаружения и исправления программ и данных, зараженных вирусами, для чего должно применяться специальное антивирусное программное обеспечение на всех операторских станциях и серверах.

Программное обеспечение (ПО) антивирусной защиты рекомендуется устанавливать на всех АРМ и серверах, если его работа не создает угрозу нормальному функционированию АСУ ТП.

Выбранное ПО антивирусной защиты должно быть совместимым с ПТК АСУ ТП (совместимость должна быть подтверждена соответствующим документом от разработчика).

    - Необходимые для обеспечения информационной безопасности при реализации обмена информацией между АСУ ТП и другими системами - программное обеспечение, сетевое оборудование, кабельная продукция, средства для размещения оборудования и аппаратуры (шкафы, пульты, подставки, элементы крепления и т.п.), а также работы и услуги, должны быть включены в состав проекта АСУ ТП.

  - Требования к модернизации оборудования «полевого» уровня АСУ ТП.

    - В части структуры и функций АСУ ТП, должны быть реализованы все функции, примененные в существующей системе управления и контроля энергоблока ст. № 3 с учетом изложенных ниже требований. Также должно быть обеспечено максимальное единообразие графических интерфейсов и средств АСУТП энергоблока ст. № 3 с  действующей АСУТП энергоблоков ст. № 1, №2, а также унификация программных и аппаратных средств ПТК, применяемыми в АСУТП энергоблока ст. № 1, №2.

    - При модернизации оборудования «полевого уровня» необходимо предусмотреть в том числе:

- демонтаж местных щитов ПЭН-3, ПТН-3, водородного и водяного охлаждения блока 3 с передачей информации и организацией управления с ПТК;

- демонтаж, в части энергоблока ст. № 3: панелей, пультов, планшетов мнемосхем оперативного и неоперативного контуров, панелей УКТЗ, УКИУ, питания и контроля ИПК, КОСов, авторегуляторов, релейных панелей ЦТАИ и ЭЦ (кроме панелей эл. защит блока генератор-трансформатор);

- демонтаж панелей пушечной обдувки К-3;

- демонтаж выводимых из эксплуатации панелей ОСО;

- замену преобразователей давлений, расходов, уровней на современные с сигналами связи 4-20 мА (для приборов, участвующих в схемах ТЗ – с цифровой индикацией). Новые преобразователи должны быть установлены на места заменяемых. Контрольные кабели для связей преобразователей с модулями ввода информации в АСУ ТП должны быть предусмотрены.

- возможность контроля параметров работы оборудования по месту и проверки достоверности показаний значений давлений, выведенных на ПТК - должны быть сохранены точки отборов для технических манометров (мановакууметров) по месту.

- Стенды датчиков. Границей реконструкции должны быть существующие стенды преобразователей. (Новые преобразователи должны быть установлены на места заменяемых: на существующие стенды без замены импульсных труб и запорных клапанов).

- приобретение и установка дополнительных измерительных приборов, датчиков, гильз, закладных конструкций и соответствующих стендов и соединительных коробок, а  так же прокладка импульсных линий от датчиков к первичным приборам для реализации алгоритмов управления, ТЗ, ТС, АСР и АВР.

- В случае если в проекте указана существующая врезка, а по факту она отсутствует, то подрядчик выполняет врезку собственными силами с приобретением и установкой дополнительных измерительных приборов, датчиков, гильз, закладных конструкций и соответствующих стендов, и, соединительных коробок, а также прокладкой импульсных линий от датчиков к первичным приборам для реализации алгоритмов управления, ТЗ, ТС, АСР и АВР.

- Внедряемые микропроцессорные средства АСУ ТП должны иметь возможность принимать сигналы от существующих датчиков с градуировками 50М, 50П, 100М, 100П, ТХА, ТХК без дополнительных преобразователей. Границей реконструкции для температурных преобразователей должны быть клеммы для присоединений полевых кабелей на температурных преобразователях.

- кабельная продукция подлежит замене в объемах реконструируемой части АСУ ТП. Заменяемый кабель подлежит демонтажу.

- замену шкафов энергоснабжения приводов арматуры =220 В.

- создание пультов аварийного управления с реализацией остановов оборудования энергоблоков по схемам, независимым от ПТК.

- разработку и установку шкафов питания ПТК.

- замену датчиков контроля факела.

- замену комплектов ЗЗУ (запальных горелок, источников высокого напряжения, датчиков контроля факела);

- замену конденсационных сосудов при измерении уровня методом переменного перепада на приборах защиты;

- монтаж дополнительных кабельных трасс, включая отдельные трассы для ЛВС;

- замену соединительных коробок (СК) у стендов датчиков (для каждой СК предусмотреть резерв жил для 3-х каналов измерений).

- установку дополнительных соединительных коробок (СК) (для групп из 2 и более датчиков в одном месте установки).

- замену коробок концевых выключателей на эл. приводах не заменяемой арматуры в согласованно объеме.

- приведение газопроводов котла в соответствие с ФНП в области промышленной безопасности  «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», без полной замены газопровода.

    - Модернизация должна быть выполнена исходя из объема замены и дополнительной установки оборудования и расхода материалов:

- датчики измерения расхода, давления, уровня, с унифицированным токовым выходом 4-20 мА, включая датчики, участвующие в алгоритмах АСР, ТЗ, ТС, АВР, блокировок - комплект;

- технические манометры - комплект;

- бобышки, гильзы – комплект;

- приборы газового анализа - комплект;

- приборы системы мониторинга дымовых газов (О2, СО, NOX) – комплект;

- Блок электропривода задвижки БЭЗ (УКП) – не более 120 шт.

- Механизм электрический однооборотный (МЭО) – не более 72 шт.

- соединительные коробки - комплект.

- механизм сигнализации положения МСП (для рег. арматуры) – не менее 15 шт.

- выключатели концевые тип ВКО-3 для запорной арматуры – не менее   110       шт.

- шкафы управления ИМ =220В – комплект.

- шкафы энергоснабжения оборудования АСУ ТП - комплект.

- экраны коллективного пользования – не более 3 шт.

- панели для установки экранов коллективного пользования – не более 3 шт.

- пульты управления энергоблоком с ключами резервного управления, указателями положения, приборами, включая эл. часть - комплект.

- панель приборов защиты и КИП – 1 шт.

Для измерения технологических параметров должны применяться датчики с унифицированным токовым сигналом 4-20 мА, термометры сопротивления, термоэлектрические преобразователи ТХК, ТХА стандартных градуировок. ГОСТ Р50342-92, ГОСТ 6651-94. Возможность использования датчиков с частотными выходами, «HART» протоколом, а также цифровыми выходами определяется на этапе разработки рабочей документации.

    - Арматура, предназначенная для установки на трубопроводах топливного газа должна соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84, ГОСТ 14691-69, ГОСТ 7192-89.

    - По степени защищенности от воздействия окружающей среды все электроприводы и их комплектующие должны иметь степень защиты не хуже IР65 по ГОСТ 14254-96.

    - Конструктивное исполнение электроприводов должно обеспечивать их работоспособность при сейсмических воздействиях до 7 баллов по шкале MSK-64 и стойкость к разрушающему воздействию различных видов вибрационных и ударных нагрузок согласно ГОСТ 17516.1-90.

    - Время закрытия быстродействующих отсечных клапанов на линиях подачи топлив должно быть не более 1 сек.

    - Исполнитель (Подрядчик) работ по данному техническому заданию должен предложить несколько вариантов производителей «полевого» оборудования. Конкретные производители согласовываются сторонами.

    - Должен быть предусмотрен 10%-й резерв по каждому типу оборудования «полевого уровня». Объем и состав ЗИП должен согласовываться с заказчиком на этапе рабочего проектирования.

  - Требования к ПТК:

    - В части структуры и функций АСУ ТП, должны быть реализованы все функции, примененные в существующей системе управления и контроля энергоблока ст. № 3 с учетом изложенных ниже требований. Также должно быть обеспечено максимальное единообразие графических интерфейсов и средств АСУТП энергоблока ст. № 3 с  действующей АСУТП энергоблоков ст. № 1, №2, а также унификация с техническими решениями ПТК, применяемыми в АСУТП энергоблока ст. № 1, №2.

    - Верхний уровень ПТК должен иметь клиент-серверную архитектуру. Операторские и другие станции должны быть построены на базе стандартных РС, объединенных FAST Ethernet.

    - Предусмотреть специальный сервер и защитный экран для передачи информации в ЛВС ТЭЦ (п. 5.13).

Контроллеры и ПТК в целом должны обеспечивать настройку прикладного ПО без останова контроллера. Корректировка, модификации и/или замена ПО конкретной функции не должна влиять на работоспособность всего контроллера.

    - Для синхронизации всех устройств, входящих в состав АСУ ТП ТМО и АСУ ЭТО (контроллеры, серверы, АРМ и т.п.) предусмотреть резервируемый сервер единого времени.

    - В ПТК должен быть предусмотрен 10%-й резерв по каждому компоненту ПТК и вводу/выводу всех типов сигналов.

    - Предусмотреть в составе АСУ ТП резервные аппаратные средства контроля и управления, предназначенные для надежного и безопасного останова котлотурбинного оборудования в случаях отказов ПТК, исчезновения напряжения собственных нужд котлотурбинного оборудования, возникновения других экстремальных ситуаций, пожара, угрожающего персоналу или оборудованию (в соответствии с требованиями РД 153-34.1-35.523-2002.

    - В соответствии с РД 153-34.1-35.145-2003 весь массив аналоговой информации, вводимой в АСУТП энергоблока, должен быть разбит на 3 группы по степени надежности:

1-я группа - для измерения параметров высшей степени надежности использовать 3 (и более) датчика;

2-я группа - для измерения параметров повышенной степени надежности использовать 2 датчика;

3-я группа - для измерения прочих параметров использовать один датчик.

    - Предусмотреть в составе АСУ ТП реализацию расчетно-диагностических задач:

- расчёт технико-экономических показателей (ТЭП) энергоблока ст. № 3 и первой очереди станции по существующей методике, а также вывод действующих сигналов во все формы отчетности;

- установка программного продукта по расчету ТЭП на существующий АРМ ПТО с возможностью работы в многопользовательском режиме;

- полное соблюдение наименований и маркировки оборудования действующих сигналов,

- формирование и хранение в архиве данных (как полученных непосредственно от датчиков и других источников информации, так и производных (расчётных) величин);

- обработка и формирование обобщённой информации о пусковых режимах и проведение анализа пуска.

Предусмотреть:

- сбор и распределение информации в таком же виде, что и в существующих суточных ведомостях АСУ;

- обработку и представление информации, включая все виды расчётов, по существующим программам и формам отчётности;

- предусмотреть возможность корректировки входных данных.

Обеспечить обмен информацией АСУ ТП с ЛВС ОАО «ТГК-1» и АСУП ТЭЦ-22 (включая закупку и наладку всех необходимых для этого технических и программных решений).

Обмен информацией между АСУТП, ЛВС и АСУП должен быть реализован с соблюдением требований по обеспечению политики информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (п.5.13). Должна быть разработана и согласована с департаментом по корпоративной защите структурная схема информационного обмена ПТК АСУТП c внешними системами.

Необходимые для реализации обмена информацией между АСУ ТП, ССТИ и другими системами программное обеспечение (в т.ч. лицензии на программное обеспечение OPC-туннеллера), сетевое оборудование, кабельная продукция, средства для размещения оборудования и аппаратуры (шкафы, пульты, подставки, элементы крепления и т.п.) должны входить в состав проекта и должны быть отражены в заказных спецификациях на АСУ ТП.

    - АСУ ТП должна обеспечить минимальные задержки (не более 1 сек.) от подачи команды оператором на вызов окна управления до выдачи воздействия ПТК на арматуру независимо от количества информации, отображаемой на мониторах операторских станций.

    - Должна быть предусмотрена возможность отключения сигнализации по каждому параметру в случае вывода в ремонт соответствующего датчика, а также при работе оборудования на разных режимах.

    - Обязательными функциями, выполняемыми операторскими станциями, должны быть мнемокадры состояния всех регуляторов, технологических защит, основной сигнализации. Кроме этого необходимо разработать дополнительные видеограммы с наборами таблиц и параметров, входящих в суточные ведомости работы эн/бл №3 и работы теплофикации эн/бл №3;

    - Обязательными функциями, выполняемыми инженерной станцией, должны быть:

- обеспечение доступа к прикладному программному обеспечению (ПО) АСУ ТП с целью внесения изменений и дополнений;

- обеспечение проведения автономной (без загрузки исполняемых программ в контроллеры АСУ ТП) или комплексной (с загрузкой исполняемых программ в контроллеры АСУ ТП) отладки вновь разработанного или измененного прикладного ПО

- возможность корректировки настроечных параметров системы и т. д.

    - ПТК должна создаваться как восстанавливаемая и ремонтопригодная система, рассчитанная на длительное функционирование. Срок службы ПТК не менее 15 лет.

    - Для обеспечения надежности документация ПТК должен содержать:

- регламент технического обслуживания отдельных подсистем и их элементов, включая виды, средства, методы, условия и сроки ТО и оценки трудоемкости или затрат проведения технического обслуживания и ремонтов;

- планируемое количество и квалификацию обслуживающего персонала;

- проектную оценку надежности ПТК.

    - Предусмотреть вывод видеокадров АСУ ТП энергоблока ст.№3  на существующий АРМ НСС (установленный в рамках создания АСУ ТП энергоблока ст.№1).

    - По всем системам (ПТК АСУТП, ПТК АСУ ЭТО) учесть необходимость оснащения черно-белыми и цветными лазерными принтерами.

    - При длине кабеля HDMI больше 5 м предусмотреть снабжение кабелей усилителями сигнала для АСУ ТП ТМО и ЭТО ( по аналогии с эн/бл №2).

  - Требования к метрологическому обеспечению АСУ ТП.

Алгоритмы и  программы  расчетов, производимых системой, должны быть аттестованы в установленном порядке.

Метрологическое обеспечение системы должно отвечать требованиям ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем», ГОСТ Р 8.654-2009 «Требования к программному обеспечению средств измерений», РД 153-34.0-11.117-2001 и другим действующим НД. Исполнитель должен предоставить Заказчику все необходимые документы, свидетельствующие о том, что средства измерений системы (в т.ч. ПТК) на момент сдачи в промышленную эксплуатацию внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и имеют действующие свидетельства Росстандарта России об утверждении типа.

Метрологические характеристики измерительных каналов (ИК) должны обеспечивать измерение технологических параметров с погрешностью, не превышающей нормы, заданные в РД 34.11.321-96.

Измерительные каналы должны быть разделены на группы:

• каналы, подлежащие поверке (входящие в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений);

•  каналы, подлежащие калибровке; (не входящие  в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений);

•  каналы, используемые без нормируемой точности (индикаторные).

Перечень ИК, подлежащих поверке, определяется в соответствии с требованиями РД 34.11.410-95, приказа Ростехнадзора России от 07.04.2011 №168 и с учетом требования, содержащегося в Указании зам. генерального директора – главного инженера ОАО «ТГК-1» - директора филиала «Невский» № 11-СЛ от 03.08.2011.

В соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 метрологической экспертизе подвергают как минимум следующую документацию:

•  Техническое задание;

• Техническую и Эксплуатационную документацию, предназначенную для комплектации, монтажа, наладки и эксплуатации;

•  методику расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам измерительных и связующих компонентов с учетом, при необходимости, программы обработки, реализуемой вычислительным компонентом;

•  проект нормативного документа на методику поверки ИК,

•  проект методики измерений;

•  проект нормативного документа на методику калибровки ИК, разработанный в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.11.205-88;

•  программу метрологической аттестации ИК системы, составленную в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.11.202-95 и РД 34.11.206-94.

Метрологическая экспертиза комплекта документации проводится метрологической службой Заказчика.

На момент монтажа системы и сдачи ее в промышленную эксплуатацию средства измерений, входящие в состав системы, должны быть поверены или калиброваны и иметь действующие свидетельства и сертификаты о поверке или калибровке соответственно.

По метрологическому обслуживанию системы Заказчику предоставляются:

•  методика поверки ИК системы;

•  проект методики калибровки ИК системы;

  - Требования к электропитанию АСУ ТП.

    - Электропитание АСУ ТП выполнить в соответствии с требованиями СО 34.35.137-00.

    - Основным источником электропитания АСУ ТП должны быть два независимых источника переменного тока напряжением 380/220В (время срабатывания АВР – 0.5 сек.), частотой 50 Гц. Ввод каждого источника переменного тока основного электропитания должен быть оснащен устройством защиты от импульсных помех и перенапряжения.

    - Резервным источником электропитания АСУ ТП должны быть два независимых источника постоянного тока напряжением =220В от ЩПТ ТЭЦ. Сеть постоянного тока должны быть оборудована системой сигнализации потери питания.

При пропадании основного питания должно выполняться безударное переключение на резервный источник питания (без перезагрузки МПК).

    - Электропитание аппаратуры ПТК АСУ ТП, включая модули ввода/вывода с сопряженными датчиками КИП, выполняется с резервированием на уровне 24 В. Основное питание 24 В организуется от основного ввода питания шкафов контроллеров  220В (АВР). Резервное питание 24 В организуется от резервного ввода питания шкафов контроллеров = 220В (АВР).

    - Электропитание устройств АСУ ТП энергоблока (включая все сетевые устройства) должно быть выполнено от источника бесперебойного питания (ИБП), рассчитанного на обеспечение бесперебойного питания в течение не менее 30 минут. Питание ИБП должно быть выполнено от двух независимых источников переменного тока (через АВР) напряжением 380/220В, частотой 50 Гц. Рассмотреть возможность использования существующего станционного АБП.

    - Электропитание устройств АСУ ТП, которые реализуют функции технологических защит, должно осуществляться в соответствии с п. 4.3.2. СТО ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-005-2013 «АСУ ТП ТЭС. Подсистема технологических защит. Нормы и требования».

    - Работоспособность устройств, реализующих функции технологических защит, должна обеспечиваться при наличии напряжения указанного качества хотя бы на одном из двух вводов, а также при кратковременных (до 5,0 с) отклонениях напряжения питания в пределах (+15, -30%) и частоты до ±5 Гц.

    - Устройства АСУ ТП должны иметь защиту от подачи напряжения постоянного тока обратной полярности. Устройства АСУ ТП не должны повреждаться или ложно срабатывать при подключении и (или) отключении одной из двух сетей первичного электропитания.

    - Предусмотреть сигнализацию (световая и звуковая) на БЩУ и в АСУ ТП о переходе питания на батарею ИБП, отказах батареи ИБП, о срабатывании АВР питания.

  - Требования к реконструкции и компоновке БЩУ энергоблока ст. №3:

В объеме работ по реконструкции релейного зала энергоблока ст. № 3, зала АСУ-2, БЩУ-2

необходимо предусмотреть:

- демонтаж существующей мнемосхемы энергоблока, пультов управления, панелей, щитов, соединительных коробок, а также существующего оборудования АСУТП;

- демонтаж заменяемых и неиспользуемых проводов, жгутов проводов, кабелей;

- демонтаж в центре БЩУ-2 старых рабочих мест и установка новых АРМ

- установку новых пультов, панелей, шкафов;

- установку гильз, кабельных лотков или др. закладных элементов для прокладки кабеля к оборудованию АСУТП;

- прокладку необходимых кабельных связей;

- размещение серверов и шкафов ПТК в помещении зала электроники;

- восстановление напольных покрытий после демонтажа старых панелей в турбинном и котельном отделениях.

- косметический ремонт помещений в объеме согласованной проектно-сметной документации.

  - Требования к модернизации подсистемы оперативно – диспетчерской связи:

В объем работ входит восстановление системы телефонной и громкоговорящей связи.

  - Специальные (дополнительные) требования к АСУТП ЭТО:

    - АСУ ТП ЭТО должна соответствовать всем требованиям, изложенным в данном техническом задании и нормативных документах.

    - Кроме того, АСУ ТП ЭТО должна соответствовать специальным (дополнительным) требованиям, изложенным в данном разделе.

    - АСУ ТП ЭТО предназначена для эффективного управления технологическими процессами электротехнической части оборудования энергоблока ст. № 3, входящими в зону ответственности электротехнической службы, контроля, диагностики и защиты данного оборудования, обеспечение информационного обмена и эффективного функционирования иерархически вышестоящих и смежных АСУ. Целями создания АСУ ТП ЭТО является обеспечение системной и комплексной интеграции средств РЗА, контроля и диагностики состояния основного оборудования, автоматизации и контроля собственных нужд, системы возбуждения.

    - Релейная защита и автоматика. При выполнении работ предусмотреть:

- замену накладок и испытательных блоков (если потребуется) существующих цепей РЗА на ключи и БИ (с дополнительным сигнальным контактом) для обеспечения непрерывного контроля их состояния в системе ПТК АСУ ЭТО в том числе для блока №1 и блока №2;

- замена масляных выключателей ПЭН-3, В-3А 1 и 2 скорости, В-3Б 1 и 2 скорости в ячейках 6 кВ секций 3А,3Б  вакуумными выключателями (ретрофит);

- демонтаж ключей управления и блокировок механизмов собственных нужд энергоблока №3 с ликвидируемых пультов №№1А-5А, местных щитов водородного и водяного охлаждения генератора;

- перевод сигнализации с панели № 6 и другой необходимой технологической сигнализации состояния электрического оборудования в АСУ ТП ЭТО энергоблока ст. № 3;

- перенос аппаратуры схемы контроля заземления вала турбины в шкаф управления ВПУ-3;

- смонтировать специальную панель контроля водородной среды охлаждения генератора в районе шкафа управления ВПУ-3;

- замена автосинхронизатора энергоблока ст. № 3;

- выполнить схемы контроля тока электродвигателей 0.4 кВ (подключенных к секциям секциям и сборкам 0,4 кВ блока №3), на которых они в настоящее время отсутствуют (40 эл. дв.);

- перевод существующих схем управления системой возбуждения и синхронизации генератора, управления выключателем генератора на новый резервный пульт управления;

- перевод существующих схем управления выключателями 6 кВ рабочих и резервных трансформаторов 6/0,4 кВ, выключателями 0,4 кВ рабочих, резервных вводов секций 0,4 кВ и выключателями полусекционных автоматов секций 0,4 кВ (включая переключатели ввода/вывода АВР), управления РПН трансформатора собственных нужд (включая указатель положения РПН), электрических измерений на новую панель;

- перенос панели с аппаратурой схемы технологических защит преобразователей системы возбуждения генератора на новое место (если это потребуется по условиям компоновки релейного зала);

- перенос аппаратуры схемы контроля заземления вала турбины в существующий шкаф управления ВПУ-3;

- привязку к существующему оборудованию, ряды зажимов устройств РЗА;

- мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость (ЭМС) и помехозащищенность устройств РЗА на ТЭЦ-22 энергоблока ст. № 3;

- частичный демонтаж оборудования в релейных отсеках ячеек КРУ-6 кВ энергоблока ст. № 3 с последующим монтажом, «обвязкой» и последующей наладкой схем управления и сигнализации для интеграции в АСУ ТП ЭТО;

- интеграцию существующих схем управления системой возбуждения и синхронизации генератора, управления выключателем генератора, устройств РЗА главной схемы, микропроцессорной системы регистрации аварийных событий (выполненной на базе комплекса «Нева») в АСУ ТП ЭТО;

- монтаж дополнительных кабельных трасс, включая отдельные трассы для ЛВС;

- замену, перетрассировку и перезаводку кабельных связей информационного контроля и управления электротехническим оборудованием блока;

- замену трансформаторов тока и напряжения, если потребуется;

- замену силовых и контрольных кабелей в пределах заменяемого и реконструируемого оборудования с использованием экранированных кабелей;

- утилизацию демонтируемого оборудования;

- ЗИП в объеме, достаточном для эксплуатации ПТК в течение гарантийного срока, но не менее одного элемента замены на каждый тип оборудования.

    - Работы в части АСУ ТП ЭТО должны быть выполнены исходя из объёма замены оборудования и расхода материалов, приведенных в таблице №3:

Таблица №3

| № п/п | Наименование заменяемой аппаратуры | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Автосинхронизатор | 1 |
|  | Измерительные преобразователи переменного тока с учётом ЗИП | комплект |
|  | Измерительные преобразователи активной мощности | 30 |
|  | Измерительные преобразователи активной/реактивной мощности | 4 |
|  | Трансформаторы тока 0,4 кВ | 30 |
|  | Шкаф ТН и ТТ (шкаф пром. клеммников) | 6 |
|  | вакуумные выключатели (ретрофит): ПЭН-3, В-3А 1 и 2 скорости, В-3Б 1 и 2 скорости | 5 |

    - В АСУ ТП ЭТО необходимо обеспечить:

- возможность приема информации по состоянию коммутационных аппаратов, блокировок, срабатыванию существующих устройств релейной защиты энергоблока №3;

- антивирусную защиту всех АРМов с лицензией не менее гарантийного срока;

- электропитание каждого АРМа выполнить от ИБП;

- построение ЛВС по коммуникационному стандарту (протоколу) МЭК-61850;

- все измерения, передаваемые в АСУ ТП ЭТО необходимо выполнить посредством цифровых измерительных преобразователей, включая собственные нужды энергоблока ст. №3;

- выполнение блокировок между коммутационными аппаратами (на нижнем и среднем уровнях);

- применение оборудования, включая сетевое, промышленного исполнения, за исключением АРМов;

    - В АСУТП ЭТО должны быть предусмотрены:

      - Отображение на АРМ НС ЭЦ технологических событий и ошибок, возникающих в ходе технологического процесса.

      - Предусмотреть вывод видеокадров АСУ ТП ЭТО на существующий АРМ НС ЭЦ.

      - Средства коммуникации с внешними системами  должны обеспечивать поддержку стандартных механизмов обмена данными TCP/IP, МЭК60870-5-101/103/104, МЭК 61850, ОРС.

    - Требования к функциям взаимодействия ПТК с устройствами РЗиА:

ПТК должен обеспечивать следующие функции в части интеграции с устройствами РЗиА нижнего уровня АСУ ТП ЭТО:

- считывание сигналов телесигнализации (состояние дискретных входных и выходных сигналов, а также дискретных сигналов, формируемых внутренней логикой устройств), выдаваемых соответствующими устройствами РЗА;

    - Информационный и управляющий объём создаваемой АСУ ТП ЭТО приведён в таблице №4:

Таблица №4

| № п/п | Информационный объём* АСУТП ЭТО (без учета резервирования) |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Входные аналоговые сигналы | Аналоговые сигналы (0-5 А) | 450 |
|  |  | Унифицированные токовые сигналы (4-20мА) | 150 |
|  | Входные дискретные сигналы (220В) |  | 2000 |
|  | Управляющий объем* АСУ ТП ЭТО |  |  |
|  | Выходные дискретные сигналы |  | 500 |

Информационный и управляющий объем АСУ ЭТО энергоблока указан ориентировочно и может быть откорректирован в пределах 10% по инициативе и письменному обращению Заказчика (данное требование не должно влиять на стоимость выполняемых работ).

    - Ориентировочный состав оборудования ПТК АСУТП ЭТО приведён в таблице №5:

Таблица №5

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Сервер базы данных, основной и резервный | комплект |
|  | Шкаф с УСО | комплект |
|  | Шкаф организации связи и осуществления обмена данными между компонентами верхнего и нижнего уровней | комплект |
|  | Программное обеспечение (базовое) комплект лицензий | комплект |
|  | Сетевое оборудование | комплект |
|  | Пультовое оборудование | комплект |
|  | Контроллерное оборудование | комплект |
|  | Операторская станция начальника смены ЭЦ с двухмониторной конфигурацией (ЦЩУ) | существующая |
|  | Операторская станция начальника смены станции с двухмониторной конфигурацией | существующая |
|  | Операторская станция оперативного персонала с двухмониторной конфигурацией на БЩУ-2 энергоблока ст. № 3 | 1 |
|  | Инженерная станция инженера АСУ ЭТО (зал АСУ-2) | 1 |

  - Требования к информационной безопасности

    - В АСУТП должны быть реализованы следующие функции по обеспечению информационной безопасности (ИБ):

- физическая защита;

- управление доступом;

- регистрация и учет;

- антивирусной защиты;

- сетевой безопасности.

    - Для серверного и сетевого оборудования должны быть предусмотрены запираемые шкафы с контролем несанкционированного вскрытия дверей, а также меры защиты от несанкционированного вскрытия системных блоков АРМ.

    - Доступ к внешним интерфейсам АРМ, за исключением АРМ ДИ, должен быть заблокирован.

    - Аутентификация и авторизация доступа должна соответствовать положениям Регламента обеспечения аутентификации и авторизации в АСУТП ОАО «ТГК-1».

    - Фиксированные (заводские) пароли, используемые в ПО ПТК, должны быть заменены.

    - Программное обеспечение ПТК АСУТП должно иметь несколько защищенных уровней доступа к информации. Каждому уровню доступа должен соответствовать список лиц, которым разрешена работа с относящейся к данному уровню информацией. Вход в систему и на каждый уровень доступа должен разрешаться только при использовании аппаратного/программного идентификационного ключа.

    - Должны регистрироваться следующие события:

- успешная (неуспешная) аутентификация;

- действия пользователей по доступу к системному и прикладному ПО ПТК;

- воздействия операторов на технологический процесс;

- действия администраторов по изменению настроек средств обработки, передачи и хранения информации, средств защиты информации, реквизитов доступа и привилегий пользователей;

- попытки получения доступа к журналам событий.

Должны быть предусмотрены механизмы защиты журнала учета событий от переполнения и несанкционированного изменения.

    - На серверах и АРМ АСУТП должны быть установлены средства антивирусной защиты. Тип антивирусного ПО и его настройки должны быть согласованы с Разработчиком ПТК АСУТП и департаментом по корпоративной защите ОАО «ТГК-1».

    - Должны быть разработаны технические предложения по обновлению антивирусных баз и обновлений безопасности ОС Windows.

    - Взаимодействие АСУТП с АСУП и другими внешними системами должно производиться через специализированный программно-аппаратный межсетевой экран (МЭ) Cisco ASA.

    - Прямой доступ из внешних систем в АСУТП должен быть исключен. Доступ должен осуществляться через буферный сервер обмена данными (СОД). СОД должен размещаться в демилитаризованной зоне, созданной МЭ.

    - Обмен данными через МЭ по протоколу ОРС должен осуществляться по технологии ОРС-туннелирования.

- Строительно-монтажные работы.

  - Работы выполняются в соответствии с разработанной проектной документацией, рабочей документацией и ППР и утверждённым графиком выполнения работ.

  - Исполнитель выполняет весь объем монтажных работ на месте при установке, монтаже и проведении индивидуальных испытаний оборудования в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и заводской документацией.

  - Исполнитель работ обеспечивает собственными силами и собственным транспортом своевременную перевозку демонтированных материальных ценностей и отходов производства в специальные места накопления отходов на территории заказчика.

- Пуско-наладочные работы.

  - Пуско-наладочные работы должны выполняться в соответствии с Стандартом организации ОАО «ТГК-1 «Организация пусконаладочных работ по АСУТП на электростанциях.». СТО 34-35-587-01-2012 г.» и включать в себя:

  - подготовительный этап – организационно-техническое обеспечение проведения ПНР по АСУТП;

  - автономную наладку ПТК и оборудования КИПиА;

  - автономную наладку подсистем АСУТП (КИПиА + ПТК + функции пускового объема);

  - наладку на стадии пробных пусков до комплексных испытаний АСУТП в составе объекта;

  - наладку функций АСУТП на этапе опытно-промышленной эксплуатации (режимно-технологическая наладка);

  - отладку прикладного ПО, системного ПО, алгоритмических и функциональных задач в соответствии с РД 34.35.414-91.

  - За наладочные работы как в части КИПиА, так и АСУТП в целом несёт ответственность Разработчик АСУТП.

  - По итогам выполнения пусконаладочных работ и комплексных испытаний исполнителем, совместно с персоналом станции, должен быть выполнен ввод АСУТП в опытную эксплуатацию.

- Опытная эксплуатация АСУ ТП.

Опытная эксплуатация АСУ ТП должна включать в себя следующие этапы:

разработка программы опытной эксплуатации;

отладка алгоритмов технологической сигнализации;

отладка алгоритмов блокировок и АВР;

наладка алгоритмов АСР энергоблока в диапазоне 50-100% Nном;

наладка алгоритмов АСР в форсированных и аварийных режимах;

наладка расчётных задач;

корректировка проектной, рабочей, исполнительной и эксплуатационной документации по результатам СМР, ПНР и опытной эксплуатации;

разработка программы и проведение приёмо-сдаточных испытаний АСУ ТП;

разработка программы и проведение испытания по снятию характеристик для построения статической характеристики САР согласно «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

разработка программы и проведение режимных испытаний САР;

- проведение приёмо-сдаточных испытаний на соответствие требованиям данного технического задания, в т.ч. и на соответствие «Техническим требованиям к генерирующему оборудованию участников оптового рынка», в редакции ОАО «СО ЕЭС» на момент согласования проекта СКУ с Заказчиком, а также Стандарта СТО 59012820.27.100.002-2005 (СО-ЦДУ ЕЭС 001-2005, IDN), как в режиме АРМ с коррекцией по Роп, так и в режиме АРМ с коррекцией по положению РК (режим РСД). Испытания по п. 5.13 должны производиться с участием специалистов департамента по корпоративной защите.

- проведение приёмо-сдаточных испытаний энергоблока по определению технического и технологического минимума согласно СО 34.25.503-2003 «Нормы минимальных допустимых нагрузок энергоблоков 150-1200 МВт».

- подготовка документации о системе автоматического управления и оборудования энергоблока, необходимой для проведения предварительного анализа органом добровольной сертификации в соответствии с требованиями Стандарта СТО 59012820.27.100.002-2005 (СО-ЦДУ ЕЭС 001-2005, IDN).

- ввод энергоблока в промышленную эксплуатацию. Все промежуточные испытания должны оформляться отчетами.

- Порядок контроля и приемки системы.

  - Требования к приёмке

К приёмке должен быть предъявлен комплект АСУТП включающий:

- комплекс технических средств (КТС), смонтированных и соединённых в соответствии с рабочими чертежами монтажа технических средств и подготовленных к эксплуатации с аппаратурой и инструментами для ремонта;

- Исполнительную и эксплуатационную документацию, содержащую все сведения о системе, необходимые для освоения АСУТП и обеспечения эксплуатации:

- в бумажном варианте – 4экземпляра;

- в электронном варианте – 2 экземпляра.

- программное обеспечение в виде программ на машинных носителях информации в 4 экземплярах и сопровождающую его программную документацию;

- резервные копии программного обеспечения (проектов) контроллеров; резервные копии жестких дисков АРМ; серверов – на машинных носителях;

- ЗИП, приборы и устройства для проверки работоспособности и наладки технических средств в объёме, предусмотренном проектной и рабочей документацией, включая техническую документацию и методику определения неисправностей

  - Виды испытаний.

Приемка АСУ ТП и САР должна проводиться в соответствии с ГОСТ 24.104-85 и ГОСТ 34.603-92 и предусматривает  следующие виды испытаний:

- заводские  испытания ПТК АСУ ТП;

- предварительные испытания на этапе сдачи в опытную эксплуатацию АСУ ТП;

- опытную эксплуатацию АСУ ТП;

- комплексные приёмо-сдаточные испытания АСУ ТП.

- Испытания допускается проводить в один или несколько этапов. По результатам испытаний должен быть составлен «Протокол испытаний»

  - Заводские испытания ПТК АСУ ТП.

- Целью заводских испытаний является определение готовности каждой группы технических средств, изготовленных Поставщиком ПТК, определение корректности функционирования фирменного и прикладного программного обеспечения, разработанного Поставщиком ПТК.

- Испытания должны проводиться по программе, разработанной Поставщиком ПТК и утверждённой подрядчиком и Заказчиком.

- Испытания должны проводиться с использованием программных  имитаторов.

- Допускается проведение заводских испытаний на площадке Заказчика по согласованию с подрядчиком и Заказчиком в присутствии последнего  и с оформлением всех необходимых документов.

- По результатам испытаний должны быть составлены протокол заводских испытаний и акт о приёмке технических средств и программного обеспечения ПТК

  - Предварительные испытания АСУ ТП.

- Предварительные испытания проводят для определения работоспособности и решения вопроса о возможности приёмки оборудования в опытную эксплуатацию.

- Программа предварительных испытаний должна составляться подрядчиком, а  утверждаться Заказчиком.

- Предварительные испытания должен организовать Заказчик, а провести подрядчик, Поставщик ПТК и Заказчик совместно.

- Предварительные испытания должны проводиться на действующем оборудовании.

- Предварительные испытания функций, требующих специальных режимов работы технологического оборудования, допускается проводить на объекте с помощью имитаторов.

- По результатам предварительных испытаний должны быть составлены протокол испытаний и акт-заключение о возможности приёмки оборудования в опытную эксплуатацию, а также перечень доработок и сроков их выполнения.

  - Опытная эксплуатация АСУ ТП.

Опытная эксплуатация проводится для проверки правильности функционирования на действующем оборудовании при выполнении каждой автоматизированной функции.

Продолжительность опытной эксплуатации:

- для функций, выполняемых непрерывно, - не менее 1 месяца;

- для функций, реализующих автоматизацию пусковых операций, - не менее 3 месяцев.

В обязательства подрядчика на период выполнения работ по режимной наладке и проведения приемо-сдаточных испытаний функций АСУТП в промышленную эксплуатацию входит:

- выполнение полного объёма пуско-наладочных работ по программе проведения опытной эксплуатации энергоблока, утвержденной Заказчиком;

- наладка и предъявление к сдаче всех функций АСУТП в соответствии с «Техническими заданиями»;

- предъявление полного объёма технической документации, разрабатываемой подрядчиком в рамках настоящего договора, скорректированной по результатам монтажных, наладочных работ и опытной эксплуатации;

- проведение калибровки всех информационно-измерительных каналов.

В обязательства Заказчика на период выполнения работ по режимной наладке, сдачи-приёмки в опытную эксплуатацию и проведению приёмо-сдаточных испытаний в промышленную эксплуатацию входит обеспечение согласованного Сторонами графика режимов работы энергоблока, необходимого для выполнения программы опытной эксплуатации.

По результатам опытной эксплуатации должен быть составлен акт о завершении работ по проверке АСУТП и САР в режиме опытной эксплуатации.

  - Комплексные приемо-сдаточные испытания АСУ ТП.

    - Приёмо-сдаточные испытания проводятся для определения возможности ввода системы в промышленную эксплуатацию и определения соответствия её характеристик требованиям Технических заданий, проектной и рабочей документации.

    - Приёмо-сдаточные испытания из монтажа и наладки АСУ ТП, проводятся в соответствии с РД 34.35.412-88 (изм.1990 г.) «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций» и СТО 34-35-587-001-2012 ОАО «ТГК-1».

    - Перед предъявлением оборудования на приёмочные испытания система и техническая документация должны быть доработаны по замечаниям протокола предварительных испытаний и акта о завершении работ по проверке оборудования в режиме опытной эксплуатации.

    - Приёмо-сдаточные испытания должны быть проведены на функционирующем объекте управления.

    - Каждая подсистема (функция, задача, оборудование, другие предметы приёмки - далее подсистема) должна быть сдана в промышленную эксплуатацию индивидуально. Для любой подсистемы допускается поэтапная сдача в эксплуатацию с оформлением промежуточных актов приёмки отдельных составляющих подсистемы.

    - Подсистема считается принятой в промышленную эксплуатацию с момента подписания Акта сдачи в промышленную эксплуатацию.

    - По результатам приёмочных испытаний комиссия должна составить протокол испытаний и акт о вводе энергоблока в промышленную эксплуатацию.

- Требования к организационному обеспечению АСУ ТП.

До начала  проведения пуско-наладочных работ подрядчиком должны быть выполнены следующие требования:

- разработаны подробные инструкции по эксплуатации подсистем АСУТП и ее подсистем;

- разработаны подробные (пошаговые) инструкции по проверке подсистем АСУТП и ее подсистем;

- внесены изменения в инструкции по эксплуатации основного оборудования, если при модернизации был изменен состав или режим работы технологического оборудования;»

- инструкции по эксплуатации, обслуживанию и проверке подсистем программно-технических средств АСУ ТП должны входить в комплект поставки ПТК. При необходимости они должны быть доработаны в соответствии с требованиями РД 50-698-90 подрядчиком или поставщиком.

- организовано обучение оперативного и обслуживающего персонала правилам эксплуатации, обслуживания и ремонта ПТК и АСУТП.

- Требования к сервисным средствам и ЗИП.

  - Совместно с техническими средствами должны поставляться сервисные средства их обслуживания. Количество и состав сервисной аппаратуры определяет Поставщик технических средств по согласованию с Заказчиком.

  - ЗИП поставляется в объёме 10 % от всего поставляемого оборудования, но не менее одного устройства по каждой позиции и достаточном для эксплуатации АСУ ТП в течение гарантийного срока, но не менее одного элемента замены на каждый тип оборудования. ЗИП, израсходованный в процессе наладки и опытной эксплуатации, восполняется подрядчиком  до нормативного уровня.

  - В комплекте поставки должны поставляться инструменты и принадлежности, обеспечивающие проведение монтажных, пусконаладочных и регламентированных работ, номенклатура и количество которых определяется по согласованию с Заказчиком.

Поставляемый комплект инструмента и принадлежностей должен быть передан Заказчику в полном объёме до начала пусконаладочных работ.

- Гарантии подрядчика.

  - Исполнитель обязан выполнить весь комплекс работ, необходимый для ввода объекта в эксплуатацию с проектными характеристиками.

  - Поставка оборудования осуществляется в полном объеме, согласно заказной спецификации и графика поставки. Вместе с поставкой оборудования Заказчику передаются паспорта на оборудование, заводские сертификаты на оборудование и материалы, требования по качеству. Заказные спецификации на оборудование должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Исполнитель выполняет весь объем шеф-монтажных работ на месте при установке, монтаже и проведении индивидуальных испытаний оборудования в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» и «Объем и нормы испытаний электрооборудования» РД 34.45.51.300-97 изд. 6 и заводской документацией. Кроме того, учесть, что шеф-монтажные, шеф-наладочные работы должны осуществлять представители предприятий-изготовителей или по их поручению специализированные предприятия, имеющие лицензию (разрешение) на выполнение шеф-монтажа оборудования.

  - Подрядчик должен гарантировать надежную и эффективную работу ПТК АСУТП в целом (включая средства, используемые им, как комплектующие изделия) в соответствии с оговоренными в ТЗ показателями.

  - В дальнейшем, после истечения гарантийного срока эксплуатации, на весь срок службы АСУ поставщик должен гарантировать поставку (за отдельную плату) ЗИП в необходимом объеме.

  - Разработчик АСУТП должен гарантировать бесплатное устранение дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока после ввода в эксплуатацию АСУТП при условии выполнения требований по хранению и эксплуатации.

  - Оборудование должно иметь сертификаты соответствия и безопасности и установленный полный срок службы не менее 25 лет.

  - По истечении гарантийного срока разработчик АСУТП должен обеспечивать по отдельному договору восстановление, ремонт, модернизацию и расширение системы до окончания срока ее службы.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня подписания Акта приёмки АСУТП в опытную эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента готовности оборудования к поставке. Требования  Генпроектировщика к поставщику ПТК.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

    - опыт работы по модернизации данного вида оборудования не менее 3 лет;

    - опыт реализации проектов АСУТП на предлагаемых технических средствах и на энергоблоках с аналогичными котлами и теплофикационными турбинами Т-250/300-240;

    - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624;

    - требования СРО:

      - раздел II, п. 4.3 «Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения»;

      - раздел II, п. 4.4 «Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем»;

      - раздел II, п. 4.5 «Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами»;

      - раздел II, п. 10 «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»;

      - раздел II, п. 13 «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»,

      - раздел III, п. 10.5 «Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций»;

      - раздел III, п. 12.11 «Работы по теплоизоляции трубопроводов»;

      - раздел III, п.15.3 «Устройство и демонтаж системы газоснабжения»;

      - раздел III, п. 15.4 «Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха»;

      - раздел III, п. 15.5 «Устройство системы электроснабжения»;

      - раздел III, п. 20.1 «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно»;

      - раздел III, п.  20.12 «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;

      - раздел III, п.  23.3 «Монтаж оборудования тепловых электростанций»;

      - раздел III, п. 23.6 «. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации»;

      - раздел III, п. 24.4 «Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов»;

      - раздел III, п.  24.5 «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»;

      - раздел III, п.  24.6 «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты»;

      - раздел III, п.  24.7 «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении»;

      - раздел III, п.  24.8 «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока»;

      - раздел III, п.  24.9 «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов»;

      - раздел III, п.  24.10 «Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств»;

      - раздел III, п.  24.11 «Пусконаладочные работы автономной наладки систем»;

      - раздел III, п.  24.12 «Пусконаладочные работы комплексной наладки систем»;

      - раздел III, п.  24. 14 «Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;

      - раздел III, п.  24.25 «Пусконаладочные работы газовоздушного тракта»;

      - раздел III, п.  33.1.11. «Тепловые электростанции».

    - Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) является особо опасным и технически сложным объектом в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

    - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

    - обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

    - работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

    - акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Специальные требования:

    - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

    - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и услуг по модернизации основных фондов;

    - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

    - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

    - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

    - досконально знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

    - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

    - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

    - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с заказчиком;

    - обеспечить необходимое количество персонала на объекте для осуществления комплекса работ в соответствии с укрупнённой ведомостью;

    - подрядчику при проведении предпроектного обследования собрать всю информацию для принятия технических решений по реализации данного ТЗ;

    - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

    - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

    - предпочтительно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

    - иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

    - самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

    - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

    - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

    - иметь письменное подтверждение заводов – изготовителей о гарантии поставки оборудования в требуемые сроки;

    - обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

    - организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 13.3. технического задания;

    - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

    - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

  - Порядок оформления документации и сдачи-приемки выполненных работ.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты приемки скрытых работ;

- акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности;

- заключения лаборатории по контролю металла;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ТПР материалов-заместителей;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

# Все  документы должны быть подписаны: заказчиком, генеральным подрядчиком, подрядчиком и субподрядчиком.

  - Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

  - Требования к защите конфиденциальной информации.

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

  - Оборудование и материалы:

Оборудование и материалы поставляются подрядчиком в соответствии с откорректированным проектом.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

- Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта.

# Заказчик__________________________			Подрядчик_________________________