# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по модернизации коммерческого узла учета технической воды береговой насосной Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ № 1122/4.20-2522)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 26.51.52.110 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, ул. Софийская, 96, Южная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

# Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР: Горелик Борис Романович, рабочий телефон (812) 901-48-27;

Начальник ПТО: Прудников Артем Игоревич, рабочий телефон (812) 901-48-65.

  - Требования к срокам выполнения работ:

Начало:		май      2016 г.

Окончание: 	ноябрь 2016 г.

Стоимость закупки 490 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

•	стоимость строительно-монтажных (СМР) – 290 тыс. руб. без учёта НДС;

•	стоимость поставляемого оборудования – 200 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал – 490 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к договорно-сметной документации.

Стоимость работ определяется сметой на СМР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский», утвержденными вышеуказанным приказом.

- Требования к выполнению работ.

  - Цель выполнения работ:

Замена морально и физически устаревших приборов учета технической воды из р. Нева, повышение точности учета. Замена по истечению срока службы.

  - Описание и основные технические характеристики:

Существующий узел учёта технической воды из р. Нева реализован в соответствии с тех. документацией АРС.202 на основании ТУ на оборудование узла учета от 19.12.2000 г. рег. №202 и расположен в здании береговой насосной станции (БНС).  Документация предоставляется Южной ТЭЦ по запросу Подрядчика.

    - Состав применяемого оборудования:

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Два ультразвуковых расходомера счетчика тип УРСВ-022 «Взлет МР». |  |
|  | Диапазон измерений 28,3÷7428,0 м3/ч Температура воды не более 150 °С Давление максимальное 2,5 МПа Относительная погрешность: 3,0 – в диапазоне 28,3÷47,1 м3/ч; 2,0 – в диапазоне 47,1÷141,3 м3/ч; 1,0 – в диапазоне 141,3÷7428,0 м3/ч. Диаметр измерительных участков Dу500 (2 шт.) | АРС.202 |
| 1 |  |  |
|  | Исходные данные и характеристики по узлу учета: Минимальный расход 100 м3/ч; Максимальный расход 4000 м3/ч; Температурный диапазон 4÷40 °С |  |
|  | Давление: - рабочее 0,6 МПа; - максимальное 1,0 МПа. |  |
|  | Узел учета имеет две точки измерения. Два первичных преобразователя (ПП) с четырьмя электроакустическими врезными датчиками. Два вторичных измерительных преобразователя (ВП). Длина кабеля связи между ПП и ВП – 20 м. |  |

    - Краткие характеристики трубопроводов и диапазоны изменений параметров:

| № п/п | Наименование трубопровода | Условный диаметр трубопроводов, Ду | Эксплуатационный расход, т/ч | Температура, град. С | Абсолютное давление, МПа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Береговая насосная станция н. А | 500 | 100…4000 | 1…19 | 0,6…1,0 |  |
| 2. | Береговая насосная станция н. Б | 500 | 100…4000 | 1…19 | 0,6…1,0 |  |

- Укрупненная ведомость

объёмов работ по модернизации коммерческого узла учета технической воды береговой насосной

Южная ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало:		май    2016 г.

Окончание: 	ноябрь 2016  г.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация и установка коммерческого узла учета технической воды береговой насосной станции р. Нева, в том числе: - Обследование системы измерения расходов воды БНС на базе новых более точных расходомеров, тип которых утвержден Росстандартом. - Согласование типа расходомеров с заказчиком. - Подготовка и согласование сметно-договорной документации на проведение работ. - Составление технической документации (проектной) на вновь монтируемый узел учета воды БНС на базе новых расходомеров. - Сохранение существующей системы формирования архивных данных. - Сохранение существующей системы передачи данных. - Согласование технической документации (проектной) на узел учета БНС с НЛБВУ, ФБУ «Тест-СПб». - Демонтаж старого оборудования. - Снятие/установка измерительных участков (ИУ) трубопроводов н. А, Б. Зачистка внутренних поверхностей ИУ трубопроводов и обработка защитным покрытием. - Монтаж нового оборудования узла учета воды БНС. - Составление паспорта и другой технической документации (рабочей, исполнительной и т.д.) на узел учета воды БНС с последующим согласованием и утверждением в ФБУ «Тест С-Пб» и НЛБВУ. - Наладка оборудования узла учета воды БНС. - Анализ полученных данных. Экспертная оценка. - Приемо-сдаточные работы. - Передача оригинальной технической документации заказчику (проектная, рабочая, исполнительная, эксплуатационная, паспорт на узел учета и приборы, и др.). Срок исполнения: май 2016 – ноябрь 2016 | компл. | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ, руководствуясь следующими требованиями:

каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Исполнитель работ должен руководствоваться и выполнять требования следующих нормативных документов:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок/Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г.               № 328.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- Правила безопасности  при  работе с инструментом и приспособлениями.

- РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

- Правила устройства электроустановок (шестое издание)

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001.

- Безопасность труда в строительстве. СНиП 12-04-2002, части 1 и 2.

- Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97.

- СО 34.35.101-2003. Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях.

- ПР 50.2.022-99. Правила по метрологии.

    - Требования к гарантийному периоду эксплуатации:

Один год с момента ввода в эксплуатацию.

    - Требования к метрологическому обеспечению УУТЭ.

# Допускаемая относительная погрешность измерений расходов не должна превышать ±2%.

  - Выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

1.      Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

2.      Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.      Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Требования к подрядной организации:

    - Общие требования:

- опыт работы по модернизации данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624)

- требования СРО:

- разд. III, п.18.3 «Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения»,

- разд. III, п.18.5 «Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения»;

- разд. III, п.24.10 «Пуско-наладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств»,

- разд. III,п.33.1.11 «Тепловые электростанции»;

- Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) является особо опасным и технически сложным объектом в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики

ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием

    - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных,  пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по модернизации основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по монтажу электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию монтажа  и особенности монтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

-  предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

    - Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- график работ;

- изменение схемы БНС;

- ведомость выполненных работ;

- протокол испытания изоляции цепей системы измерения расхода на приборах;

- акты сдачи-приемки пуско-наладочных работ по вводу в эксплуатацию устройств ЦТАИ;

- акты пуско-наладки расходомеров;

- акты приемки скрытых работ;

- акты об окончании монтажа;

- акты гидравлических испытаний трубопроводов;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

- акт об использовании для ТПР материалов-заместителей;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

# а также иную документации, отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

# Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

# 5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

# Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

# 6. Оборудование и материалы:

# Оборудование и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ поставляются Подрядчиком в соответствии с разработанной и утвержденной технической документацией (согласно п. 4 настоящего ТЗ).

# 7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

# - энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

# - подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

# - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;

# - обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта.