ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

модернизации электролизной установки №1 на Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ номер закупки по ГКПЗ – 1122/4.20-591)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: :  г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, д.96, Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица,

составившего техническое задание: тел. 8-921-593-80-51: Зам. начальника ЭЦ Вавилин Андрей Аркадьевич

Период выполнения работ:

Начало                январь 2013 г.

Окончание         ноябрь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – не объявляется;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы:

-  выполнить проект по модернизации электролизной установки, в котором учесть требования к поставляемому оборудованию, приведенному в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Исполнение | Контейнерное исполнение, для открытой установки (вне помещений) с системой поддержания внутреннего микроклимата. Качество исполнения контейнера должно обеспечивать его герметичность в случае протечек электролита. |
| 2 | Производительность по водороду, приведенная к нормальным условиям | 15 м3 в час |
| 3 | Рабочее давление (без установки компрессора) | До 10 кгс/см²; |
| 4 | Чистота водорода | Не ниже 99,9% |
| 5 | Чистота кислорода | Не ниже 99,5% |
| 6 | Точка росы (при рабочем давлении температуре 20оС) | – 60 0С |
| 7 | Система охлаждения электролита и газов | Автономная. Замкнутый цикл охлаждающей воды. |
| 8 | Контроль параметров | Контроль технологических параметров и управление по месту с визуализацией через дисплейный терминал. Возможность передачи технологических параметров в локальную сеть на персональный компьютер. Средства измерений, должны соответствовать действующим нормативным документам РФ. Обеспечение возможности отбора газа для проведения его химического анализа. |
| 9 | Степень автоматизации | Автоматический запуск установок. Полностью автоматизированное управление, не требующее дежурного персонала для ежедневного обслуживания. Собственная система обеспечения сжатым воздухом для управления пневмоклапанами (в случае их применения). |
| 10 | Контроль качества | Испытания установки на заводе-изготовителе с оформлением акта. |
| 11 | Безопасность | Обеспечение конструктивной взрывобезопасности установки и локализации при течи электролита. |
| 12 | Срок службы технологического оборудования | 20 лет до капитального ремонта. |
| 13 | Требования к применяемым материалам, запасным частям | Отсутствие в установках асбеста других высокотоксичных веществ. Поставка быстроизнашивающихся запасных частей и материалов в объеме годового запаса. |
| 14 | Техническое сопровождение | Наличие сервисного центра на территории Российской Федерации. Техническое сопровождение в течении всего срока эксплуатации с представлением запасных частей и расходных материалов. Представление (при необходимости) технической консультации в течение двух рабочих суток. |
| 15 | Условия эксплуатации | от -40 0С до +45 0С |

2.	Описание и основные технические характеристики электролизной установки №1:

Электролизная установка  типа СЭУ-10  производства  завода «Свердловский Уралхиммаш»

Год выпуска - 1982 г.

Введен в эксплуатацию – 1983 г.

Дата последнего ремонта -  2011 г.

Паспортный срок эксплуатации – 10 лет

Фактический срок эксплуатации – 30 лет

- Номинальные  значения  основных  параметров:

- Производительность по водороду – 10 куб.м/час,

- Производительность по кислороду – 5 куб.м/час,

- Сила тока – 1000 А,

- Напряжение на электролизёре – 55 В,

- Напряжение на одной ячейке – 2,0-2,2 В,

- Рабочая температура – 85 град. С,

- Рабочее давление – 10 кгс/кв.см,

- Чистота газов: водород не ниже – 99,7%

кислород не ниже – 99,5%

3. Дополнительные требования.

- Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для применения поставляемых электролизных установок на опасных производственных объектах РФ (копию приложить)

- Сертификат соответствия на предлагаемую продукцию (копию приложить (при наличии с заявкой)

-  Дилерский договор (сертификат) или дилерское письмо

4. Поставляемая установка должна соответствовать требованиям:

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- ПБ 03-598-03 «Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды»;

5. Требования к таре, упаковке: Упаковка должна предохранять оборудование от механических и атмосферных воздействий.

6. Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

7. Перечень прилагаемой документации:

- Руководство по установке, эксплуатации и ремонту (предоставляется на русском языке в 5-ти экз. и на 1-ом диске CD-ROM);

- Схемы электрической и технологической части установки;

- Паспорта на сосуды, работающие под давлением;

- Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р на контрольно-измерительные приборы, элементы деталей и запасных частей. (предоставляется с заявкой);

- Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р на электрооборудование взрывозащищенное (предоставляется с заявкой);

- Сертификат на измерительный комплекс установки об утверждении типа средств измерений, а также методики поверки (предоставляется с заявкой);

- Акты испытаний (технического освидетельствования) на заводе изготовителе на соответствие заявленным характеристикам.

Возможно предложить к  рассмотрению и согласованию другие варианты по типам электролизных установок других модификаций,  при  условии,  что технические данные этих установок соответствуют требованиям для установки на Южной ТЭЦ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по  Модернизации электролизной установки №1

на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1

Начало                январь 2013 г.

Окончание          ноябрь 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать проект модернизации электролизного хозяйства с заменой электролизной установки №1. | ком. | 1 |
| 2. | Провести экспертизу промышленной безопасности проекта | ком. | 1 |
| 3. | Поставка электролизной установки, согласованной с заказчиком, с полным комплектом технологического оборудования (в соответствии с проектом). | ком. | 1 |
| 4. | Монтаж электролизной установки (в соответствии с проектом) | ком. | 1 |
| 5. | Пусконаладочные работы, обучение персонала и ввод оборудования в эксплуатацию. | ком. | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

при выполнении работ.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5. – «Электрическое оборудование электростанций и сетей»

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 ( РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - РД 34.04.182 Правила организации технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений РДПр 34-33-031-84. Москва 1984г.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

№ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

и другие документы, входящие в “Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007г.” (ЦПТИиТО ОРГРЭС Москва 2007)  и  относящиеся к выполнению работ указанных в техническом задании.

При разработке проектной документации учесть наличие действующей электролизной установки.

2. Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- опыт работы по модернизации данного вида оборудования не менее 3-х лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса);

-  требования СРО: п. 6.3, п.7.3, п. 9, п.10, п.15.4, п. 15.5, п. 15.6, п.23.6, п.24.6, п.24.7,

п. 24.14.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований;

- подрядчик в течении пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры предоставляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (в том числе в программе «А0» по Е-mail: Lyalyakina. VU@.tgc1) проект договора генподряда на выполнение работ с приложениями:

- копия свидетельства о регистрации предприятия;

- копии доверенности ( при подписании договора со стороны Подрядчика на первым лицом).

2.2. Специальные требования:

- Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурса, изложенным в закупочной документации;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Поставка оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролизная установка, согласованная с Заказчиком | к-т | 1 |