ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Замена аккумуляторной батареи береговой насосной»

на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1

(номер закупки по ГКПЗ 1122/4.20-762)

ОКВЭД 40.11.51      ОКПД  4010012

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, д.96, Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица,

составившего техническое задание:

Начальник ЭЦ Виноградов Александр Викторович, тел. 9014873.

Период выполнения работ:

Начало                май 2013 г.

Окончание         сентябрь 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 3 500 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость СМР – 2 500  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 1 000 тыс. руб. без учёта НДС.

2-й квартал – 2 500 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 1 000 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: замена аккумуляторной батареи береговой насосной для повышения надёжности питания оборудования постоянным током.

- Описание и основные технические характеристики(объекта замены):

Установленная на береговой насосной аккумуляторная батарея типа СН-72 производства завода «Сребреница» Югославия.

Год выпуска - 1987 г.

Год ввода в эксплуатацию - 30.10.1987 г.

Паспортный срок эксплуатации - 10 лет.

Фактический срок эксплуатации - 25 лет.

Напряжение одного элемента батареи - 2,2 В.

Количество элементов в аккумуляторной батарее - 104.

Фактическая ёмкость - 50,4 А-ч.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по  «Замене аккумуляторной батареи береговой насосной»

на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1

Начало                май   2013 г.

Окончание         сентябрь 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать ППР и согласовать с заказчиком | шт | 1 |
| 2. | Демонтаж старой аккумуляторной батареи типа СН-72 | шт | 104 |
| 3. | Утилизация демонтированной аккумуляторной батареи типа СН-72, в т. ч. утилизация серной кислоты, отходов свинца, корпусов . | шт | 104 |
| 4. | Демонтаж стеллажа | т. | 0,3 |
| 5. | Демонтаж зарядно-подзарядного устройства | шт. | 2 |
| 6. | Дезактивация аккумуляторного помещения от продуктов разложения серной кислоты | м2 | 21 |
| 7. | Косметический ремонт аккумуляторного помещения: Укладка полов кислоупорной плиткой Окраска стен кислоупорной краской Окраска потолка кислоупорной краской | м2 м2 м2 | 21 50 27 |
| 8. | Поставка аккумуляторной батареи типа 2ОРzS100, залиты и заряжены, в комплекте с перемычками | шт. | 106 |
| 9. | Поставка стеллажа металлического 2-х рядного | шт. | 1 |
| 10. | Поставка Кабеля марки ВВГнг | м | 20 |
| 11. | Поставка комплекта ЗИП | компл. | 1 |
| 12. | Поставка зарядно-выпрямительного устройства | шт. | 2 |
| 13. | Монтаж новой аккумуляторной батареи типа 2ОРzS100 | шт. | 106 |
| 14. | Монтаж зарядно-выпрямительного устройства (ЗВУ) | шт. | 2 |
| 15. | Монтаж стеллажа металлического 2-х рядного | шт. | 1 |
| 16. | Прокладка кабелей постоянного тока | м. | 12 |
| 17. | Пусконаладочные работы, обучение персонала и ввод оборудования в эксплуатацию. | шт | 21 |
| 18. | Резка металлолома и сдача на площадку временного хранения металлолома Южной ТЭЦ. | т | 0,25 |

3. Основные требования к поставляемому оборудованию:

а)  Построение аккумуляторной батареи для питания цепей управления, сигнализации, релейной защиты, связи, силового оборудования, приводов высоковольтных выключателей и пр. нагрузок постоянного тока с номинальным напряжением 220 В и 110 В. Емкость, количество элементов АБ и ток зарядно-выпрямительного устройства (ЗВУ) в соответствии с проектом.

б) Предусмотреть новое автоматизированное зарядно-выпрямительное устройство (ЗВУ) – современного типа.

в) Основные параметры и режимы работы системы оперативного тока (ОПТ) с номинальным напряжением 220 В.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальное напряжение в системе ОПТ, В | 220 |
| 2. | Продолжительность максимального броска тока, сек. | <1 |
| 3. | Количество максимальных бросков тока, шт. | 3 |
| 4. | Момент появления максимальных бросков тока в конце аварийного режима | Да |
| 5. | Максимальное допустимое напряжение на клеммах оборудования с ном. напряжением питания 220 В в начале аварийного режима, В | 236 |
| 6. | Минимальное напряжение на клеммах оборудования с ном. напряжением питания 220 В в конце аварийного режима, В | 187 |
| 7. | Минимальное допустимое напряжение на зажимах питания аппаратуры РЗА в момент броска тока, В | 187 |
| 8. | Диапазон температур в помещение ЩПТ, оС | 20±10 |

г)  Технические характеристики аккумуляторной батареи.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип аккумуляторной батареи | Стационарная свинцово-кислотная малообслуживаемая аккумуляторная батарея тип 2ОРzS100, залита и заряжена. |
| Конструктивное исполнение: |  |  |
| 2. | Электролит | Раствор серной кислоты |
| 3. | Исполнение | Классическое |
| 4. | Материал корпуса | АBS |
| 5. | Фильтр-пробка | Пожаровзрывобезопасная |
| 6. | Диапозон рабочих температур, оС | 0…+35 |
| Основные параметры: |  |  |
| 7. | Количество элементов в батарее, шт. | 104 (+2 не подключены) |
| 8. | Номинальное напряжение элемента, В | 2,23 |
| 9. | Эксплуатация весь период службы (15 лет) | При постоянном напряжении |
| 10. | Внутреннее сопротивление, мОм | 1,824 |
| 11. | Ток короткого замыкания, А | 1250 |
| 12. | Ёмкость при напряжении в конце разряда 1,8 В, А-ч | 100 |
| 13. | Конечное напряжение разряда, В | 1,77 |
| 14. | Удельная плотность электролита при 20 оС, г/см3 | 1,24 |
| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| Комплектность поставки: |  |  |
| 15. | Межэлементные соединения – болтовое крепление | Да |
| 16. | Мультиметр АРРА109 | Да |
| 17. | Способ установки батареи | На двухрядном стеллаже |
| 18. | Эксплуатационная документация на русском языке | Да |
| 19. | Наличие сертификатов ГОСТ Р | Да |
| 20. | Наличие Федеральной лицензии ГОССТРОЯ Р на производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах энергетики | Да |

д) Технические характеристики зарядно-выпрямительного устройства.

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ЗВУ | Тиристорный, с инуктивно- емкостным сглаживающим фильтром, V=380/220 В, Iвых=10А |
| Электрические параметры: |  |  |
| 2. | Мощность ЗВУ, кВт | 5,2 |
| 3. | Частота переменного напряжения питания ЗВУ, Гц | 50 |
| 4. | Номинальное значение напряжения питающей сети переменного тока, В | 380/220 |
| 5. | Число фаз напряжения питания ЗВУ, шт. | 3/1 |
| 6. | Пределы регулирования выпрямленного напряжения ЗВУ, В | 0-260 |
| 7. | Диапазон регулирования тока, А | 0-20 |
| 8. | Перегрузочная способность в продолжительном режиме, % | 130 |
| 9. | Точность стабилизации выпрямленного напряжения, не хуже, % | ±1,0 |
| 10. | Величина пульсации выходного напряжения ЗВУ, не более, % | ±1,0 |
| 11. | Гальваническая изоляция между входом и выходом | Да |
| 12. | КПД, не менее, % | 90 |
| Конструкция: |  |  |
| 13. | Исполнение | Напольное, стационарное |
| 14. | Размеры ШхГхВ, не более, мм | 800х600х1800 |
| 15. | Масса ЗВУ, не более, кг | 300 |
| 16. | Диапазон рабочих температур, оС | 0…+35 |
| 17. | Степень защиты | IP 21 |
| Функциональные характеристики: |  |  |
| 18. | Автоматический программируемый подзаряд | Да |
| 19. | Возможность работы с микропроцессорными системами РЗиПА по параметрам стабилизации и пульсации Uвых. (в т. ч. при отключенной аккумуляторной батарее) | Да |
| 20. | Удалённая сигнализация исправности и аварий (беспотенциальные контакты и RS 232) | Да |
| 21. | Блокировка заряда при отключенной вентиляции | Да |
| 22. | Встроенная система контроля Rиз. | Да |
| 23. | Функция “плавный старт” | Да |
| 24. | Температурная компенсация напряжения подзаряда | Да |
| 25. | Дисплей отображения рабочих параметров напряжения, тока, контроля исправности | Да |
| 26. | Наличие встроенной функции “Журнал аварийных событий” | Да |
| Комплект поставки: |  |  |
| 27. | Эксплуатационная документация на русском языке | Да |
| 28. | ЗИП | Да |

е) Кабельная сеть системы ОПТ.

Цепи подключения аккумуляторной батареи и ВЗУ выполнить с использованием кабеля ВВГнг.

Упаковка должна предохранять оборудование от механических и атмосферных воздействий.

Перечень прилагаемой документации:

- Руководство по установке, эксплуатации и ремонту (предоставляется на русском языке в

5-ти экз. и на 1-ом диске CD-ROM);

- Схемы электрической и технологической части установки;

- Паспорта;

- Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р на контрольно-измерительные

приборы, элементы деталей и запасных частей (предоставляется с заявкой);

- Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р на электрооборудование

(предоставляется с заявкой);

- Сертификат на измерительный комплекс установки об утверждении типа средств

измерений, а также методики поверки (предоставляется с заявкой);

- Акты испытаний (технического освидетельствования) на заводе изготовителе на

соответствие заявленным характеристикам.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

при выполнении работ.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - 1.1 СНиП 3.04.01-87 – «Изоляционные и отделочные покрытия».

  - 1.2 СНиП 3.03.01-87 – «Несущие и ограждающие конструкции».

  - 1.3 СО 34.04.181-2003 – «Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и тепловых сетей».

  - 1.4 СНиП 3.01.01-85 (с изм. 1 1987, 2 1995) – «Организация строительного производства».

  - 1.5 СНиП 2.03.11-85 – «Защита строительных конструкций от коррозии».

  - 1.6 СНиП 12.03.01 – «Безопасность труда в строительстве».

  - 1.7 СО 153-34.03.305-2003 – «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетическом предприятии».

  - 1.8 РД 34.03.284-96 – «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности».

  - 1.9 СО 153-34.20.501-2003 – «Правила технической эксплуатации электротехнических

станций и сетей РФ».

  - 1.10 ПУЭ – «Правила устройства электроустановок».

  - 1.11 СНиП 12.04.02 – «Безопасность труда в строительстве» ч. 2 Строительное производство.

  - 1.12 РД 34.49.503-94 – Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли.

  - 1.13 СНиП 3.05.05-84 – «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

  - 1.14 СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - 1.15 СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - 1.16 СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

№ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

и другие документы, входящие в “Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007г.” (ЦПТИиТО ОРГРЭС Москва 2007)  и  относящиеся к выполнению работ указанных в техническом задании.

При разработке проектной документации учесть наличие действующей аккумуляторной батареи.

2. Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- Подрядчик должен иметь договор c лицензированной организацией по утилизации данного вида отходов.

2.1. Общие требования:

- опыт работы по модернизации данного вида оборудования не менее 3-ех лет;

необходимо иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса);

- требования СРО: 6.3., 6.9., 7.3., 9., 10., 15.5., 23.6., 24.6., 24.7., 24.8.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу,

обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда,  слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора ОЗП, изложенным в закупочной документации;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения работ  поставляются Подрядчиком

| № п/п | номенклатурный номер | Наименование | единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | аккумуляторная батарея типа 2ОРzS100(возможна замена с аналогичными параметрами, согласованная с Заказчиком) | шт | 106 |
| 2. |  | зарядно-выпрямительное устройство | шт | 2 |
| 3. |  | Кабеля марки ВВГнг | м | 20 |
| 4. |  | комплект ЗИП | шт | 1 |