ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на выполнение работ по

реализации частотной делительной автоматики (ЧДА) на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22)  филиала   «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/4.21-2180)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530862 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 96, Южная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР: Горелик Борис Романович, рабочий телефон (812) 901-48-27

Начальник КТЦ: Шевченко Алексей Анатольевич, рабочий телефон (812) 901-48-80

1.2 Период выполнения работ:

Начало                  июнь  2014 г.

Окончание            декабрь 2014 г.

Стоимость закупки     5027 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- анализ алгоритмов, реализованных в САУ ГТУ-41,42 и АСУ ТП Бл.4. Южной ТЭЦ и их параметров и разработка мероприятий по модернизации систем регулирования и управления газовых турбин ГТЭ-160 для обеспечения надежности работы технологического оборудования энергоблока ПГУ-450 Бл.4 в режимах перехода газовых турбин на холостой ход или поддержания нагрузки собственных электрических нужд при сбросе активной мощности – 2 000 тыс. руб. без НДС;

- реализация всех разработанных технических решений, выполнение монтажных и наладочных работ по согласованным программам – 1 000 тыс. руб. без НДС;

- проведение испытаний – 2 027 тыс. руб. без НДС.

3-й квартал  – 3 000 тыс. руб. без НДС;

4-й квартал  – 2 027 тыс. руб. без НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский», утвержденными вышеуказанным приказом.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Подтверждение и /или достижение по результатам разработки программы, наладки и испытаний системы регулирования и защит газотурбинных установок  типа ГТЭ-160 №№ 41, 42 Южной ТЭЦ возможности устойчивой работы при выделении ГТУ на нагрузку собственных нужд при действиях противоаварийной автоматики на отключение выключателей 110 (330) кВ блока, а также и на холостой ход при отключении генераторного выключателя (15,75 кВ).

В результате работ должно быть обеспечено соответствие характеристик системы регулирования газовых турбин и систем управления оборудования энергоблока следующим требованиям, вне зависимости от срока нахождения в эксплуатации оборудования газовых турбин:

- Обеспечить автоматический переход в режим работы поддержания собственных электрических нужд при разгрузке газовых турбин как из диффузионного режиме горения, так и из режима предварительного смешивания, а также устойчивую работу в этих режимах в течение не менее 30 минут как для каждой турбины в отдельности, так и при одновременных сбросах нагрузки при работе газовых турбин в составе энергоблока во всем диапазоне регулирования нагрузки

ПГУ-450;

- Обеспечить устойчивую работу газовых турбин на холостом ходу при сбросе нагрузки  ГТУ как из диффузионного режима горения, так и из режима предварительного смешивания, как для каждой турбины в отдельности, так и при одновременных сбросах нагрузки при работе газовых турбин в составе энергоблока во всем диапазоне регулирования нагрузки ПГУ-450;

- Удерживать частоту вращения ротора, не вызывающую срабатывания автомата безопасности и других защит ГТУ, при мгновенном сбросе максимальной нагрузки до нуля, как для каждой турбины в отдельности, так и в составе энергоблока.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

# При разработке программы следует руководствоваться тем, что Южная ТЭЦ в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ является особо опасным и технически сложным объектом.

Оборудование блока №4, участвующее в реализации ЧДА: 1. Две газовые турбины - тип ГТЭ-160 производства ОАО "Силовые машины".  2. Паровая турбина - тип Т-150-7,4 производства ОАО "Силовые машины".  3. Электронная часть системы регулирования мощности энергоблока (ЭЧСР), выполненная на базе технических средств управления SРРА-Т3000 производства фирмы SIEMENS. 4. Турбогенераторы газовых турбин - ТЗФГ-160-2МУ3 производства ОАО "Силовые машины".  5. Турбогенератор паровой турбины - ТЗФП-160-2МУ3 производства ОАО "Силовые машины".  6. Цифровые устройства РЗА блока ПТУ - терминалы ШЭ1111-103GT40А(В) -27Е2БУХЛ4, блока ГТУ-41 - терминалы ШЭ1111-103GT41A(В) - 27Е2БУХЛ4, блока ГТУ-42 - терминалы ШЭ1111-103GT42A(В) - 27Е2БУХЛ4 (производства  НПП "Экра").  7. Цифровые устройства РЗА линий блоков ГТУ-41, ГТУ-42, ПТУ - терминалы 7SD5225-6NB99-9CL5-LOR-M2G-N0G  производства "SIEMENS SIPROTEC".

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по выполнению Реализации частотной делительной автоматики (ЧДА) на Южной ТЭЦ

Южная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-22)  филиала   «Невский»      ОАО «ТГК-1».

Начало                 июнь  2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Подрядчик обязуется выполнить собственными (и привлечёнными ) силами следующие работы: Выполнить анализ алгоритмов, реализованных в САУ ГТУ-41, 42 и АСУ ТП Бл.4 Южной ТЭЦ, и их параметров, проанализировать результаты опытов по сбросам нагрузок газовых турбин, выполненных в период приемо-сдаточных испытаний энергоблока. |  |  |
| - 2. | Разработать мероприятия по модернизации систем регулирования и управления газовых турбин ГТЭ-160 для обеспечения надёжности работы технологического оборудования энергоблока ПГУ-450 Бл.4 в режимах перехода газовых турбин на холостой ход или поддержания нагрузки собственных электрических нужд при сбросе активной мощности. |  |  |
|  | Поставить оборудование и материалы, необходимое для выполнения работ, в соответствии с разработанными техническими решениями. |  |  |
|  | Реализовать в согласованные с Заказчиком сроки (в период остановов оборудования) все разработанные технические решения, выполнить монтажные и наладочные работы по согласованным программам. |  |  |
|  | Разработать и согласовать с Заказчиком и системным оператором рабочие программы испытаний по переходу газовых турбин в режим холостого хода и режим поддержания собственных электрических нужд. |  |  |
|  | Провести испытания переходов газовых турбин в режим холостого хода и в режим поддержания нагрузки собственных электрических нужд по программам испытаний, при различном составе работающего оборудования и в различных диапазонах нагрузок (при полностью закрытом, среднем и полностью открытом ВНА), при диффузионном режима горения и в режиме предварительного смешивания |  |  |
|  | По результатам испытаний оформить акт о готовности технологического оборудования энергоблока ПГУ-450 Бл.4 к работе в режиме поддержания нагрузки собственных электрических нужд. |  |  |

Работа выполняется этапами по утверждённым программам. Производится анализ результатов выполненных работ по этапу, при положительных результатах выполняются работы следующего этапа.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом виде.

5. Особые условия

к производству работ и требования к персоналу подрядной организации.

5.1.  Требования к производству и качеству работ:

5.1. СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

5.2. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). Межотраслевые правила по охране  труда

при эксплуатации электроустановок;

5.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для
       энергетических предприятий;

5.4. Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

5.5. Безопасность труда в строительстве, СНиП 12-04-2002  части 1 и 2;

5.5. Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97;

5.6.  № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

5.7.  № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

5.2.1. В состав проектной документации необходимо включить разделы  в соответствии с

главой III "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию", утверждённых постановлением правительства РФ от 16.02.08г. № 87, в части применимой:

- Пояснительная записка;

- Технологические и конструктивные решения;

- Мероприятия по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Смета.

5.2.2. Произвести необходимые согласования проекта и рабочей документации с Южной ТЭЦ

(ТЭЦ-22) филиала «Невский», со службами управления ОАО «ТГК-1» и филиала "СО

ЕЭС" Ленинградское РДУ;

5.2.3. Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) передать 4 экземпляра полного комплекта рабочей

документации на бумажном носителе. Весь рабочий проект должен быть выполнен при

помощи AutoCad пакета Microsoft Office;

5.2.4. Электронная версия рабочего проекта должна быть передана заказчику с возможностью

редактирования;

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

# - опыт работы по проектированию энергооборудования не менее 3 лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624;

# - требования СРО: гл.2 п.4.5, п.5.6, п.13, гл.3 п.24.10, п.33.1.11;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.3.2. Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных и наладочных  работ

- персонал должен пройти обучение и иметь допуск к работам с ПТК «SPPA-T3000» Siemens,а так же в АСУ ТП и системах регулирования газовых турбин ГТЭ-160;

- при необходимости осуществлять с производителем турбин ГТЭ-160 согласование вносимых изменений в алгоритмы работы газовых турбин;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в

соответствии разделом 5.3.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

-    предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном

виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

5.5. Требования к защите конфиденциальной информации.

Подрядчик обязан предоставить сведения:

- перечень нормативных документов по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации;

- об ограничении доступа к информации, составляющей коммерческую тайну контрагентов, порядке обращения с этой информацией и контроле за его соблюдением;

- о наличии в трудовых договорах с работниками запрета разглашения информации составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются контрагенты, и использования без их согласия этой информации в личных целях.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

6. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения проектно- исследовательских работ.