ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Предпроектные проработки по реализации ЧДА ГТУ-42 энергоблока ст. №4 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22)»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/4.24-3758)

_____Южной ТЭЦ_______________________ филиала «__Невский______» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                                      (наименование филиала)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР: Горелик Борис Романович, рабочий телефон (812) 9014827

начальник электроцеха: Виноградов Александр Викторович, рабочий телефон (812) 9014873

1.2 Период выполнения работ:

Начало                сентябрь  2015 г.

Окончание          декабрь  2015 г.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений филиала «Невский», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Исследование возможности работы газовой турбины ГТЭ-160 ст. №42 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) на изолированный район нагрузки с проведением модельных расчётов и компьютерного моделирования работы на актуальной математической модели газовой турбины №42 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) для реализации частотной делительной автоматики (ЧДА) на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) с выделением генератора газовой турбины Г-42 (ГТУ-42) на изолированный (островной) район нагрузки 110 кВ в диапазоне от 56 до 118 МВт.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

# При выполнении ПИР следует руководствоваться тем, что Южной ТЭЦ в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ является особо опасным и технически сложным объектом.

Оборудование блока №4, участвующее в реализации ЧДА: 1. Газовая турбины - тип ГТЭ-160 (2000Е) производства ОАО "Силовые машины".  2. Электронная часть системы регулирования мощности энергоблока (ЭЧСР), выполненная на базе технических средств управления SРРА-Т3000 производства фирмы SIEМЕNS. 3. Турбогенератор газовой турбины - ТЗФГ-160-2МУ3 производства ОАО "Силовые машины". 4. Цифровые устройства РЗА блока ГТУ-42 - терминалы ШЭ1111-103GT42A(В) - 27Е2БУХЛ4 (производства  НПП "Экра").  5. Цифровые устройства РЗА линии блока ГТУ-42 - терминал 7SD5225-6NB99-9CL5-LOR-M2G-N0G  производства "SIEMENS SIPROTEC". 6. аппаратура АКА «КЕДР» передачи по ВОЛС команд противоаварийной автоматики с ПС Южная на Южную ТЭЦ

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«Предпроектные проработки по реализации ЧДА ГТУ-42 энергоблока ст. №4 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22)»

_____Южной ТЭЦ_______________________ филиала «__Невский______» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                                      (наименование филиала)

Начало                сентябрь  2015 г.

Окончание          декабрь 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исследование возможности реализации «островного» режима при использовании оборудования ГТЭ-160 ст. № 42 Южной ТЭЦ в диапазоне от 56 до 118 МВт | комплекс работ | 1 |
| 1.1 | Формирование актуальной математической модели ГТЭ-160 ст. № 42 Южной ТЭЦ | ___ | ___ |
| 1.2 | Анализ технических возможностей для реализации «островного» режима при использовании оборудования ГТЭ-160 ст. № 42 Южной ТЭЦ в диапазоне от 56 до 118 МВт | ___ | ___ |
| 1.3. | Компьютерное моделирование работы ГТЭ-160ст. № 42 в «островном» режиме | ___ | ___ |
| 1.4. | Подготовка заключения о возможности или невозможности технической реализации работы ГТЭ-160 ст. № 42 Южной ТЭЦ в «островном» режиме в диапазоне от 56 до 118 МВт | ___ | ___ |
| 1.5 | Передача актуальной математической модели и отчёта по результатам работ Южной ТЭЦ | ___ | ___ |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом.

5. Особые условия

к производству работ и требования к персоналу подрядной организации.

5.1 Требования к производству и качеству работ:

Исполнитель должен руководствоваться и выполнять требования:

5.1.1. СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

5.1.2. Правила по охране  труда и при эксплуатации электроустановок;

5.1.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для
          энергетических предприятий;

5.1.4. Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

5.1.5. Безопасность труда в строительстве, СНиП 12-04-2002  части 1 и 2;

5.1.6. Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97;

5.1.7. Федеральный закон  № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

5.1.8. Федеральный закон  № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

5.1.9. Федеральный закон  № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

5.1.10. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

5.2. Требования к подрядной организации:

5.2.1.  Требования к составу и содержанию Проекта:

5.2.1.1. В состав исполнительной документации необходимо включить разделы в соответствии с главой III "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утверждённых постановлением правительства РФ от 16.02.08г. № 87, в части применимой:

-          Пояснительная записка;

- Технологические и конструктивные решения;

- Актуальная математическая модель регулятора газовой турбины ГТЭ-160 ст. №42 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22);

- Отчёт о результатах проведённых испытаний;

- Заключение о возможности или невозможности технической реализации работы ГТЭ-160 ст. №42 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) в «островном режиме» в диапазоне от 56 МВт до 118 МВт;

5.2.1.2. Получить необходимые согласования передаваемой  документации от  Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский», от служб управления ОАО «ТГК-1» и Филиалов ОАО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ и  ОДУ Северо-Запада;

5.2.1.3. Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) передать 4 экземпляра полного комплекта рабочей   документации на бумажном носителе. Весь рабочий проект должен быть выполнен при помощи AutoCad пакета Microsoft Office;

5.2.1.4. Электронная версия рабочего документации должна быть передана заказчику с возможностью  редактирования.

5.2.2. Общие требования:

      - опыт работы по математическому моделированию турбоагрегатов и режимов их работы в    энергосистеме не менее 3 лет;

      - опыт работ по проектированию систем АСУ ТП и в системе регулирования газовых турбин в электроэнергетике не менее 3 лет;

      - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624;  гл.3 п. 24.10 (Пуско-наладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств., п. 33.1.11. (Тепловые электростанции).

      - Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) является особо опасным и технически сложным объектом в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

      - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.3. Специальные требования:

      - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления предполагаемых проектно-изыскательских работ;

      - персонал, выполняющий работу, должен пройти обучение и иметь допуск к работам с ПТК «SPPA-T3000» Siemens, а так же в системах управления и регулирования газовых турбин ГТЭ-160;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

      - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - осуществлять весь комплекс технологических решений и согласование с заводом изготовителем турбин ГТЭ-160 изменений, вносимых в алгоритмы работы системы регулирования газовых турбин, позволяющих обеспечить необходимое качество работ;

      - организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

      - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

      - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3.  Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное за 2 дня до окончания завершения работ оформление и предоставление заказчику исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- ведомость выполненных работ;

- протоколы испытаний и наладки устройств автоматики;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акт об использовании для ТПР материалов-заместителей;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

а также иную документацию, составленную перед ТПР, в процессе ТПР и после ТПР и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных работ.

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика на строительные работы п. 33.1.11.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

Подрядчик обязан заключить с ОАО «ТГК-1» соглашение о конфиденциальности (по форме ОАО «ТГК-1»), данная форма должна быть неотъемлемым приложением технического задания.

6. Оборудование и материалы:

Материалы и оборудование поставляются подрядчиком в соответствии с разработанным проектом.

Оборудование, изделия и материалы, поставляемые подрядчиком, должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ и иметь сертификаты, удостоверяющие их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение проектно-изыскательских работ, выполняемых подрядчиком;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения проектно-изыскательских  работ;

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

Директор Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22)

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

________________А.Ю. Сергеев