ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание, поверка, наладка аппаратуры вибрации  "Виконт" энергоблока ст.№1»

(номер закупки по ГКПЗ  1122/6.40-2786)

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 74.20.42 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7424020 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96

Южная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ЦТАИ Сопик А.В., тел. 901-48-85.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 июнь 2015 г.

Окончание           декабрь 2015г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 300 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –300 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): - выполнение поверки с целью подтверждения метрологических характеристик.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

«Техническое обслуживание, поверка, наладка аппаратуры вибрации  "Виконт" энергоблока ст.№1»

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие со штатных мест, осмотр и очистка, проверка, регулировка аппаратуры. |  |  | канал | 95 |
| 2 | Проверка схем вторичной коммутации и кабельных связей. |  |  | канал | 95 |
| 3 | Установка на штатные места и наладка аппаратуры. |  |  | канал | 95 |
| 4 | Поверка: |  |  | канал | 60 |
| 5 | Калибровка |  |  | канал | 35 |
|  | Канал измерения | Состав канала измерения (датчик-преобразователь/модуль) | Шкала | Ед. изм. | Кол- во, шт. |
| 5.1 | Турбогенератор |  |  |  |  |
|  | Вибрация подшипников №1-11 | ВК312/ВК321 | 0-15 | мм/с | 33 |
|  | Вибрация вала в подшипниках №1÷№2. Вертикальная - Поперечная | ВК316/ВК361 | 0-500 | мкм | 4 |
|  | Осевой сдвиг | ВК316ОС/ВК361ОСД | -2-0-+2 | мм | 3 |
|  | Относительное расширение ротора ЦВД, ЦСД-1 | ВК316ТР/ВК361ТРД | 5-0-5 | мм | 3 |
|  | Относительное расширение ротора ЦСД-2, ЦНД | ВК316ТР/ВК361ТРД | 10-0-10 | мм | 1 |
|  | Тепловое расширение ЦВД, ЦСД-1,2 (слева, справа) | ВК318.20/ВК381 | 0-60 | мм | 5 |
|  | Искривление ротора ЦВД, ЦСД | ВК316ИС/ВК361ИСД | 0-500 | мкм | 2 |
|  | Частота вращения ротора турбины | ВК317/ВК371 | 0-4000 | об/мин | 2 |
|  | Ход сервомотора (перемещение) ЦВД - слева, справа | ВК318.30/ВК381 | 0-250 | мм | 2 |
|  | Ход сервомотора (перемещение) ЦСД - слева, справа | ВК318.30/ВК381 | 0-160 | мм | 2 |
|  | Ход сервомотора (перемещение) ЦНД | ВК318.30/ВК381 | 0-250 | мм | 1 |
|  | Наклон «стульев» цилиндров | ВК601/ВК610 | 2-0-2 | мм/м | 4 |
| 5.2 | Питательный турбонасос |  |  |  |  |
|  | Вибрация подшипников | ВК312/ВК321 | 0-30 | мм/с | 12 |
|  | Осевой сдвиг насоса | ВК316ОС/ВК361ОСД | -2,5-0-+1,5 | мм | 3 |
|  | Частота вращения ротора насоса | ВК317/ВК371 | 0-10000 | об/м | 1 |
| 5.3 | Питательный электронасос |  |  |  |  |
|  | Вибрация подшипников №1,2 электродвигателя, №3 редуктора, №4,5 насоса | ВК312/ВК321 | 0-30 | мм/с | 15 |
|  | Осевой сдвиг насоса | ВК316ОС/ВК361ОСД | -2,5-0-+1,5 | мм | 1 |
|  | Частота вращения ротора насоса | ВК317/ВК371 | 0-10000 | об/м | 1 |

По результатам выполнения работ выносится решение о пригодности каналов измерений с оформлением соответствующих документов (протоколы, свидетельства и т.п.)

По окончанию услуг:

-   Выдача актов выполненных работ;

- Выдача свидетельств (сертификатов) о поверке (калибровке) СИ или паспортов с отметкой о поверке (калибровке).

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

2.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5. – «Электрическое оборудование электростанций и сетей».

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - РД 153-34.0-11.205-98Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

    - ГОСТ 25364-97. Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений.

    - Аппаратура «Вибробит», руководство по эксплуатации 9.100 РЭ и 9.300 РЭ.

    - Методические указания по установке номенклатуры средств измерений, эксплуатируемых на энергопредприятиях электроэнергетики, подлежащих поверке (РД 34.11.410-95).

и другие документы, входящие в “Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2010г.” (Москва, ООО «Тексус» 2010) и относящиеся к выполнению работ, указанных в техническом задании.

    - Подрядчик должен иметь аттестат аккредитации на право поверки средств измерений, выданных федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии или федеральной службой по аккредитации, на весь срок действия договора, а так же действующий аттестат аккредитации на право проведения работ по калибровке измерительных каналов в системе калибровки средств измерений в электроэнергетике.

2.2. Требования к подрядной организации:

2.2.1. Общие требования:

-   опыт работы по заявляемой деятельности не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на выполнение данных работ не требуется

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования,принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

-	работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

-	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации

- акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по техническому обслуживанию основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего техническое обслуживание электротехнического оборудования (в том числе оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые инструменты, приборы, средства измерений и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по техническому обслуживанию в заводских условиях

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- за месяц до начала работ представить согласованный график и обеспечить его выполнение