ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по проведению технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности паропроводов отборов и пароперепускных трубопроводов турбин энергоблоков ст. №1, 2, 3 (основное оборудование) Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2254)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

СПб, ул. Софийская, д. 96, Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Заместитель начальника КТЦ Коновалов Алексей Ильич, т. 8 (921) 180-50-97

Начальник ЛМ Боев А.С. т. 8 (921) 771-28-40.

Период выполнения работ (услуг):

Начало               февраль 2016 г.

Окончание         декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки -  1101,70 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал -  300 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -  400 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  401,7 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов работающих под избыточным давлением с выдачей заключения ЭПБ, внесенного в реестр  РТН, составление паспортов на трубопроводы в соответствии с требованиями НТД по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Перечень трубопроводов подлежащих ЭПБ и паспортизации

| № п/п | Наименование трубопровода подлежащего ТД и ЭПБ. | Типоразмер марка стали труб. | Длина трубопроводов. Приблизительно | Параметры среды Т С. Р кгс/см2 | Срок проведения ТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубы перепускные ЦВД. | 16828. 12Х1МФ. | 235 м. | Т=540С. Р=240 | 2-й квартал |
| 2. | Трубопровод пара от штоков клапанов турбины в Д-7. | 1084,5.12Х1МФ. 766 12Х1МФ. | 40 м. 12 м. | Т=500С. Р=8,0 | 4-й квартал |

Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

Проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния оборудования работающего под избыточным давлением согласно объёму по укрупнённой ведомости работ.

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия технического устройства предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Наличие паспорта обязательно для оборудования, работающего под избыточным давлением.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Трубопроводы, работающие под избыточным давлением:

- пара с рабочей средой 2й группы, 1й , 2й категорий.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по проведению технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности паропроводов отборов и пароперепускных трубопроводов турбин энергоблоков ст. №1,2,3 (основное оборудование) на Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Составление программ технического диагностирования трубопроводов, согласование их с Заказчиком. | шт. | 6 |
|  | Экспертное техническое обследование трубопроводов в объёме требований СО 153-34.17.421-2003 по утвержденной программе. | шт. | 6 |
|  | Выполнение расчёта на прочность. Оценка длительной прочности элементов. Расчетная оценка напряженного состояния и остаточного ресурса трубопроводов с учетом фактических данных о свойствах металла и режимах эксплуатации. | шт. | 6 |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки технического состояния технического устройства по материалам технического диагностирования. | шт. | 6 |
|  | Составление (согласование с Заказчиком) заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам контроля при техническом диагностировании и результатам исследования металла гибов и сварных соединений трубопроводов, с целью продления срока эксплуатации. | шт. | 6 |
|  | Внесение составленных заключений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности | шт. | 6 |
|  | Составление паспорта трубопровода по образцу приложения 2 ПБ 10-573-03 с учетом требований пункта 19 ТР ТС 032/2013 | шт. | 6 |

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется Исполнителем с представлением технического отчета по результатам диагностирования.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика.

Срок проведения экспертизы промышленной безопасности не должен превышать одного месяца, после завершения работ по техническому диагностированию.  Срок предоставления оформленных и утверждённых экспертиз не позднее декабря 2016г.

Срок предоставления оформленных паспортов не позднее декабря 2016г.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. Исполнитель приступает к проведению экспертизы после предоставления Заказчиком в соответствии с договором необходимого комплекта документов.

3.1.2. Отчётная документация передаётся Исполнителем заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате pdf.

3.1.3. Программа технического диагностирования Исполнителем согласовывается с Заказчиком.

3.1.4.	Результатом выполненных работ является:

Результатом проведенной экспертной оценки – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1.	Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности на вид работ «Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

      - Наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертных обследований аналогичных типов турбин и паропроводов высокого давления, с предоставлением перечня таких работ;

      - Наличие в штате специалиста металловеда с опытом практической работы по проведению металлографического анализа металла тепломеханического оборудования, работающего с номинальным давлением пара выше 9,0 МПа (участник в составе заявки должен предоставить перечень выполненных исследований заявленным специалистом за прошедший год);

      - Наличие переносного мобильного металлографического микроскопа, пневматических шлифовальных машинок с набором кругов разной дисперсности, химических реактивов для травления шлифов для подготовки и проведения металлографических исследований (в составе заявки участник должен указать их наличие в справке о материально-технических ресурсах);

      - Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности с областью аттестации: оборудование, работающее под давлением, с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 5 лет. Участник в составе заявки должен предоставить перечень выполненных Экспертных заключений аналогичного типа оборудования с участием заявленных экспертов;

      - Наличие лаборатории неразрушающего контроля. Участник в составе заявки должен представить свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля с областью аттестации: оборудование, работающее под давлением;

      - Наличие в штате не менее 2-х аттестованных специалистов по неразрушающему контролю, имеющих аттестацию на виды контроля для оборудования, работающего под давлением. Участник в составе заявки должен представить квалификационные удостоверения специалистов по неразрушающему контролю;

      - Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

      - Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

      - Обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

      - Персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

      - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

      - Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

      - Исполнитель обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы); устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТД и ЭПБ.

    - Специальные требования:

3.2.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

2.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

3.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

4. РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

5. РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ № 116 от 25.03.2014 г.

7. СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

8. СО 153-34.17.421-2003 Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.

9. СО 153-34.17.440-2003. Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса.

10. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.