Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Обследование и наладка ОПС трубопроводов блока 4, блока №3 в период капитального ремонта Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2349)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

СПб, ул. Софийская д. 96. Южная ТЭЦ филиала Невский ОАО «ТГК-1».

Контактный телефон и ФИО ответственного лица, составившего техническое задание: начальник КТЦ Шевченко Алексей Анатольевич.

рабочий телефон 8(921)781-20-57

Сроки выполнения работ

Начало          апрель 2015г.

Окончание    декабрь 2015г.

Расчетная (максимальная) цена закупки: 1200 тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал – 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 300,0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 500,0тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 400,0 тыс. руб. без учета НДС;

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по системе ценообразования принятой в ОАО “ТГК-1”.

II. Требования к выполнению работ

1. 	Основание для проведения работы –  п.3.1. РД 153-34.1-39-401-00; п.4.5. РД 34.39.301-87; п.4.9.4. ПТЭ

2. 	Проведение работы: Обследование  ОПС трубопроводов в горячем и в холодном состоянии   энергоблоков ст.№3,4.  Замер высот пружин в рабочем состоянии на номинальных параметрах.  Степень затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии.  Обследование трассы трубопроводов на предмет защемления. Анализ работ фактических нагрузок пружинных подвесок с проектными.  Анализ перемещений паропроводов с проектными.  Снятие показаний УТП с занесением показаний в формуляры.  Ремонт, покраска, разметка и обозначение УТП. Восстановление отсутствующих УТП (бл. №4) в соответствии с проектом (4-е шт.). Установить выставление «0» на свежевыкрашенных пластинах УТП. Выполнить и предоставить акты о положении монтажных осей трубопроводов.

Составление ведомости дефектов и устранение выявленных замечаний.  Регулировка ПП. Обследование ПП на предмет защемлений после регулировки ПП. Технический отчет.

3. Результат работы: Обеспечение проектного (расчетного) положения  упругих осей трубопроводов, устранение различных защемлений, обеспечение работоспособности всех элементов опорно-подвесной системы (ОПС), креплений и обеспечение надежного дренирования трубопроводов. Обеспечение оптимальных значений нагрузок на элементы ОПС креплений.

- У К Р У П Н Е Н Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

услуг «Обследование и наладка  ОПС трубопроводов блока 4, блока №3 в период капитального ремонта»

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

энергоблок №4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Трубопровод | Р; Т кгс/см²; ºС |
| Общеблочные трубопроводы |  |  |
|  | Паропровод ВД от ПВД КУ-1,2 к ЦВД турбины, включая перемычку и БРОУ-1,2 | Пар Рр=7,9МПа (79кгс/см2) Т=522,8 ºС |
|  | Паропровод от КСН к БВД КУ-1 после регулирующего клапана 41LBG12АА101 | Пар Рр=8,0 МПа (80кгс/см2) Т=350оС |
|  | Паропровод от КСН к БВД КУ-2 после регулирующего клапана 42LBG12АА101 |  |
|  | Трубопровод сброса пара после БРОУ-1,2 в конденсатор | Пар Рр=1,0МПа (10 кгс/см2) Т=200ºС |
|  | Трубопровод сброса пара после БРУ-1,2 в конденсатор (Низкого давления к турбине) | Пар Рр=0,3 МПа (3 кгс/см2) Т=230ºС |
|  | Паропровод НД от ПНД КУ-1,2 к паровой турбине, включая БРУ | Пар Рр=0,6МПа (6,0 кгс/см2) Т=230 ºС |
|  | Паропровод собственных нужд от существующей части ТЭЦ, включая РУ ( Связи пара СН блока 4 с существующим) | Пар Рр=1,4МПа (14кгс/см2) Т=250 ºС |
|  | Блочный КСН (трубопровод пара СН) | Пар Рр=0,6 МПа (6кгс/см2) Т=230оС |
|  | Трубопроводы основного конденсата КУ-1 | Конденсат Рр=1,8 МПа (18 кгс/см2) Т=153ºС |
|  | Трубопроводы основного конденсата КУ-2 | Конденсат Рр=1,6МПа (16 кгс/см2) Т=153ºС |
|  | Коллектор сброса дренажей в РДНД-0,6 | Конденсат Рр=0,63МПа (6,3кгс/см2) Т=230.0ºС |
|  | Коллектор сброса дренажей в РДНД-1,4 | Конденсат Рр=1,4МПа (14кгс/см2) Т=250ºС |
|  | Коллектор сброса дренажей в РДВД | Пар Рр=0,8 МПа (8кгс/см2) Т=200оС |
|  | Трубопроводы питательной воды ВД КУ-1 | Вода Р=11.87МПа (118.7 кгс/см2) Т=159 ºС |
|  | Трубопроводы питательной воды НД КУ-1 | Вода Р=0.9МПа (9 кгс/см2) Т=160,5 ºС |
|  | Трубопроводы питательной воды ВД КУ-2 | Вода Р=11.87МПа (118.7 кгс/см2) Т=159 ºС |
|  | Трубопроводы питательной воды НД КУ-2 | Вода Р=0.9 МПа (9 кгс/см2) Т=160,5 ºС |
|  | Трубопровод прямой сетевой воды к существующей водогрейной котельной и баками аккуму-м 40NDA17BR021 с перемычкой 01NDA11BR010 к трубопроводу прямой сетевой воды Обуховской т/м до задвижке 01NDA11АА101 | Вода Р=1,8 МПа (18кгс/см2) Т=115 ºС |
|  | Трубопровод прямой сетевой воды Обуховской т/м | Вода Р=1,8 МПа (18 кгс/см2) Т=130 ºС |
|  | Коллектор трубопровода прямой сетевой воды отопление зданий | Вода Р=0,5 МПа (5кгс/см2) Т=130 ºС |
|  | Трубопровод основного конденсата. | Вода Р=1,5 МПа (15кгс/см2) Т=50 ºС |
|  | Трубопровод обессоленной воды. | Вода Р=1,0 МПа (10кгс/см2) Т=30 ºС |
|  | Трубопровод подпитки теплосети | Вода Р=1,0 МПа (10кгс/см2) Т=30 ºС |
|  | Трубопровод цирк.воды в ГК. | Вода Р=0,3 МПа (3кгс/см2) Т=30 ºС |
|  | Вспомогательные трубопроводы НД | Пар Рр=0,6МПа (6,0 кгс/см2) Т=230 ºС |
| Трубопроводы турбины ПТ-150-7,4 |  |  |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПСГ-2 в ПСГ-1 до гидрозатвора | Вода Р=0.074МПа (0,74кгс/см2) Т=115 ºС |
|  | Трубопровод обогрева фланцев и шпилек | Пар Р=7,26 МПа (72,6 кгс/см2) Т=506 ºС |
|  | Трубопровод слива сепарата из сепараторов | Вода Р=0,17 МПа(1,7 кгс/см2) Т=115 ºС |
|  | Трубопровод на уплотнения турбины | Пар Р=0.5 МПа(5 кгс/см2) Т=250 ºС |
|  | Коллектор РДТ и Трубопровод выпара РДТ – Конденсатор (трубопровод дренажей -7,3) | Пар Р= 7.305МПа (73.05кгс/см2) Т=514 ºС |
|  | Трубопровод дренажей-0,1 | Пар Р=0.1 ;МПа (1 кгс/см2) Т=514 ºС |
|  | Трубопровод конденсата РДТ - Конденсатор | Конденсат Р=0.1 МПа (1 кгс/см2) Т=300 ºС |
|  | Трубопровод отбора пара к ПСГ-2 | Пар Р=0.095 МПа (0,95кгс/см2) Т=119 ºС |
|  | Перепускные трубы ВД | Пар Рр=7,9МПа (79кгс/см2) Т=522,8 ºС |
|  | Трубопровод вторичного пара | Пар Рр=0,6 МПа (6,0 кгс/см2) Т=230 ºС |
|  | Трубопровод обогрева фланцев и шпилек | Пар Р=7,26 МПа (72,6 кгс/см2) Т=506 ºС |
|  | Паропровод собственных нужд от существующей части ТЭЦ (Эстакада) | Пар Рр=1,4 МПа (14 кгс/см2) Т=250 ºС |
|  | Коллектор подачи пара на эжектор расхолаживания | Пар Р=0.5 МПа (5 кгс/см2) Т=250 ºС |
|  | Внутритурбинные трубопроводы Т-150-7,7 (пар) |  |
|  | Внутритурбинные трубопроводы Т-150-7,7 (вода) |  |
| Трубопроводы котлов КУ Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 |  |  |
|  | Трубопроводы ВД |  |
|  | Трубопроводы НД |  |
|  | Трубопроводы конденсата |  |
|  | ОПС котлов-утилизаторов |  |

Перечень чертежей,  предоставляемых для выполнения данной работы

| № п/п | Трубопровод, наименование | Номер чертежа |
| --- | --- | --- |
| Общеблочные трубопроводы |  |  |
| 1 | Трубопроводы пара высокого давления к БРОУ | SO-4-SGU-M-61-LBF-0001_Изм1 |
| 2 | Вспомогательные трубопроводы. Трубопроводы сброса пара после БРОУ в конденсатор | SO-4-SGU-M-61-LBF-0002_Изм2 |
| 3 | Трубопроводы пара высокого давления к БРОУ. Опоры и указатели тепловых перемещений | SO-4-SGU-M-66-LBF-0001 |
| 4 | Вспомогательные трубопроводы. Трубопроводы сброса пара после БРОУ в конденсатор. Опоры | SO-4-SGU-M-66-LBF-0002 |
| 5 | Трубопроводы пара высокого давления к турбине | SO-4-SGU-M-61-LBA-0001_Изм2 |
| 6 | Трубопроводы пара низкого давления к турбине | SO-4-SGU-M-61-LBA-0002_Изм1 |
| 7 | Трубопроводы пара высокого давления к турбине. Опоры и указатели тепловых перемещений | SO-4-SGU-M-66-LBA-0001_Изм1 |
| 8 | Вспомогательные трубопроводы высокого давления. Опоры | SO-4-SGU-M-66-LBA-0003_Изм1 |
| 9 | Трубопроводы пара низкого давления к турбине. Опоры | SO-4-SGU-M-66-LBA-0002 |
| 10 | Трубопроводы циркуляционной воды | SO-4-SGU-M-61-PAB-0001_Изм3 |
| 11 | Трубопроводы циркуляционной воды. Опоры | SO-4-SGU-M-66-PAB-0001 |
| 12 | Трубопроводы обессоленной воды на подпитку конденсатора | SO-4-SGU-M-61-GHC-0001_Изм2 |
| 13 | Вспомогательные трубопроводы. Трубопроводы пара собственных нужд | SO-4-SGU-M-61-LBG-0001_Изм1 |
| 14 | Трубопроводы сетевой воды теплофикационной установки | SO-4-SGU-M-61-NDA-0001_Изм1 |
| 15 | Вспомогательные трубопроводы. Система питательной воды низкого давления | SO-4-SGU-M-61-LAB-0002_Изм2 |
| 16 | Трубопроводы питательной воды к котлу. Система питательной воды высокого давления | SO-4-SGU-M-61-LAB-0001_Изм1 |
| 17 | Трубопроводы подпиточной воды | SO-4-SGU-M-61-GKL-0001_Изм3 |
| 18 | Трубопроводы основного конденсата | SO-4-SGU-M-61-LCA-0001_Изм3 |
| Трубопроводы турбины ПТ-150-7,4 |  |  |
| 19 | Трубопроводы турбины | 1481279-1481312МЧ |
| Трубопроводы котлов КУ Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 |  |  |
| 20 | Трубопроводы ВД | См-24.047.00 ДТ-См-24.050.00 ДТ,См-24.054.00 ДТ,См-24.054.00 |
| 21 | Трубопроводы НД | См-24.051.00ДТ-См-24.053.00,См-24.055.00ДТ изм.1 |
| 22 | Трубопроводы конденсата | См-24.045.00ДТ, См-24.046.00ДТ, См-24.128.00ДТ |

Энергоблок №3

| 1 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Трубопровод | Р кгс/см² | Т °С |
|  | Паропровод острого пара | 25,5 | 545 |
|  | Паропровод горячего промперегрева | 3,95 | 545 |
|  | Паропровод холодного промперегрева | 4,1 | 325 |
|  | Трубопровод питательной воды | 38 | 280 |
|  | Трубопроводы отбора пара к 3ПВД-6,7,8 | 1,75/4,2/5,85 | 460/325/360 |
|  | Трубопровод отбора пара к 3ПНД-5 | 0,5 | 370 |
|  | Трубопровод греющего пара 3Д-7 | 1,4 | 480 |
|  | Трубопровод основного конденсата в 3Д-7 | 2,15 | 160 |
|  | Питательный трубопровод на впрыски | 38/8 | 280/160 |
|  | Трубопровод сброса пара из 3РР-20 | 2 | 220 |
|  | Трубопровод сброса из 3РР-20 в циркводовод | 2 | 220 |
|  | Всасывающие трубопроводы ПЭН, ПТН и рец.БН | 2,2 | 200 |
|  | Трубопроводы слива конденсата из 3ПВД-6,7,8 | 1,7/4,1/5,7 | 195/245/255 |
|  | Трубопроводы рециркуляции ПЭН, ПТН | 2,5/38 | 160 |
|  | Паропровод к калориферам котла | 0,72 | 350 |
|  | Паропровод к питательному турбонасосу. | 25 | 515 |
|  | Трубопровод пара от штоков клапанов турбины в Д-7(до задвижки 3М-205). | 8,0 | 500 |
|  | Трубопровод сброса пара от БРОУ в конденсатор. | 20 | 200 |

Перечень чертежей,  предоставляемых для выполнения данной работы

| № п/п | Трубопровод, наименование | Номер чертежа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паропровод острого пара | 2067013 ТМ |  |
|  | Главный корпус. Станционные трубопроводы Рр≥22 кгс/см2 Трубопроводы острого пара. Схема опор и указателей температурных перемещений. Опоры. Подвески. | 2067013 |  |
|  | Главный корпус. Станционные трубопроводы Рр≥22 кгс/см2 Бл. № 3 Паропровод 255 ата, 545оС. Монтажно-сборочный чертеж. | 2067013 256736 |  |
|  | Главный корпус. Станционные трубопроводы Рр≥22 кгс/см2 Бл. № 3 Паропровод 255 ата, 545оС. | 297123 |  |
| 2 | Паропровод горячего промперегрева | 2067014 ТМ |  |
|  | Главный корпус. Станционные трубопроводы Рр≥22 кгс/см2 Бл. № 3 Паропроводы горячего промперегрева. | 256736 БТ-232518-1СБ |  |
|  | Главный корпус. Станционные трубопроводы Рр≥22 кгс/см2 Бл. № 3 Паропроводы горячего промперегрева. Схемы опор, подвесок и указателей температурных перемещений. | 2067014 |  |
| 3 | Паропровод холодного промперегрева | 2067015 ТМ |  |
|  | Главный корпус. Станционные трубопроводы Бл. № 3 Паропроводы холодного промперегрева. | 297125 |  |
|  | Главный корпус. Станционные трубопроводы Рр≥22 кгс/см2 Бл. № 3 Паропроводы холодного промперегрева 41 ата, 325оС. | 2067015 |  |
|  | Главный корпус. Станционные трубопроводы Рр≥22 кгс/см2 Бл. № 3 Паропроводы холодного промперегрева Схемы опор, подвесок и указателей температурных перемещений | 2067015 |  |
| 4 | Питательный трубопровод | 2067016 ТМ |  |
|  | Главный корпус. Блок №3. Станционные трубопроводы Рр≥22 кгс/см2. Питательный трубопровод - 350 ата, 265 оС | 2067016 |  |
|  | Главный корпус. Станционные трубопроводы Рр≥22 кгс/см2 Бл. № 3 Трубопроводы питательной воды Рраб = 35 МПа, tраб = 265оС | 297127 |  |
|  | Трубопровод питательной воды | БТ-232516 СБ |  |
|  | Сварочные формуляры | 297127,297126 |  |
| 5 | Трубопроводы отбора пара к 3ПВД-6,7,8 | БТ-232519 СБ |  |
| 6 | Трубопровод отбора пара к 3ПНД-5 | БТ-225048 СБ1 |  |
| 7 | Трубопровод греющего пара 3Д-7 | 2062683 ТМ |  |
|  | Трубопровод отбора пара на деаэратор | БТ-232519 СБ |  |
|  | Данные по опорам, подвескам | БТ-204887 |  |
| 8 | Трубопровод основного конденсата в 3Д-7 |  |  |
|  | Трубопровод основного конденсата до 3ПНД-2 | БТ-225054-1СБ |  |
|  | Трубопровод основного конденсата в пределах ПНД | БТ-232523 СБ 2062684 ТМ |  |
| 9 | Питательный трубопровод на впрыски | 2067016 ТМ |  |
| 10 | Трубопровод сброса пара из 3РР-20 | 2062683 ТМ |  |
| 11 | Трубопровод сброса из 3РР-20 в циркводовод | 2067012 ТМ 2065278 ТМ |  |
| 12 | Всасывающие трубопроводы ПЭН, ПТН и рец. БН | 2067016 ТМ |  |
| 13 | Трубопроводы слива конденсата из 3ПВД-6,7,8 | БТ-232520 СБ |  |
|  | Сварочные формуляры | 294925, 297162 |  |
| 14 | Трубопроводы рециркуляции ПЭН, ПТН | 2067016 ТМ |  |
| 15 | Паропровод к калориферам котла | 2062686 ТМ |  |
| 16 | Трубопровод от штоков клапанов в 3Д-7 | 2067042 ТМ |  |
| 17 | Паропровод к питательному турбонасосу. | БТ-232522 СБ |  |
| 18 | Трубопровод сброса пара от БРОУ в конденсатор. | 2062683 ТМ |  |

Объемы работ по наладке ОПС являются ориентировочными и уточняются с учетом результатов обследования.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

III. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

- Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей»;

  - «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003г.;

  - ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г);

  - СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

  - РД 153-34.1-39.401-00 «Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации»;

  - РД 34.39.301-87 «Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов тепловых электростанций»;

  - РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по обследованию и наладке ОПС трубопроводов не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО для производства работ не требуются;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

-	работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

-	подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.