ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Выявлению причин превышения нормативных сроков пуска оборудования энергоблоков ст. № 1-3 с разработкой мероприятий по достаточности обеспечения консервации оборудования»

(номер закупки по ГКПЗ1122/6.42-2531)

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

Начальник КТЦ Шевченко Алексей Анатольевич

моб. 8-921-781-20-57

Период оказания услуг:

Начало                 май 2014г.

Окончание          декабрь 2014г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 500 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 500 тыс. руб. без учета НДС.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Выполнению подлежит комплекс работ по выявлению причин превышения нормативных сроков пуска оборудования энергоблоков ст. № 1,2,3 с разработкой мероприятий по достаточности обеспечения консервации оборудования. ПТЭ п. 4.3.34, п. 4.4.32.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: выявление причин превышения нормативных сроков пуска оборудования энергоблоков ст. № 1,2,3 с разработкой мероприятий по достаточности обеспечения консервации оборудования Южной ТЭЦ.

- Требование к описанию участниками закупки выполняемой работы: Представление презентации по проведению работы на рассмотрение в ОАО  «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

- Ознакомление с действующими на Южной ТЭЦ способах консервации оборудования блоков ст. № 1,2,3 (Котлоагрегаты ТГМП 344 А ст. №1,2,3; Турбоустановка Т-250/300-240 ст. № 1,2,3).

- Ознакомление с действующими на Южной ТЭЦ стандартом и документацией по пускам и остановам энергоблоков ст. №1-3 (Котлоагрегаты ТГМП 344 А ст. №1,2,3; Турбоустановка Т-250/300-240 ст. № 1,2,3).

- Оценка эффективности данных методов консервации конкретного оборудования блоков ст. № 1,2,3 (Котлоагрегаты ТГМП 344 А ст. №1,2,3; Турбоустановка Т-250/300-240 ст. № 1,2,3).

- Выявление всех причин (тепловых и водно-химических факторов, организационных мероприятий и т.д.), препятствующих проведению эффективной консервации конкретного оборудования блоков ст. №1,2,3 (Котлоагрегаты ТГМП 344 А ст. №1,2,3; Турбоустановка Т-250/300-240 ст. № 1,2,3.

- Осуществление контроля эффективности консервации оборудования энергоблоков.

- Осуществление контроля качества (в том числе содержания водорода) потоков конденсата, пара и воды при пуске энергоблоков.

- Анализ ведения водно-химического режима блоков при стационарном и пусковых режимах работы оборудования.

- Выявление опытным путем причин превышения нормативных сроков пуска оборудования энергоблоков ст. № 1,2,3 из-за увеличения нормативного времени отмывок.

- Разработка мероприятий, не указанных в инструкциях по консервации и препятствующих образованию коррозии на внутренних поверхностях оборудования блоков ст. № 1,2,3 (Котлоагрегаты ТГМП 344 А ст. №1,2,3; Турбоустановка Т-250/300-240 ст. № 1,2,3); разработка технико-экономических обоснований дополнительных мероприятий по консервации.

- Составление «пошаговых» операций пуска конкретного оборудования блоков ст. № 1,2,3 (Котлоагрегаты ТГМП 344 А ст. №1,2,3; Турбоустановка Т-250/300-240 ст. № 1,2,3) связанного с задержкой по отмывкам оборудования и других операций пуска.

- Разработка мероприятий по обеспечению надёжной работы основного и вспомогательного оборудования блоков ст. № 1,2,3 (Котлоагрегаты ТГМП 344 А ст. №1,2,3; Турбоустановка Т-250/300-240 ст. № 1,2,3) в период пуков и влияющих на их продолжительность (например: плотность клапанов арматуры, вакуум и т.д.).

- Оптимизация последовательности и совмещения операций, выполняемых оперативным персоналом при пусках из холодного состояния энергоблоков ст. № 1,2,3 (Котлоагрегаты ТГМП 344 А ст. №1,2,3; Турбоустановка Т-250/300-240 ст. № 1,2,3) с целью уменьшения времени пуска.

- Выполнение корректировки (по необходимости) нормативной продолжительности пусков из различных тепловых состояний (для последующего согласования с Системным Оператором ЕЭС).

- Корректировка Технического решения «О консервации тепломеханического оборудования (ТМО) Южной ТЭЦ при его останове в резерв и ремонт»;

- Корректировка инструкции по консервации энергоблока 250 МВт с турбиной Т-250/300-240 и котлоагрегатом ТГМП – 344 А.

- Составление сводного отчёта с заключением и конкретными рекомендациями по оптимизации времени пусков и выполнению недостающих мероприятий по консервации энергоблоков ст. № 1,2,3 (Котлоагрегаты ТГМП 344 А ст. №1,2,3; Турбоустановка Т-250/300-240 ст. № 1,2,3). Согласование отчета с департаментом эксплуатации электростанций и Южной ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

- Направление согласованного отчета на бумажном и электронном носителе на Южную ТЭЦ и в департамент эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы выполнить в соответствии:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р.4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.20.591-97 - «Методические указания по консервации тепломеханического оборудования».

  - СО 34.30.502-00 - «Методические указания по организации консервации теплоэнергетического оборудования воздухом».

  - СО 153-34.37.507-92 «Методические указания по организации кислородного водного режима на энергоблоках сверхкритического давления».

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СТО 702384424.27.100.018-2009 «Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

И другие документы, входящие в «Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2013г.» («Тексус-Инфо» Москва, 2013) и относящиеся к выполнению работ указанных в техническом задании.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по обследованию и наладке водно-химических и тепловых режимов оборудования энергоблоков сверхкритического давления объектов энергопредприятий не менее 3 лет;

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, согласно раздела III, п.п.(33.1.11) «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ, на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

      - желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

3.2.2.2. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

3.2.2.3. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.2.2.4. организовать своевременное оформление исполнительной документации;

3.2.2.5. обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.

Главный инженер Южной ТЭЦ ________________________________С.В. Истомин

Начальник КТЦ Южной ТЭЦ    _______________________________А.А. Шевченко

Начальник ХЦ Южной ТЭЦ    ______________________________ Г.М. Федорченко

Старший инспектор по эксплуатации    _________________________А.М. Ревякин

Техническое задание согласовано:

| Согласующий орган Управления ОАО «ТГК-1» | Дата согласования | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование центра ответственности |  |  |  |