Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по обследованию и наладке ОПС (опорно-подвесной системы) трубопроводов эн. бл. 2, 3, 4 Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2619)

| ОКВЭД | 35.11. 1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

СПб, ул. Софийская, д. 96, Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Заместитель начальника КТЦ Коновалов Алексей Ильич, т. 8 (921)180-50-97.

Период оказания услуг:

Начало                 с момента заключения договора

Окончание           декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

Обследование опорно-подвесной системы (ОПС) трубопроводов энергоблоков ст. № 2, 3, 4 в горячем и в холодном состоянии с замером затяжки пружин подвесок и опор. Обследование трассы трубопроводов на предмет защемления. Анализ работ фактических нагрузок пружинных подвесок с проектными. Анализ перемещений паропроводов на соответствие с проектными. Наладка ОПС в соответствии с проектными данными. Техобслуживание, покраска, разметка и обозначение УТП. Установить выставление «0» на свежевыкрашенных пластинах УТП.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 681 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 230 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 230 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 221 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг: Поддержание трубопроводов в работоспособном состоянии, выполнение требований Правил.

- Описание и основные технические характеристики объекта: Трубопроводы энергоблоков, работающие под избыточным давлением, различных категорий, 2-й группы (по ТР ТС 032/2013), транспортирующие рабочие среды в жидком и газообразном состоянии.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Обследование и наладка ОПС трубопроводов эн.бл. 2, 3, 4»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Трубопровод | Р; Т |
| Общеблочные трубопроводы бл. №4 |  |  |
|  | Паропровод ВД от ПВД КУ-1,2 к ЦВД турбины, включая перемычку и БРОУ-1,2 | Пар Рр=7,9МПа Т=522,8 ºС |
|  | Трубопровод сброса пара после БРОУ-1,2 в конденсатор | Рр=1,0МПа Т=200ºС |
|  | Трубопровод сброса пара после БРУ-1,2 в конденсатор (Низкого давления к турбине) | Пар Рр=0,3 МПа Т=230ºС |
|  | Паропровод НД от ПНД КУ-1,2 к паровой турбине, включая БРУ | Пар Рр=0,6МПа Т=230 ºС |
|  | Паропровод собственных нужд от существующей части ТЭЦ, включая РУ (Связи пара СН блока 4 с существующим) | Пар Рр=1,4МПа Т=250 ºС |
|  | Блочный КСН (трубопровод пара СН) | Пар Рр=0,6 МПа Т=230оС |
|  | Трубопроводы питательной воды ВД КУ-1 | Вода Р=11.87МПа Т=159 ºС |
|  | Трубопроводы питательной воды НД КУ-1 | Вода Р=0.9МПа Т=160,5 ºС |
|  | Трубопроводы питательной воды ВД КУ-2 | Вода Р=11.87МПа Т=159 ºС |
|  | Трубопроводы питательной воды НД КУ-2 | Вода Р=0.9 МПа Т=160,5 ºС |
| Трубопроводы турбины ПТ-150-7,4 |  |  |
|  | Трубопровод на уплотнения турбины | Пар Р=0.5 МПа Т=250 ºС |
|  | Перепускные трубы ВД | Пар Рр=7,9МПа Т=522,8 ºС |
| Трубопроводы эн.бл. №2 |  |  |
|  | Паропровод острого пара | Рр=25,5 |
|  | Паропровод горячего промперегрева | Рр=3,95 |
|  | Паропровод холодного промперегрева | Рр=4,1 |
|  | Трубопровод питательной воды | Рр=38 |
|  | Трубопроводы отбора пара к 3ПВД-6,7,8 | 1,75/4,2/5,85 |
|  | Трубопровод отбора пара к 3ПНД-5 | Рр=0,5 |
|  | Трубопровод греющего пара 3Д-7 | Рр=1,4 |
|  | Трубопровод основного конденсата в 3Д-7 | Рр=2,15 |
|  | Питательный трубопровод на впрыски | Рр=38/8 |
|  | Трубопровод сброса пара из 3РР-20 | Рр=2 |
|  | Трубопровод сброса из 3РР-20 в циркводовод | Рр=2 |
|  | Всасывающие трубопроводы ПЭН, ПТН и рец.БН | Рр=2,2 |
|  | Трубопроводы слива конденсата из 3ПВД-6,7,8 | Рр=1,7/4,1/5,7 |
|  | Трубопроводы рециркуляции ПЭН, ПТН | Рр=2,5/38 |
|  | Паропровод к калориферам котла | Рр=0,72 |
|  | Паропровод к питательному турбонасосу. | Рр=25 |
|  | Трубопровод пара от штоков клапанов турбины в Д-7(до задвижки 3М-205). | Рр=8,0 |
|  | Трубопровод сброса пара от БРОУ в конденсатор. | Рр=20 |
| Трубопроводы эн.бл. №3 |  |  |
|  | Паропровод острого пара | Рр=25,5 |
|  | Паропровод горячего промперегрева | Рр=3,95 |
|  | Паропровод холодного промперегрева | Рр=4,1 |
|  | Трубопровод питательной воды | Рр=38 |
|  | Трубопроводы отбора пара к 3ПВД-6,7,8 | 1,75/4,2/5,85 |
|  | Трубопровод отбора пара к 3ПНД-5 | Рр=0,5 |
|  | Трубопровод греющего пара 3Д-7 | Рр=1,4 |
|  | Трубопровод основного конденсата в 3Д-7 | Рр=2,15 |
|  | Питательный трубопровод на впрыски | Рр=38/8 |
|  | Трубопровод сброса пара из 3РР-20 | Рр=2 |
|  | Трубопровод сброса из 3РР-20 в циркводовод | Рр=2 |
|  | Всасывающие трубопроводы ПЭН, ПТН и рец.БН | Рр=2,2 |
|  | Трубопроводы слива конденсата из 3ПВД-6,7,8 | Рр=1,7/4,1/5,7 |
|  | Трубопроводы рециркуляции ПЭН, ПТН | Рр=2,5/38 |
|  | Паропровод к калориферам котла | Рр=0,72 |
|  | Паропровод к питательному турбонасосу. | Рр=25 |
|  | Трубопровод пара от штоков клапанов турбины в Д-7 (до задвижки 3М-205). | Рр=8,0 |
|  | Трубопровод сброса пара от БРОУ в конденсатор. | Рр=20 |

Результат услуг: Обеспечение проектного (расчетного) положения упругих осей трубопроводов, устранение различных защемлений, обеспечение работоспособности всех элементов опорно-подвесной системы (ОПС), креплений и обеспечение надежного дренирования трубопроводов. Обеспечение оптимальных значений нагрузок на элементы ОПС креплений. Акты о проведении наладки ОПС трубопроводов. Акты о степени затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии. Акты о положении монтажных осей трубопроводов.

- Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

    - РД 153-34.1-39.401-00 Методические указания по наладке трубопроводов ТЭС, находящихся в эксплуатации;

    - РД 34.39.301-87 Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов ТЭС;

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

    - Правила противопожарного режима в РФ. /Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей»;

    - ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

    - СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт проведения аналогичных услуг на данном виде оборудования не менее 3 лет.

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды услуг не требуется;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

      - Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители оказания услуг в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - Организовать своевременное оформление исполнительной документации;

      - Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.