- Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Обследование технического состояния подземной части ГТС береговой насосной»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2626)

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 35.11. 1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», г. СПб, ул. Софийская дом 96.

Должность, Ф.И.О., контактный телефон ответственного лица, составившего техническое

задание

Начальник отдела подготовки и проведения ремонта Горелик Борис Романович,

тел. (812) 901-48-27

1.2. Период оказания услуг:

Начало:         май 2016г.

Окончание:  декабрь 2016г.

1.3. Расчётная цена закупки: 300 тыс. руб. без учета НДС, в том числе

2-й квартал -  100 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  200 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться по системе ценообразования принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель услуг.

Обследование технического состояния подземных ГТС береговой насосной станции  Южной ТЭЦ-22  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»выполняются в соответствии с п.3.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ согласно утвержденному графику обследований.

2.2. Описание и основные технические характеристики.

ГТС Южной ТЭЦ относятся к IV классу сооружений. Вид ГТС – водозаборное.

БНС, расположенная на берегу р. Нева,  предназначена для забора воды, ее очистки и

транспортировки на ТЭЦ.

Насосная станция включает в себя следующее оборудование:

- водоприемные камеры;

- водоочистные вращающиеся сетки;

- камеры чистой воды;

- дренажные насосы типа НСУ-3;

- эжектор откачки дренажей.

Водоприемная камера служит для приема воды из Невы и размещения вращающихся сеток. Вода из реки по двум трубопроводам Ду=1000 мм с арматурой НБ-1001, 1002 поступает в водоприемные камеры. Для дренирования водоприемных камер имеется приямок.

Вращающиеся сетки предназначены для очистки Невской воды от механических частиц. Сетки состоят из вала с двумя звездочками, на которые навешена бесконечная цепь, к звеньям которой крепятся рамы с полотном из сетки. Сетка приводится в движение механизмом привода, состоящего из:

- электродвигателя АОС 2-51-6 U=380В, n=890 об/мин;

- червячного редуктора.

В верхней части сеток установлено промывочное устройство. Вода для промывки сеток подается из напорных трубопроводов НПБ. Вода к сеткам поступает через 2 окна и пройдя полотно, попадает в камеру чистой воды.

Камера чистой воды представляет собой железобетонный отсек, откуда вода поступает на всас НПБ.

В машинном зале установлены 4 насоса типа 300Д-90, подающие воду на ТЭЦ.

НПБ подают воду по двум коллекторам подземной прокладки потребителям.

Дренажные насосы предназначены для откачки воды из приямка машинного зала и опорожнения водоприемных камер.

Управление дренажными насосами – автоматическое и по месту.

Для откачки воды из приямка машинного зала установлен эжектор, силовой	 водой которого является вода, взятая с напора НПБ из трубопровода подачи воды на промывку сеток.

Основное питание БНС осуществляется по двум фидерам 6 кВ от Южной ТЭЦ, резервное – от КТП-3407 Ленинградской кабельной сети через трансформатор ТРБН 10/6 кВ мощностью 630 кВт.

УКРУПНЁННАЯ   В Е Д О М О С Т Ь

объемов услуг

«Обследование технического состояния подземной части ГТС береговой насосной»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| №№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ имеющейся технической и исполнительной документации. | Шт. | 1 |
| 2. | Соответствие оснащенности ГТС контрольно-измерительной аппаратурой | Шт. | 1 |
| 3. | Проведение фото (видео) съемок состояния конструктивных элементов. | Шт. | 1 |
| 4. | Услуги по обмеру необходимых конструктивных элементов, в том числе с применением геодезических приборов (осадки, горизонтальные перемещения, напряжения, деформации). | Шт. | 1 |
| 5. | Составление карты-схемы всех обнаруженных дефектов и повреждений с геометрическими размерами и объемами услуг. | Шт. | 1 |
| 6. | Оформление заключения по комплексному обследованию ГТС. В заключении определяется: | Шт. | 1 |
| 6.1. | - характер дефектов, повреждения; |  |  |
| 6.2. | - анализ и установление вероятных причин дефектов и повреждений; |  |  |
| 6.3. | - мероприятия по их устранению (и принятию неотложных мер при возникновении опасных факторов); |  |  |
| 6.4. | - сроки устранения дефектов или проведения комплекса ремонтных и организационных мероприятий с указанием мест и объемов; |  |  |
| 6.5. | - заключение с определением оценки категорий технического состояния ГТС и разрешением об их дальнейшей эксплуатации; |  |  |
| 6.6. | - рекомендации по условиям дальнейшей эксплуатации ГТС. |  |  |

За 20 дней до начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график услуг, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый этап услуг должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса оказания услуг во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность этапов услуг должна быть отражена с учетом специфики оказания услуг;

- должно быть указано количество рабочего персонала Исполнителя, необходимого для выполнения каждого конкретного этапа услуг;

Исполнитель должен представлять Заказчику рабочую документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

- СО 153-34.03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

-  Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

СТО 17330272.27.140.003-2008 Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования;

-  СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

-  СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» Здания и

сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния;

- СТО 17330282.27.140.004-2008 «Контрольно–измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружениях ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- Действующих норм СНИП на производство инженерно-геодезических работ;

- Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

При обследовании технического состояния подземных ГТС береговой насосной станции

Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» руководствоваться:

-   Правилами технической эксплуатации ЭС и С РФ -2003 (ст. 3.1.1.);

- ФЗ №116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-  Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 173302.82.27.140.003-2008;

-  Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния,

гл. 10 СТО 17230282.27.010.001-2007;

- Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций СО 153-43.21.322-2003.

- Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390

Метрологическое оборудование, использующееся при проведении испытаний, должно пройти метрологическое освидетельствование, иметь в наличии свидетельство о поверке оборудования.

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей услуг) с опытом оказания услуг не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

3.2.1.2. Обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

3.2.1.3. Осуществлять весь комплекс услуг, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств;

3.2.1.4. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

3.2.1.5. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства услуг;

# 3.2.1.6. Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком услуг;

3.2.1.7. Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды услуг не требуется;

3.2.1.8. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.9. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.10. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.11. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

# 3.2.1.12. Приемка оказанных услуг осуществляется службой энергопредприятия в присутствии исполнителей услуг и представителя эксплуатационного подразделения, ответственного за данное подразделение.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед производством услуг, в процессе производства и при приемке документации на завершении всего цикла услуг.

# 3.2.1.13. Исполнитель обязан организовать в течение 10 календарных дней с момента завершения услуг (этапа услуг) оформление и предоставление заказчику технической документации в соответствии с разделом 6 укрупненной ведомости технического задания:

- акты о приемке оказанных услуг;

- справку о стоимости оказанных услуг и затрат,

а также иную документацию, составленную перед оказанием услуг, в процессе оказания услуг и после выполнения всего цикла услуг и отражающую комплексное обследование ГТС, объем и качество оказанных услуг.

    - Специальные требования:

      - Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители оказания услуг в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.2.2.4.	Персонал должен быть обучен и аттестован в соответствии с п. 11 приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (проверка знаний требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и нормативно-техническими документами).

3.2.2.5. Организовать своевременное оформление исполнительной документации;

      - Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.

4. Оборудование и материалы:

Материалы, приборное обеспечение и инструменты поставляются Исполнителем, по его усмотрению, для безусловного выполнения заявленных услуг данного технического задания.

5. Для оказания услуг Исполнителем заказчик обеспечивает

- энергоснабжение услуг, оказываемых Исполнителем;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику услуг, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала Исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг;

- проектной и конструкторской документацией, паспортами ГТС, формулярами, картами контроля и измерений и т.п. (если таковые имеются);

- документами на ранее выполненные обследования и ремонты ГТС, данными о его техническом состоянии и о дефектах при эксплуатации объекта.