ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по чистке водораспределительной системы градирен ст. №1,2 Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2628)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 37.00.11.150 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

СПб, ул. Софийская, д. 96, Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник КТЦ Коновалов Алексей Ильич, т. 8 (921) 180-50-97

Период оказания услуг:

Начало                 июль 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг: очистка от ила и мусора водосборных бассейнов градирни №1,2, чистка самотечных каналов, аванкамеры циркуляционной насосной станции (ЦНС), приямков ЦНС, вывоз образовавшихся в процессе очистки отходов:

Расчетная (максимальная) цена закупки - 600 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0,0  тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 600 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0,0  тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг: восстановление технического состояния оборудования для обеспечения несения им номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Башенные градирни являются гидротехническим сооружением, предназначенными для охлаждения отработавшей в цикле станции циркуляционной воды.

Башенная градирня ст.№1,2 -  пленочного типа.

Охлаждение воды в башенной градирне №1,2 осуществляется в результате теплообмена между мелкофракционным капельным потоком охлаждаемой воды и потоком воздуха.

Характеристика градирни №1,2 и краткое описание конструкции.

Площадь орошения			 3200 м2;

Производительность			 30 000 м3/час;

Высота вытяжной башни 		 82 м;

Диаметр нижнего опорного кольца - 69,13м.

Диаметр устья башни- 40,206 м.

В состав водораспределения входят магистральные трубопроводы, опоры  рабочие трубопроводы.

Магистральные трубопроводы устанавливаются через опоры на ригели железобетонного каркаса и сварены между собой.

Рабочие трубопроводы привариваются к магистральным трубопроводам и опираются на металлические балки каркаса.

На рабочих трубопроводах установлено 2914 шт. разбрызгивающих сопла типа СР-2М. Для возможности опорожнения и чистки рабочих трубопроводов в их концевых частях установлены сопла СР-2М, направленные отверстиями вниз.

Ороситель  градирни выполнен в пять ярусов из полимерных блоков размерами 2000×300×300 мм. Блок оросителя выполняется по ТУ 2291-001-29448603-2000.

Блок оросителя собирается из отдельных элементов  путем нанизывания их на 4 скрепляющих элемента, проходящих сквозь монтажные отверстия с образованием шестигранных каналов. В качестве скрепляющих элементов применяются трубки из поливинилхлорида или полиэтилена наружным диаметром 9,5 мм.

Блоки оросителя обладают высокой механической прочностью, по ним можно ходить с использованием деревянных настилов  во время монтажа и эксплуатации. Заполнение блоками должно быть плотным по всей площади  градирни. Каждый ярус блоков укладывать во взаимно перпендикулярном  направлении.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Чистка водораспределительной системы градирен ст. №1,2»

на  Южной ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Усиление несущих решеток и восстановление оросителя в периферийной зоне градирни ст.№1,2. |  |  |  |
|  | Устройство лесов и временных переходных мостков | м² | 900,0 |
|  | Прочистка водораспределительной системы градирен №1,2 |  |  |
|  | Дефектация сопел и водораспределительной системы градирен №1,2 |  |  |
|  | Восстановление и замена поврежденных разбрызгивающих сопел, промывочных сопел по результатам осмотра и дефектации. | Шт. | 500,0 |
|  | Вывоз и утилизация отходов, образованных в результате оказания услуг | тонна | 1 |

Исполнитель организует ежедневную уборку рабочих мест в период оказания услуг.

Срок оказания услуг уточняется по условиям эксплуатации.

- Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг т и их качеству:

Соблюдение требований:

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

    - СО 153- 34.03.150-2003 ( РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - Федеральный закон РФ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

    - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

    - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

    - Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

    - Приказ Минтранса России от 08.08.1995 № 73 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;

    - Нормативно-правовые требования по охране труда;

    - Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт проведения аналогичных услуг на данном виде оборудования не менее 3 лет, иметь успешный опыт в реализации в течение 12 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму оказанных услуг сопоставимых с предлагаемым договором;

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды услуг не требуется;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

      - Исполнитель должен иметь в регионе расположения предприятий Заказчика постоянно действующий производственный участок, который должен быть укомплектован персоналом требуемой квалификации, имеющие в своем распоряжении необходимое оборудование, транспорт, инструмент и приспособления для оказания Услуг;

      - Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители оказания услуг в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - Организовать своевременное оформление исполнительной документации;

      - Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.

      - Персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

      - Участник должен подтвердить наличие собственной лицензии или договора (договоров) со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. Объекты размещения отходов должны быть включены в ГРОРО. С 01.07.2016 необходимо представить лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности или лицензия субподрядчика.