ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг «Обследование ПСГ-1,2 (типа ПСГ-5000-3,5-8-1) в составе с паровой турбиной типа Т-250/300-240 эн. бл. №1,2,3» Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-3255)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

1. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО Прудников Артем Игоревич

рабочий телефон (812) 901-48-65

Период оказания услуг:

Начало	25 августа 2014 г.

Окончание	31 декабря 2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 980 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал 2014 г. - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2014 г. - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2014 г. - 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2014 г. - 980 тыс. руб. без учета НДС;

Описание и основные технические характеристики объекта работ:

Выполнению подлежит комплекс работ по:

- обследованию ПСГ-1,2 в составе паровой турбиной типа Т-250/300-240 эн. бл. №1,2,3 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в соответствии с п. 4.11.2 ПТЭ.

2. Требования к выполнению работ.

# Цель работы:

- обследование ПСГ-1,2  в составе паровой турбиной типа Т-250/300-240 эн. бл. №1,2,3 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в соответствии с п. 4.11.2 ПТЭ (см. укрупненную ведомость).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Обследование ПСГ-1,2 (типа ПСГ-5000-3,5-8-1) в составе с паровой турбиной типа Т-250/300-240 эн. бл. №1,2,3» Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

- Анализ статистических данных (тепловая нагрузка, перепад температур, давление сетевой воды на входе и выходе из ПСГ, давление в НТО и ВТО, расход сетевой воды, перерасход топлива по давлению в НТО и ВТО и др.), ремонтной и эксплуатационной документации по ПСГ-1,2.

- Анализ отклонений от проектных решений по ПСГ-1,2. Обследование схемы обвязки ПСГ-1,2 по всем потокам.

- Обследование и оценка правильности установленных штатных приборов контроля за параметрами ПСГ-1,2.

- Выдача рекомендаций по штатным приборам контроля, в т. ч. по местам врезки линий отбора к приборам контроля за давлением в ВТО и НТО и введения поправок.

- Анализ нормативно-энергетических характеристик (НЭХ) и расчетной формулы перерасхода топлива по давлению в НТО и ВТО.

- Проведение тепловых и гидравлических испытаний ПСГ-1,2 для определения фактических расчетных характеристик, сравнения их с НЭХ и паспортными данными с учетом фактического тех. состояния:

  - Расчетная тепловая производительность и соответствующие ей параметры пара и сетевой воды;

  - Температурный напор и максимальная температура подогрева сетевой воды;

  - Предельно допустимое давление с водяной и паровой сторон;

  - Расчетный расход сетевой воды и соответствующие потери напора.

  - Оценка степени загрязнения внутренних поверхностей трубок и фактическое сопротивление подогревателя в целом.

  - Выявление дефектов в работе и разработка мероприятий по их устранению и оптимизации режимов работы.

- Проведение испытаний теплофикационной установки ТЭЦ, на основании которых должны быть установлены потери напора в водогрейных котлах, трубопроводах и вспомогательном оборудовании теплофикационной установки при расчетном расходе сетевой воды.

- Обоснование причин перерасходов топлива по давлению в НТО и ВТО.

- Корректировка НЭХ и расчетной формулы перерасхода топлива по давлению в НТО и ВТО по результатам испытаний, введение поправок.

- Составление и выдача тех. заключений по реальному техническому состоянию ПСГ-1,2 эн. бл. №1,2,3 с анализом и обоснованием причин отклонения от номинальной тепловой мощности.

- Составление и выдача тех. заключения по модернизации ПСГ-1,2 для увеличения тепловой мощности.

- Составление и выдача тех. заключений по результатам тепловых и гидравлическим испытаний ПСГ-1,2 эн. бл. №1,2,3 (по п. 6 настоящего ТЗ).

- Составление и выдача тех. заключений по результатам испытаний теплофикационной установки ТЭЦ (по п. 7 настоящего ТЗ).

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы выполнить в соответствии:

СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13.

СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СТО 702384424.27.100.018-2009 «Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

МУ 34-70-001-82 «Методические указания по испытанию сетевых подогревателей».

МУ 34-70-104-85 «Методические указания по эксплуатационному контролю за состоянием сетевых подогревателей».

И другие документы, входящие в «Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2013г.» и относящиеся к выполнению работ указанных в техническом задании.

Требования к подрядной организации:

Общие требования:

Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды работ не требуется;

Опыт работы по наладке и испытаниям тепломеханического оборудования ТЭС и в частности по обследованию, подогревателей сетевых горизонтальных не менее 3 лет;

Опыт работы по расчету и построению НЭХ теплофикационных энергоблоков не менее 3 лет;

Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Специальные требования:

располагать кадрами (инженерами по наладке и испытаниям энергетического оборудования), обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ согласно укрупненной ведомости настоящего технического задания;

персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

организовать своевременное оформление исполнительной документации;

обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.