ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Проведение технического диагностирования газопроводов, технических устройств сетей газопотребления» на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ №1122/6.42-3729)

_

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник котлотурбинного цеха Шевченко Алексей Анатольевич,

рабочий телефон (812)9014880

Период выполнения работ (услуг):

Начало                  сентябрь 2015г.

Окончание           декабрь   2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Выполнение комплекса работ по техническому диагностированию газопроводов и газового оборудования Южной ТЭЦ согласно п.2.1.4. настоящего технического задания с проведением экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) и предоставлением заключения ЭПБ (21шт.). Заключение ЭПБ передается Заказчику на бумажном и электронном носителе.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1900 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

4-й квартал 2015г. - 700 тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал 2016г. - 1200 тыс. руб. без учета НДС

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

А) проведение технического диагностирования газопроводов, ГРП-1, ГРП-2, газопроводов котлов - э/бл. ст.№3, ГМ-1,2,3, ПТВМ-1,2, КВГМ-5,6 с техническими устройствами, наружных газопроводов ТЭЦ;

Б) определение соответствия текущего состояния вышеперечисленного газового оборудования требованиям промышленной безопасности;

В) получение заказчиком заключения экспертизы промышленной безопасности по вышеперечисленному газовому оборудованию. В заключении экспертизы должны быть приведены расчетные и аналитические оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Южная ТЭЦ  является особо опасным и технически сложным объектом.

2.1. Краткая характеристика газопроводов и газового оборудования Южной ТЭЦ:

- 2.1.1. ГРП-1:

Питание газом Южной ТЭЦ осуществляется от городского подземного газопровода высокого давления с давлением газа 12 кгс/см2. Ответвление от городского газопровода к ГРП-1 выполнено диаметром  720 мм. На ответвлении в колодце установлена отключающая задвижка Г-1 с электроприводом и байпас ГРП-1 с  задвижками ручного управления Г-15,16, установленные в колодцах. Газ на ГРП-1 поступает также от ГРС Южная, давлением 12 кгс/см2 через задвижку Г-199 с электроприводом. На площадке ГРП-1  установлены 12 висциновых фильтров, из которых газ отводится по надземному трубопроводу диаметром 530 мм на  газопроводы «А», «Б»  узлов учета расхода газа и далее на коллектор регуляторов. На входе и выходе каждого фильтра установлены отключающие задвижки. Производительность ГРП-1 180000 нм3/час. Узел учета расхода газа состоит из двух ниток: «А», «Б». От подземного коллектора низкого давления ГРП-1 диаметром 1220 мм с номинальным давлением 1,0 кгс/см2 по надземному раздаточному газопроводу  диаметром  1220 мм газ поступает к паровым котлам низкого и высокого давления, водогрейным котлам. Назначение ГРП-1 понизить давление поступающего на станцию газа до рабочего, очистить газ на фильтрах и поддерживать давление газа после регуляторов постоянным (рабочим)  вне  зависимости от возможных колебаний давления в газопроводах до ГРП-1 и расходах газа на котлы. ГРП-1 расположен в отдельном здании. В здании смонтированы регуляторы давления, контрольно-измерительные приборы, запорная и предохранительная арматура. Регистрирующие приборы, телефон расположены в рядом стоящем здании водомерного узла. В  ГРП-1 установлены шесть ниток понижения давления газа, оборудованных регулирующими клапанами, управляемые пилотами Малыгина. Кроме того, имеются две байпасные линии. Перед регулирующими клапанами установлены последовательно по две отключающие задвижки со свечой безопасности между ними. На коллекторе среднего давления на двух отводах Ду=200 мм установлены два спаренных предохранительных сбросных клапана и отключающая их арматура.

2.1.2. ГРП-2:

Назначение ГРП-2  понизить давление поступающего на станцию газа до рабочего,  очистить газ на фильтрах и поддерживать давление  газа после регуляторов постоянным (рабочим) вне зависимости от  возможных  колебаний давлений в газопроводе до ГРП-2 и расхода газа на котлы. Питание газом  ГРП-2  осуществляется от ГРС "Южная" по подземному газопроводу высокого давления Ду=1000 мм с давлением   газа   12  кгс/см2 производительностью  530000 нм3/час.  На территории станции газопровод надземного исполнения,  в месте выхода его из земли установлен изолирующий фланец. Производительность ГРП-2  370000 нм3/час. Перед входным коллектором фильтров установлена отключающая арматура Г-203. Далее природный газ для очистки поступает на 5 фильтров типа ФГ-100-300-12. На входе и выходе фильтров смонтированы пробковые краны Ду=300 мм. ГРП-2 расположен в отдельном здании. В здании смонтированы регуляторы давления, контрольно-измерительные приборы.  В регуляторных залах находятся 5 ниток.

В зале N 1 расположены:

- рабочая нитка Ду=500 мм «Нитка 1А»; Gmax = 227755,4 нм3/час;

- резервная нитка Ду=500 мм «Нитка 1Б»; Gmax = 227651,9 нм3/час;

- пусковая нитка Ду=300 мм «Пусковая нитка»; Gmax = 87644,5 нм3/час;

В зале №2 расположены:

- рабочая нитка Ду=400 мм «Нитка 2А»; Gmax = 140325,4 нм3/час;

- резервная нитка Ду=400 мм «Нитка 2Б»; Gmax = 141155,2 нм3/час;

На каждой  нитке регуляторов последовательно расположены отключающая электроприводная задвижка на входе, два последовательно расположенных регулирующих клапана типа поворотная заслонка и электроприводная  отключающая задвижка на выходе.  Дросселирование газа производится ступенчато. Регулирующий клапан 1-ой ступени снижает давление газа с 12 кгс/см2 до 6 кгс/см2, регулирующий клапан 2-ой ступени снижает давление газа до рабочего 1 кгс/см2.

После каждого регуляторного зала нитки  регуляторов объединены в  коллекторы  Ду=1200  мм,  которые, в свою очередь, объединены полнопроходной безарматурной   перемычкой Ду=1200 мм, смонтированной перед выходными задвижками коллекторов Г-200А,  Г-200Б.  На выходных коллекторах установлены 10 предохранительных клапанов типа ППК-4-150-16 с отключающей арматурой.  Для обеспечения  продувки  газопроводов  ГРП-2  при пуске газа и при выводе оборудования в ремонт предусмотрена система продувочных  газопроводов  (свечей)  и подвода сжатого воздуха.

2.1.3. Газопроводы промышленной площадки ТЭЦ:

Питание газом Южной ТЭЦ осуществляется от городского подземного  газопровода высокого давления Ду=860 мм с давлением газа 12 кгс/см2,  проходящего вдоль южного полукольца Октябрьской железной дороги, а также от ГРС Южная.

Ответвление от  городского  газопровода к ГРП-1 выполнено диаметром 720 мм. На ответвлении установлена в колодце отключающая  задвижка  с электроприводом Г-1 и байпас ГРП-1 с задвижками ручного управления Г-15, 16, установленные в колодцах. Газ на ГРП-1 поступает также от ГРС Южная,  давлением 12 кгс/см2 через  задвижку  с электроприводом Г-199 по трубопроводу Ду=700 мм. Газ на ГРП-2 поступает от ГРС Южная,  давлением  12 кгс/см2 по  трубопроводу  Ду=1200  мм  через  задвижку Г-203.

От подземного коллектора низкого давления ГРП-1 диаметром 1220 мм газ поступает к паровым котлам низкого и высокого давления,  водогрейным котлам. По двум газопроводам через задвижки Г-200А,  Г-200Б газ от ГРП-2 поступает к  паровым  котлам  высокого  и низкого давления, водогрейным  котлам с  давлением 1,0 кгс/см2.

Газопровод к ДКС от ГРП-2 выполнен Ду 219 мм. Наружные газопроводы для защиты от  электрохимической коррозии оборудованы изолирующими фланцами и установкой по электрохимической защите.

2.1.4. Характеристика ГРП-1,2, газопроводов промплощадки ТЭЦ и газопроводов котлов:

| № п/п | Наименование, ст.№ | Год ввода в эксплуа-тацию | Рабочее давление, Мпа | Характеристика | Диаметр / длина, мм/м | Возможность доступа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП-1 | 12.1977г. | 1,2/0,1 | Подземный | 720х8мм / 72м |  |
|  |  |  |  | Надземный | 530х8мм / 120м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 325х6мм / 20м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 273мм / 15м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 219мм / 28м | С земли |
| 2 | ГРП-2 | 07.1985г. | 1,2/0,1 | Подземный | 720х8мм / 40м |  |
|  |  |  |  | Подземный | 325х6мм / 30м |  |
|  |  |  |  | Надземный | 1220х12мм / 30м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 1020х11мм / 25м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 820х9мм / 20м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 720х8мм / 30м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 630х8мм / 20м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 530х8мм / 40м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 426х9мм / 45м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 325х8мм / 50м | С земли |
| Наружные газопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Газопровод от городского кольца к ГРП-1 | 11.1977г. | 1,2 | Подземный | 720х8мм / 96м |  |
|  |  |  |  | Подземный | 530х8мм / 60м |  |
| 4 | Газопровод от ГРС "Южная" до ГРП-1 | 07.1986г. | 1,2 | Подземный | 720х8мм / 145м |  |
|  |  |  |  | Надземный | 720х8мм / 950м | С земли, с эстак., с лесов |
| 5 | Газопровод от ГРС "Южная" до ГРП-2 | 07.1985г. | 1,2 | Подземный | 1020х10мм / 50м |  |
|  |  |  |  | Надземный | 1020х10мм / 289м | С эстак. |
| 6 | Газопровод от ГРП-1 к ОЗК до КЦ-208, ВК-103, КНЦ-228 | 12.1977г. | 0,1 | Надземный | 1220х12мм / 328м | С земли, с эстак. |
|  |  |  |  | Надземный | 820х9мм / 39м |  |
|  |  |  |  | Подземный | 1220х12мм / 49м |  |
| 7 | Газопровод от Г-200Б ГРП-2 к ОЗК | 07.1985г. | 0,1 | Надземный | 1220х12мм / 2950м | С эстак., с лесов |
| 8 | Газопровод от Г-200А до Г-201, Г-202 | 07.1985г. | 0,1 | Надземный |  | С эстак., с лесов |
| 9 | Газопровод энергоблоков ст.№1,2,3 в пределах КЦ-208, Г-202 | 12.1983г. | 0,1 | Надземный | 1220х12мм / 170м | С земли, с лесов |
| 10 | Газопровод за ВК-103 | 12.1977г. | 0,1 | Надземный | 1020х10мм / 120м | С площад-ки |
|  |  |  |  | Надземный | 426х7мм / 30м |  |
| 11 | Газопровод за КНЦ-228 | 01.1985г. | 0,1 | Надземный | 426х7мм / 50м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  | Надземный | 325х8мм / 30м |  |
| 12 | Газопровод за Г-201 | 12.1991г. | 0,1 | Надземный | 1020х10мм / 30м | С площа-док |
| 13 | Газопровод к ДКС ГТУ "ГТ-8Ц" | 04.1997г. | 1,2 | Надземный | 219мм / 440м | С земли, с эстак., с лесов |
| Газопроводы котлов |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Газопровод котла энергоблока ст.№3. | 06.1988г. | 0,1 | Внутренний | 820х9мм / 27м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 630мм / 66м |  |
|  |  |  |  |  | 530х8мм / 3м |  |
|  |  |  |  |  | 426х7мм / 135м |  |
|  |  |  |  |  | 219мм / 157м |  |
|  | Технические устройства газопроводов котлов энергоблоков ст.№1,2,3. |  |  |  | 48 шт. |  |
| 15 | Газопровод котла ГМ-50 ст.№1. | 01.1978г. | 0,1 | Внутренний | 325мм / 25м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 219мм / 10м |  |
|  |  |  |  |  | 159мм / 18м |  |
|  | Технические устройства газопровода котла ГМ-50 ст.№1. |  |  |  | 4 шт. |  |
| 16 | Газопровод котла ГМ-50 ст.№2. | 02.1979г. | 0,1 | Внутренний | 325мм / 25м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 219мм / 10м |  |
|  |  |  |  |  | 159мм / 18м |  |
|  | Технические устройства газопровода котла ГМ-50 ст.№2. |  |  |  | 4 шт. |  |
| 17 | Газопровод котла ГМ-50 ст.№3. | 12.1987г. | 0,1 | Внутренний | 325мм / 25м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 219мм / 10м |  |
|  |  |  |  |  | 159мм / 18м |  |
|  | Технические устройства газопровода котла ГМ-50 ст.№3. |  |  |  | 4 шт. |  |
| 18 | Газопровод котла ПТВМ-180 ст.№1. | 01.1978г. | 0,1 | Внутренний | 426х7мм / 20м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 325мм / 32м |  |
|  |  |  |  |  | 219мм / 192м |  |
|  |  |  |  |  | 108мм / 100м |  |
|  | Технические устройства газопровода котла ПТВМ-180 ст.№1. |  |  |  | 20 шт. |  |
| 19 | Газопровод котла ПТВМ-180 ст.№2. | 12.1978г. | 0,1 | Внутренний | 426х7мм / 20м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 325мм / 32м |  |
|  |  |  |  |  | 219мм / 192м |  |
|  |  |  |  |  | 108мм / 100м |  |
|  | Технические устройства газопровода котла ПТВМ-180 ст.№2. |  |  |  | 20 шт. |  |
| 20 | Газопровод котла КВГМ-180 ст.№5. | 12.1991г. | 0,1 | Внутренний | 530х8мм / 5м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 426х9мм / 11м |  |
|  |  |  |  |  | 377х9мм / 20м |  |
|  |  |  |  |  | 273х8мм / 5 |  |
|  |  |  |  |  | 159х5мм / 25 |  |
|  |  |  |  |  | 108х4мм / 32 |  |
|  | Технические устройства газопровода котла КВГМ-180 ст.№5. |  |  |  | 8шт. |  |
| 21 | Газопровод котла КВГМ-180 ст.№6. | 12.1993г. | 0,1 | Внутренний | 530х8мм / 5м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 426х9мм / 11м |  |
|  |  |  |  |  | 377х9мм / 20м |  |
|  |  |  |  |  | 273х8мм / 5м |  |
|  |  |  |  |  | 159х5мм / 25м |  |
|  |  |  |  |  | 108х4мм / 32м |  |
|  | Технические устройства газопровода котла КВГМ-180 ст.№6. |  |  |  | 8шт. |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

техническому диагностированию газопроводов ТЭЦ: ГРП-1, ГРП-2, газопроводы котлов - э/бл. ст.№3, ГМ-1,2,3, ПТВМ-1,2, КВГМ-5,6, наружные газопроводы ТЭЦ с проведением экспертизы промышленной безопасности.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (снятие шумоизоляции, зачистка металла, разборка обмуровки, устройство лесов и подмостей) выполняются Заказчиком.

- Надземные газопроводы, ГРП-1, ГРП-2, внутренние газопроводы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ технической документации ГРП (2 комплекта.), наружных газопроводов (1 комплект), газопроводов котлов с техническими устройствами (8 комплектов). | комплект | 11 |
| 2. | Составление плана и программы проведения обследования газопроводов. | комплект | 11 |
| 3. | Наружный осмотр. | комплект | 11 |
| 4. | Визуальный и измерительный контроль. | комплект | 11 |
| 5. | Проверка состояния металла сварных соединений. | комплект | 11 |
| 6. | Определение толщины стенки газопровода неразрушающим методом контроля. | комплект | 11 |
| 7. | Проверка на прочность. | комплект | 11 |
| 8. | Проверка на герметичность. | комплект | 11 |
| 9. | Проверка состояния изоляционного (защитного) покрытия и подверженность коррозионной опасности. | комплект | 11 |
| 10. | Проведение анализа повреждений. | комплект | 11 |
| 11. | Расчёт остаточного срока службы. |  |  |
| 12. | Оформление результатов диагностирования технического состояния и заключения экспертизы промышленной безопасности. | комплект | 11 |

- Подземные участки газопроводов (6 участков):

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ технической документации. | комплект | 6 |
| 2. | Разработка программы диагностирования без вскрытия грунта. | комплект | 6 |
| 3. | Диагностирование без вскрытия грунта. | комплект | 6 |
| 3.1. | Проверка на герметичность. |  |  |
| 3.2. | Проверка работы электрохимзащиты. |  |  |
| 3.3. | Проверка состояния изоляции. |  |  |
| 3.4. | Выявление участков аномалий металла. |  |  |
| 3.5. | Определение коррозионной агрессивности среды. |  |  |
| 4. | Разработка программы шурфового диагностирования. | комплект | 6 |
| 5. | Шурфовое диагностирование: | комплект | 6 |
| 5.1. | Проведение шурфования. |  |  |
| 5.2. | Разборка изоляции подземного газопровода. |  |  |
| 5.3. | Определение напряжённо-деформированного состояния. |  |  |
| 5.4. | Измерение защитного потенциала. |  |  |
| 5.5. | Определение состояния изоляции. |  |  |
| 5.6. | Определение степени коррозионных повреждений. |  |  |
| 5.7. | Контроль геометрических размеров трубы. |  |  |
| 5.8. | Определение качества сварных стыков. |  |  |
| 5.9. | Определение коррозионной агрессивности грунта и наличия блуждающих токов. |  |  |
| 5.10. | Определение физико-механических свойств металла. |  |  |
| 5.11. | Восстановление разобранной изоляции подземного газопровода. |  |  |
| 5.12. | Восстановление конструктивной целостности поверхности земли в месте шурфования. |  |  |
| 6. | Определение технического состояния, расчёт остаточного срока службы. | комплект | 6 |
| 7. | Оформление результатов диагностирования технического состояния и заключения экспертизы промышленной безопасности. | комплект | 6 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

1.1. Ориентировочные сроки выполнения работ:

| № | Наименование работы | Срок производства работ по контролю металла | Срок проведения расчётов и предоставления ЭПБ | Срок регистрации ЭПБ в РТН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с заказчиком программы диагностирования. | До 30.10. 2015г. |  |  |
| 2 | Диагностирование газопровода котла энерго-блока ст.№3, техустройств блоков ст.№1,2,3. | 01-15. 02.2016г. | 01-15. 03.2016г. | 15-30. 03.2016г. |
| 3 | Диагностирование газопровода котла КВГМ-180 ст.№5. | 15-30. 11.2015г. | 15-30. 12.2015г. | 15-30. 01.2016г. |
| 4 | Диагностирование газопровода котла КВГМ-180 ст.№6. | 15-30. 11.2015г. | 15-30. 12.2015г. | 15-30. 01.2016г. |
| 5 | Диагностирование ГРП-2. | 01-30. 07.2016г. | 15-30. 08.2016г. | 01-15. 09.2016г. |
| 6 | Диагностирование газопровода от ГРС "Южная" до ГРП-2. | 01-30. 07.2016г. | 15-30. 08.2016г. | 01-15. 09.2016г. |
| 7 | Диагностирование газопровода от Г-200Б ГРП-2 к ОЗК. | 01-30. 07.2016г. | 15-30. 08.2016г. | 01-15. 09.2016г. |
| 8 | Диагностирование газопровода от Г-200А до Г-201, Г-202. | 01-30. 07.2016г. | 15-30. 08.2016г. | 01-15. 09.2016г. |
| 9 | Диагностирование газопровода энергоблоков ст.№1,2,3 в пределах КЦ-208, Г-202. | 01-30. 07.2016г. | 15-30. 08.2016г. | 01-15. 09.2016г. |
| 10 | Диагностирование газопровода котла ГМ-50 ст.№3. | 26-10. 10.2016г. | 26-10. 12.2016г. | 11-30. 12.2016г. |
| 11 | Диагностирование ГРП-1. | 15-30. 11.2015г. | 15-30. 12.2015г. | 15-30. 01.2016г. |
| 12 | Диагностирование газопровода от городского кольца к ГРП-1. | 15-30. 11.2015г. | 15-30. 12.2015г. | 15-30. 01.2016г. |
| 13 | Диагностирование газопровода от ГРС "Южная" до ГРП-1. | 01-15. 03.2016г. | 01-15. 04.2016г. | 15-30. 04.2016г. |
| 14 | Диагностирование газопровода от ГРП-1 к ОЗК до КЦ-208, ВК-103, КНЦ-228 | 01-15. 03.2016г. | 01-15. 04.2016г. | 15-30. 04.2016г. |
| 15 | Диагностирование газопровода котла ГМ-50 ст.№2. | 22-31. 08.2016г. | 15-30. 09.2016г. | 01-15. 10.2016г. |
| 16 | Диагностирование газопровода котла ПТВМ-180 ст.№1. | 01-15. 04.2016г. | 01-15. 05.2016г. | 15-30. 05.2016г. |
| 17 | Диагностирование газопровода котла ПТВМ-180 ст.№2. | 01-15. 05.2016г. | 01-15. 06.2016г. | 15-30. 06.2016г. |
| 18 | Диагностирование газопровода за ВК-103. | 01-15. 06.2016г. | 01-15. 07.2016г. | 15-30. 07.2016г. |
| 19 | Диагностирование газопровода за КНЦ-228. | 01-15. 07.2016г. | 01-15. 08.2016г. | 15-31. 08.2016г. |
| 20 | Диагностирование газопровода за Г-201. | 01-15. 07.2016г. | 01-15. 08.2016г. | 15-31. 08.2016г. |
| 21 | Диагностирование газопровода котла ГМ-50 ст.№1. | 01-15. 02.2016г. | 01-15. 03.2016г. | 15-30. 03.2016г. |
| 22 | Диагностирование газопровода к ДКС ГТУ "ГТ-8Ц". | 15-30. 11.2015г. | 15-30. 12.2015г. | 15-30. 01.2016г. |

1.2. Сроки начала проведения технического диагностирования могут быть изменены по согласованию с заказчиком не позднее, чем за 2 недели до планируемого срока.

1.3.  О готовности оборудования к техническому освидетельствованию Заказчик уведомляет Исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

3.2.1.2. Наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

3.2.1.3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

3.2.1.4. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

3.2.1.5. Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов;

3.2.1.6. Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

3.2.1.7. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.8. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.9. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.10. Исполнитель обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

3.2.1.11. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.12. Исполнитель должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

3.2.1.13. Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

3.2.1.14. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления".

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

- РД 12-411-01. Инструкция по контролю состояния стальных подземных газопроводов.

- РД 153-39.1-059-00. Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов.

- РД 34.20.595-97. Рекомендации по проверке технического состояния стальных наружных и внутренних газопроводов систем газоснабжения тепловых электростанций, пиковых котельных и котельных теплосети. Общие требования. Методы оценки.

- РД 34.17.302-97.#S Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения (ОП 501 ЦД-75).

- РД 34.17.421-92. Типовая инструкция по контролю и продлению срока службы металла основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

3.2.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) – Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) – Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) – Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 – Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

При необходимости перечень нормативных документов может быть расширен с учетом требований к выполнению заключения ЭПБ на конкретные технические устройства.

3.2.2.3. При оказании услуг исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

-  составить и согласовать с Заказчиком программу технического диагностирования;

-  предоставить на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

-  устранить обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов технического диагностирования.