ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Проведение технического диагностирования газопроводов, технических устройств сетей газопотребления» на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ №1122/6.42-3729)

| _ ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник котлотурбинного цеха Шевченко Алексей Анатольевич,

рабочий телефон (812)9014880

Период выполнения работ (услуг):

Начало                  октябрь 2015г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Выполнение комплекса работ по техническому диагностированию газопроводов и газового оборудования Южной ТЭЦ согласно п.2.1.4. настоящего технического задания с проведением экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) и предоставлением заключения ЭПБ. Заключение ЭПБ передается Заказчику на бумажном и электронном носителе.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1900 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

4-й квартал 2015г. - 700 тыс. руб. без учета НДС

1-й квартал 2016г. - 300 тыс. руб. без учета НДС

2-й квартал 2016г. - 300 тыс. руб. без учета НДС

3-й квартал 2016г. - 300 тыс. руб. без учета НДС

4-й квартал 2016г. - 300 тыс. руб. без учета НДС

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

А) проведение технического диагностирования газопроводов, ГРП-2, газопроводов котлов - э/бл. ст.№3, ГМ-1,2,3, ПТВМ-1,2, КВГМ-5,6 с техническими устройствами, наружных газопроводов ТЭЦ;

Б) определение соответствия текущего состояния вышеперечисленного газового оборудования требованиям промышленной безопасности;

В) получение заказчиком заключения экспертизы промышленной безопасности по вышеперечисленному газовому оборудованию. В заключении экспертизы должны быть приведены расчетные и аналитические оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Южная ТЭЦ является особо опасным и технически сложным объектом.

2.1. Краткая характеристика газопроводов и газового оборудования Южной ТЭЦ:

2.1.1. ГРП-2:

Назначение ГРП-2 понизить давление поступающего на станцию газа до рабочего, очистить газ на фильтрах и поддерживать давление газа после регуляторов постоянным (рабочим) вне зависимости от возможных колебаний давлений в газопроводе до ГРП-2 и расхода газа на котлы. Питание газом ГРП-2 осуществляется от ГРС "Южная" по подземному газопроводу высокого давления Ду=1000 мм с давлением   газа   12 кгс/см2 производительностью 530000 нм3/час.  На территории станции газопровод надземного исполнения, в месте выхода его из земли установлен изолирующий фланец. Производительность ГРП-2 370000 нм3/час. Перед входным коллектором фильтров установлена отключающая арматура Г-203. Далее природный газ для очистки поступает на 5 фильтров типа ФГ-100-300-12. На входе и выходе фильтров смонтированы пробковые краны Ду=300 мм. ГРП-2 расположен в отдельном здании. В здании смонтированы регуляторы давления, контрольно-измерительные приборы.  В регуляторных залах находятся 5 ниток.

В зале N 1 расположены:

- рабочая нитка Ду=500 мм «Нитка 1А»; Gmax = 227755,4 нм3/час;

- резервная нитка Ду=500 мм «Нитка 1Б»; Gmax = 227651,9 нм3/час;

- пусковая нитка Ду=300 мм «Пусковая нитка»; Gmax = 87644,5 нм3/час;

В зале №2 расположены:

- рабочая нитка Ду=400 мм «Нитка 2А»; Gmax = 140325,4 нм3/час;

- резервная нитка Ду=400 мм «Нитка 2Б»; Gmax = 141155,2 нм3/час;

На каждой нитке регуляторов последовательно расположены отключающая электроприводная задвижка на входе, два последовательно расположенных регулирующих клапана типа поворотная заслонка и электроприводная отключающая задвижка на выходе.  Дросселирование газа производится ступенчато. Регулирующий клапан 1-ой ступени снижает давление газа с 12 кгс/см2 до 6 кгс/см2, регулирующий клапан 2-ой ступени снижает давление газа до рабочего 1 кгс/см2.

После каждого регуляторного зала нитки регуляторов объединены в коллекторы Ду=1200 мм, которые, в свою очередь, объединены полнопроходной безарматурной   перемычкой Ду=1200 мм, смонтированной перед выходными задвижками коллекторов Г-200 А, Г-200Б.  На выходных коллекторах установлены 10 предохранительных клапанов типа ППК-4-150-16 с отключающей арматурой.  Для обеспечения продувки газопроводов ГРП-2 при пуске газа и при выводе оборудования в ремонт предусмотрена система продувочных газопроводов (свечей) и подвода сжатого воздуха.

2.1.2. Газопроводы промышленной площадки ТЭЦ:

Питание газом Южной ТЭЦ осуществляется от городского подземного газопровода высокого давления Ду=860 мм с давлением газа 12 кгс/см2, проходящего вдоль южного полукольца Октябрьской железной дороги, а также от ГРС Южная.

Ответвление от городского газопровода к ГРП-1 выполнено диаметром 720 мм. Газ на ГРП-1 поступает также от ГРС Южная, давлением 12 кгс/см2 через задвижку с электроприводом Г-199 по трубопроводу Ду=700 мм. Газ на ГРП-2 поступает от ГРС Южная, давлением 12 кгс/см2 по трубопроводу Ду=1200 мм через задвижку Г-203.

От коллектора низкого давления ГРП-1 диаметром 1220 мм газ поступает к паровым котлам низкого и высокого давления, водогрейным котлам. По двум газопроводам через задвижки Г-200А, Г-200Б газ от ГРП-2 поступает к паровым котлам высокого и низкого давления, водогрейным котлам с давлением 1,0 кгс/см2.

Газопровод к ДКС от ГРП-2 выполнен Ду 219 мм. Наружные газопроводы для защиты от электрохимической коррозии оборудованы изолирующими фланцами и установкой по электрохимической защите.

2.1.3. Характеристика ГРП-2, газопроводов промплощадки ТЭЦ и газопроводов котлов:

| № п/п | Наименование, ст.№ | Год ввода в эксплуа-тацию | Рабочее давление, Мпа | Характеристика | Диаметр / длина, мм/м | Возможность доступа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП-2 | 07.1985г. | 1,2/0,1 | Подземный | 720х8мм / 40м |  |
|  |  |  |  | Подземный | 325х6мм / 30м |  |
|  |  |  |  | Надземный | 1220х12мм / 30м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 1020х11мм / 25м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 820х9мм / 20м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 720х8мм / 30м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 630х8мм / 20м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 530х8мм / 40м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 426х9мм / 45м | С земли |
|  |  |  |  | Надземный | 325х8мм / 50м | С земли |
| Наружные газопроводы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газопровод от городского кольца к ГРП-1 | 11.1977г. | 1,2 | Подземный | 720х8мм / 96м |  |
|  |  |  |  | Подземный | 530х8мм / 60м |  |
| 3 | Газопровод от ГРС "Южная" до ГРП-1 | 07.1986г. | 1,2 | Подземный | 720х8мм / 145м |  |
|  |  |  |  | Надземный | 720х8мм / 950м | С земли, с эстак., с лесов |
| 4 | Газопровод от ГРС "Южная" до ГРП-2 | 07.1985г. | 1,2 | Подземный | 1020х10мм / 50м |  |
|  |  |  |  | Надземный | 1020х10мм / 289м | С эстак. |
| 5 | Газопровод от ГРП-1 к ОЗК до КЦ-208, ВК-103, КНЦ-228 | 12.1977г. | 0,1 | Надземный | 1220х12мм / 328м | С земли, с эстак. |
|  |  |  |  | Надземный | 820х9мм / 39м |  |
|  |  |  |  | Подземный | 1220х12мм / 49м |  |
| 6 | Газопровод от Г-200Б ГРП-2 к ОЗК | 07.1985г. | 0,1 | Надземный | 1220х12мм / 2950м | С эстак., с лесов |
| 7 | Газопровод от Г-200А до Г-201, Г-202 | 07.1985г. | 0,1 | Надземный |  | С эстак., с лесов |
| 8 | Газопровод энергоблоков ст.№1,2,3 в пределах КЦ-208, Г-202 | 12.1983г. | 0,1 | Надземный | 1220х12мм / 170м | С земли, с лесов |
| 9 | Газопровод за ВК-103 | 12.1977г. | 0,1 | Надземный | 1020х10мм / 120м | С площад-ки |
|  |  |  |  | Надземный | 426х7мм / 30м |  |
| 10 | Газопровод за КНЦ-228 | 01.1985г. | 0,1 | Надземный | 426х7мм / 50м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  | Надземный | 325х8мм / 30м |  |
| 11 | Газопровод за Г-201 | 12.1991г. | 0,1 | Надземный | 1020х10мм / 30м | С площа-док |
| 12 | Газопровод к ДКС ГТУ "ГТ-8Ц" | 04.1997г. | 1,2 | Надземный | 219мм / 440м | С земли, с эстак., с лесов |
| Газопроводы котлов |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Газопровод котла энергоблока ст.№3. | 06.1988г. | 0,1 | Внутренний | 820х9мм / 27м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 630мм / 66м |  |
|  |  |  |  |  | 530х8мм / 3м |  |
|  |  |  |  |  | 426х7мм / 135м |  |
|  |  |  |  |  | 219мм / 157м |  |
|  | Технические устройства газопроводов котлов энергоблоков ст.№1,2,3. |  |  |  | 48 шт. |  |
| 14 | Газопровод котла ГМ-50 ст.№1. | 01.1978г. | 0,1 | Внутренний | 325мм / 25м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 219мм / 10м |  |
|  |  |  |  |  | 159мм / 18м |  |
|  | Технические устройства газопровода котла ГМ-50 ст.№1. |  |  |  | 4 шт. |  |
| 15 | Газопровод котла ГМ-50 ст.№2. | 02.1979г. | 0,1 | Внутренний | 325мм / 25м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 219мм / 10м |  |
|  |  |  |  |  | 159мм / 18м |  |
|  | Технические устройства газопровода котла ГМ-50 ст.№2. |  |  |  | 4 шт. |  |
| 16 | Газопровод котла ГМ-50 ст.№3. | 12.1987г. | 0,1 | Внутренний | 325мм / 25м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 219мм / 10м |  |
|  |  |  |  |  | 159мм / 18м |  |
|  | Технические устройства газопровода котла ГМ-50 ст.№3. |  |  |  | 4 шт. |  |
| 17 | Газопровод котла ПТВМ-180 ст.№1. | 01.1978г. | 0,1 | Внутренний | 426х7мм / 20м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 325мм / 32м |  |
|  |  |  |  |  | 219мм / 192м |  |
|  |  |  |  |  | 108мм / 100м |  |
|  | Технические устройства газопровода котла ПТВМ-180 ст.№1. |  |  |  | 20 шт. |  |
| 18 | Газопровод котла ПТВМ-180 ст.№2. | 12.1978г. | 0,1 | Внутренний | 426х7мм / 20м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 325мм / 32м |  |
|  |  |  |  |  | 219мм / 192м |  |
|  |  |  |  |  | 108мм / 100м |  |
|  | Технические устройства газопровода котла ПТВМ-180 ст.№2. |  |  |  | 20 шт. |  |
| 19 | Газопровод котла КВГМ-180 ст.№5. | 12.1991г. | 0,1 | Внутренний | 530х8мм / 5м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 426х9мм / 11м |  |
|  |  |  |  |  | 377х9мм / 20м |  |
|  |  |  |  |  | 273х8мм / 5 |  |
|  |  |  |  |  | 159х5мм / 25 |  |
|  |  |  |  |  | 108х4мм / 32 |  |
|  | Технические устройства газопровода котла КВГМ-180 ст.№5. |  |  |  | 8шт. |  |
| 20 | Газопровод котла КВГМ-180 ст.№6. | 12.1993г. | 0,1 | Внутренний | 530х8мм / 5м | С площа-док, с лесов |
|  |  |  |  |  | 426х9мм / 11м |  |
|  |  |  |  |  | 377х9мм / 20м |  |
|  |  |  |  |  | 273х8мм / 5м |  |
|  |  |  |  |  | 159х5мм / 25м |  |
|  |  |  |  |  | 108х4мм / 32м |  |
|  | Технические устройства газопровода котла КВГМ-180 ст.№6. |  |  |  | 8шт. |  |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

техническому диагностированию газопроводов ТЭЦ:

ГРП-2, газопроводы котлов - э/бл. ст.№3, ГМ-1,2,3, ПТВМ-1,2, КВГМ-5,6, наружные газопроводы ТЭЦ с проведением экспертизы промышленной безопасности.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (снятие шумоизоляции, зачистка металла, разборка обмуровки, устройство лесов и подмостей) выполняются Заказчиком.

- Надземные газопроводы, ГРП-2, внутренние газопроводы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ технической документации ГРП-2 (1 комплект), наружных газопроводов (1 комплект), газопроводов котлов с техническими устройствами (8 комплектов). | комплект | 10 |
| 2. | Составление плана и программы проведения обследования газопроводов. | комплект | 10 |
| 3. | Наружный осмотр. | комплект | 10 |
| 4. | Визуальный и измерительный контроль. | комплект | 10 |
| 5. | Проверка состояния металла сварных соединений. | комплект | 10 |
| 6. | Определение толщины стенки газопровода неразрушающим методом контроля. | комплект | 10 |
| 7. | Проверка на прочность. | комплект | 10 |
| 8. | Проверка на герметичность. | комплект | 10 |
| 9. | Проверка состояния изоляционного (защитного) покрытия и подверженность коррозионной опасности. | комплект | 10 |
| 10. | Проведение анализа повреждений. | комплект | 10 |
| 11. | Расчёт остаточного срока службы. |  | 10 |
| 12. | Оформление результатов диагностирования технического состояния и заключения экспертизы промышленной безопасности. | комплект | 10 |

- Подземные участки газопроводов (6 участков):

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ технической документации. | комплект | 6 |
| 2. | Разработка программы диагностирования без вскрытия грунта. | комплект | 6 |
| 3. | Диагностирование без вскрытия грунта. | комплект | 6 |
| 3.1. | Проверка на герметичность. |  |  |
| 3.2. | Проверка работы электрохимзащиты. |  |  |
| 3.3. | Проверка состояния изоляции. |  |  |
| 3.4. | Выявление участков аномалий металла. |  |  |
| 3.5. | Определение коррозионной агрессивности среды. |  |  |
| 4. | Разработка программы шурфового диагностирования. | комплект | 6 |
| 5. | Шурфовое диагностирование: | комплект | 6 |
| 5.1. | Проведение шурфования. |  |  |
| 5.2. | Разборка изоляции подземного газопровода. |  |  |
| 5.3. | Определение напряжённо-деформированного состояния. |  |  |
| 5.4. | Измерение защитного потенциала. |  |  |
| 5.5. | Определение состояния изоляции. |  |  |
| 5.6. | Определение степени коррозионных повреждений. |  |  |
| 5.7. | Контроль геометрических размеров трубы. |  |  |
| 5.8. | Определение качества сварных стыков. |  |  |
| 5.9. | Определение коррозионной агрессивности грунта и наличия блуждающих токов. |  |  |
| 5.10. | Определение физико-механических свойств металла. |  |  |
| 5.11. | Восстановление разобранной изоляции подземного газопровода. |  |  |
| 5.12. | Восстановление конструктивной целостности поверхности земли в месте шурфования. |  |  |
| 6. | Определение технического состояния, расчёт остаточного срока службы. | комплект | 6 |
| 7. | Оформление результатов диагностирования технического состояния и заключения экспертизы промышленной безопасности. | комплект | 6 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

1.1. Ориентировочные сроки выполнения работ:

| № | Наименование работы | Срок производства работ по контролю металла | Срок проведения расчётов и предоставления ЭПБ | Срок регистрации ЭПБ в РТН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с заказчиком программы диагностирования. | До 30.10. 2015г. |  |  |
| 2 | Диагностирование газопровода котла энерго-блока ст.№3, техустройств блоков ст.№1,2,3. | 01-15. 02.2016г. | 01-15. 03.2016г. | 15-30. 03.2016г. |
| 3 | Диагностирование газопровода котла КВГМ-180 ст.№5. | 15-30. 11.2015г. | 15-30. 12.2015г. | 15-30. 01.2016г. |
| 4 | Диагностирование газопровода котла КВГМ-180 ст.№6. | 15-30. 11.2015г. | 15-30. 12.2015г. | 15-30. 01.2016г. |
| 5 | Диагностирование ГРП-2. | 01-30. 07.2016г. | 15-30. 08.2016г. | 01-15. 09.2016г. |
| 6 | Диагностирование газопровода от ГРС "Южная" до ГРП-2. | 01-30. 07.2016г. | 15-30. 08.2016г. | 01-15. 09.2016г. |
| 7 | Диагностирование газопровода от Г-200Б ГРП-2 к ОЗК. | 01-30. 07.2016г. | 15-30. 08.2016г. | 01-15. 09.2016г. |
| 8 | Диагностирование газопровода от Г-200А до Г-201, Г-202. | 01-30. 07.2016г. | 15-30. 08.2016г. | 01-15. 09.2016г. |
| 9 | Диагностирование газопровода энергоблоков ст.№1,2,3 в пределах КЦ-208, Г-202. | 01-30. 07.2016г. | 15-30. 08.2016г. | 01-15. 09.2016г. |
| 10 | Диагностирование газопровода котла ГМ-50 ст.№3. | 26-10. 10.2016г. | 26-10. 12.2016г. | 11-30. 12.2016г. |
| 11 | Диагностирование газопровода от городского кольца к ГРП-1. | 15-30. 11.2015г. | 15-30. 12.2015г. | 15-30. 01.2016г. |
| 12 | Диагностирование газопровода от ГРС "Южная" до ГРП-1. | 01-15. 03.2016г. | 01-15. 04.2016г. | 15-30. 04.2016г. |
| 13 | Диагностирование газопровода от ГРП-1 к ОЗК до КЦ-208, ВК-103, КНЦ-228 | 01-15. 03.2016г. | 01-15. 04.2016г. | 15-30. 04.2016г. |
| 14 | Диагностирование газопровода котла ГМ-50 ст.№2. | 22-31. 08.2016г. | 15-30. 09.2016г. | 01-15. 10.2016г. |
| 15 | Диагностирование газопровода котла ПТВМ-180 ст.№1. | 01-15. 04.2016г. | 01-15. 05.2016г. | 15-30. 05.2016г. |
| 16 | Диагностирование газопровода котла ПТВМ-180 ст.№2. | 01-15. 05.2016г. | 01-15. 06.2016г. | 15-30. 06.2016г. |
| 17 | Диагностирование газопровода за ВК-103. | 01-15. 06.2016г. | 01-15. 07.2016г. | 15-30. 07.2016г. |
| 18 | Диагностирование газопровода за КНЦ-228. | 01-15. 07.2016г. | 01-15. 08.2016г. | 15-31. 08.2016г. |
| 19 | Диагностирование газопровода за Г-201. | 01-15. 07.2016г. | 01-15. 08.2016г. | 15-31. 08.2016г. |
| 20 | Диагностирование газопровода котла ГМ-50 ст.№1. | 01-15. 02.2016г. | 01-15. 03.2016г. | 15-30. 03.2016г. |
| 21 | Диагностирование газопровода к ДКС ГТУ "ГТ-8Ц". | 15-30. 11.2015г. | 15-30. 12.2015г. | 15-30. 01.2016г. |

1.2. Сроки начала проведения технического диагностирования могут быть изменены по согласованию с заказчиком не позднее, чем за 2 недели до планируемого срока.

1.3.  О готовности оборудования к техническому освидетельствованию Заказчик уведомляет Исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

3.2.1.2. Наличие опыта работы не менее 2 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

3.2.1.3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

3.2.1.4. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

3.2.1.5. Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов;

3.2.1.6. Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

3.2.1.7. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.8. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.9. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.10. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.11. Исполнитель должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

3.2.1.12. Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

3.2.1.13. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности".

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления".

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

- РД 12-411-01. Инструкция по контролю состояния стальных подземных газопроводов.

- РД 153-39.1-059-00. Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов.

- РД 34.20.595-97. Рекомендации по проверке технического состояния стальных наружных и внутренних газопроводов систем газоснабжения тепловых электростанций, пиковых котельных и котельных теплосети. Общие требования. Методы оценки.

- РД 34.17.302-97.#S Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения (ОП 501 ЦД-75).

- РД 34.17.421-92. Типовая инструкция по контролю и продлению срока службы металла основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

3.2.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) – Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) – Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) – Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 – Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

При необходимости перечень нормативных документов может быть расширен с учетом требований к выполнению заключения ЭПБ на конкретные технические устройства.

3.2.2.3. При оказании услуг исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

-  составить и согласовать с Заказчиком программу технического диагностирования;

-  предоставить на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

-  устранить обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов технического диагностирования;

  - Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

3.2.3.1.Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

3.2.3.2. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.3.3. Субподрядчик должен иметь, в соответствии с действующим законодательством, необходимые разрешения, лицензии, сертификаты на право выполнения конкретных работ, на применяемые методики, инструменты и материалы.