ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Проведение технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности технических устройств, работающих под давлением (основное оборудование)»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-919)

Южная ТЭЦ  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

СПб, ул. Софийская, д. 96, Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Заместитель начальника КТЦ Коновалов Алексей Ильич, т. 8(921)180-50-97

Начальник ЛМ Боев Андрей Сергеевич. т. 8(921)771-28-40

Начальник ТТЦ Сильванёнок Владимир Николаевич т. 8(921)869-86-74

Период выполнения работ (услуг):

Начало               январь 2016 г.

Окончание         декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Экспертиза промышленной безопасности паровых котлов (включая каркас), трубопроводов работающих под избыточным давлением с выдачей зарегистрированного в РТН заключения и записью в паспорт трубопроводов.

Расчетная (максимальная) цена закупки -  845 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал -  200 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -  200 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  200 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  245 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования оборудования работающего под избыточным давлением согласно объёму по укрупнённой ведомости работ.

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия технического устройства предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Паровые котлы сверхкритического давления паропроизводительностью 1000 т/ч с промежуточным пароперегревателем.

Трубопроводы, работающие под избыточным давлением:

- воды с рабочей средой 2й группы, 1й и 2й категорий;

- пара с рабочей средой 2й группы, 1й, 2й и 3й категорий.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

«Проведение технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности технических устройств, работающих под давлением (основное оборудование)»

Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в количестве 13 шт.

| № п/п | Наименование оборудования | Рег.№ в РТН/ ПТО | Параметры |  | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура 0С | Давление кгс/см2 | Типоразмер | Длина, м |
|  | Паровой котёл ТГМП-344А ст. №1 | 22916 | 545/545 | 255/39,5 |  |  |
|  | Паровой котёл ТГМП-344А ст. №2 | 23649 | 545/545 | 255/39,5 |  |  |
|  | Паровой котёл ТГМП-344А ст. №3 | 25056 | 545/545 | 255/39,5 |  |  |
|  | Трубопровод питательной воды бл.2 | 1919 | 265 | 350 | 377х45 273х32 377х50 325х42 273х42 273х36 194х26 133х18 | 67,478 11,842 11,842 84,958 111,17 28,782 50,66 142,4 |
|  | Паропровод острого пара | 1921 | 545 | 255 | 325х60 245х45 194х36 133х10 76х6 | 168,8 32,0 43,8 1,6 2,0 |
|  | Паропровод горячего промперегрева | 1909 | 545 | 39,5 | 630х25 273х11 630х25 426х18 | 159,2 40,0 26,0 31,6 |
|  | Трубопровод питательной воды бл.1 | 1875 | 380 | 280 | 377х45 325х40 273х32 133х16 | 121,7 111,2 21,8 6,3 |
|  | Трубопровод отсоса от штоков клапанов | 1879 | 500 | 8 | 133х10 108х4,5 | 0,5 49,3 |
|  | Паропровод холодного промперегрева | 1990 | 325 | 41 | 465х16 273х10 159х7 | 210,4 52 15 |
|  | Трубопровод питательной воды на впрыски | 1925 | 280 | 380 | 133х16 | 36,4 |
|  | Трубопровод сброса из встроенных сепараторов | 1931 | 455 | 201 | 325х60 377х45 377х13 273х32 273х8 | 2,6 0,5 13,15 18,3 0,7 |
|  | Трубопровод сброса из встроенных сепараторов | 2002 | 450 350 | 275 25 | 325х60 273х32 377х17 273х13 | 1,05 17,611 20,031 1,0 |
|  | Паропровод острого пара | 2000 | 545 | 255 | 325х60 245х48 194х38 325х60 | 363,2 109 51,4 16 |
|  | Паропровод горячего промперегрева | 1994 | 542 | 38,5 | 630х28 273х13 630х25 377х17 426х18 | 194,4 47 16,4 16,4 8,2 |
|  | Трубопровод питательной воды | 1993 | 265 | 350 | 377х45 273х32 377х50 325х42 273х42 273х36 194х26 133х18 | 67,478 11,842 11,842 84,958 111,17 28,782 50,66 142,4 |
|  | Трубопровод силовой воды насосов НРС | 1995 | 164 | 350 | 133х18 | 14,785 |

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Экспертное техническое обследование трубопроводов с проведением исследования металла в объёме требований СО 153-34.17.421-2003 по программе.

Выполнение расчёта на прочность. Оценка длительной прочности элементов. Расчетная оценка напряженного состояния и остаточного ресурса трубопроводов с учетом фактических данных о свойствах металла и режимах эксплуатации.

Составление заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам контроля при техническом диагностировании и результатам исследования металла гибов и сварных соединений трубопроводов, с целью продления срока эксплуатации.

Выполнение расчёта на прочность. Оценка длительной прочности элементов трубопроводов. Расчетная оценка напряженного состояния и остаточного ресурса трубопроводов с учетом фактических данных о свойствах металла и режимов эксплуатации.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов ТЭЦ, которые по окончании работ представляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика.

Срок проведения экспертизы промышленной безопасности не должен превышать одного месяца. Срок предоставления оформленных и утверждённых экспертиз не позднее декабря 2016г.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. Исполнитель приступает к проведению экспертизы после предоставления Заказчиком в соответствии с договором необходимого комплекта документов.

3.1.2. Отчётная документация передаётся Исполнителем заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате pdf.

3.1.3. Программа технического диагностирования заказчиком согласовывается с Исполнителем.

3.1.4.	Результатом выполненных работ является:

Результатом проведенной экспертной оценки – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1.	Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности на вид работ «Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

      - Наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертных обследований аналогичных типов котлов и главных паропроводов, с предоставлением перечня таких работ;

      - Наличие в штате специалиста металловеда с опытом практической работы по проведению металлографического анализа металла тепломеханического оборудования, работающего с номинальным давлением пара выше 9,0 МПа (участник в составе заявки должен предоставить перечень выполненных исследований за прошедший год);

      - Наличие переносного мобильного металлографического микроскопа, пневматических шлифовальных машинок с набором кругов разной дисперсности, химических реактивов для травления шлифов для подготовки и проведения металлографических исследований (в составе заявки участник должен указать их наличие в справке о материально-технических ресурсах);

      - Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 5 лет. Участник в составе заявки должен предоставить перечень выполненных Экспертных заключений аналогичного типа оборудования с участием заявленных экспертов;

      - Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

      - Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

      - Обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

      - Персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

      - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

      - Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

2.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

3.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

4. РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

5. РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ № 116 от 25.03.2014 г.

7. РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

8. СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

9. СО 153-34.17.421-2003 Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.

10. СО 153-34.17.440-2003. Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса.

11. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.