ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по техническому обслуживание КВОУ ГТУ-41,42 Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-926)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

СПб, ул. Софийская, д. 96, Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Заместитель начальника КТЦ Коновалов Алексей Ильич, т. 8 (921) 180-50-97.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                  январь 2016 г.

Окончание            декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Очистка и замена 834 влагоотделителей, замена 1680 фильтров грубой очистки (ФГО), замена 840 фильтров тонкой очистки (ФТО).

Расчетная (максимальная) цена закупки - 722 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 361 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 361 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): Поддержание работоспособного состояния КВОУ для обеспечения бесперебойной работы ГТ-41, 42

- Описание и основные технические характеристики объекта: Комплексное воздухоочистительное устройство предназначено для обеспечения подачи чистого воздуха в газовую турбину и предотвращения преждевременного износа компрессора газовой турбины. Воздушные потоки проходят через блоки фильтров, где происходит их фильтрация и затем поступают в компрессор.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

« Техническое обслуживание КВОУ ГТУ - 41,42»

на Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в количестве 2 шт.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1замена | 2 замена |
|  | Доставка фильтрующих элементов на кровлю машинного отделения ГТ-41,42 | шт | ФГО-840 ФТО-840 | ФГО-840 Влагоотделители-834 |
|  | Мойка и очистка загрязненного влагоотделителя. Включает в себя: демонтаж, разборку корпуса влагоотделителя, очистку поверхности и мойка корпуса влагоотделителя, трехступенчатая мойка влагоотделителя с нанесением специального чистящего химического раствора, безконтактную мойку водой под высоким давлением, ручную мойку и просушку влагоотделителя, обратную сборку и монтаж элемента. | шт | 834 | - |
|  | Замена загрязненного влагоотделителя. Включает в себя: демонтаж, разборку корпуса влагоотделителя, очистку поверхности и мойка корпуса влагоотделителя, монтаж нового влагоотделителя, обратную сборку и монтаж элемента. | шт | - | 834 |
|  | Дефектация: пластиковых-решетчатых кейсов корпуса влагоотделителя; боксов ФГО; элементов крепления (спицы, скобки). По необходимости замена. | Обследование |  |  |
|  | Замена элемента фильтра грубой очистки (ФГО). Включает в себя: демонтаж загрязненного фильтра, очистку и уборку поверхности для установки нового фильтра, монтаж нового фильтра грубой очистки | шт | 840 | 840 |
|  | Замена элемента фильтра тонкой очистки (ФТО): Включает в себя: Демонтаж загрязненного фильтра, очистку и уборку поверхности для нового фильтра, монтаж нового фильтра тонкой очистки | шт | 840 | - |
|  | Доставка б/у фильтров на 0-ую отметку, складирование отработавших фильтров в спец. контейнер | шт | 1680 | 1674 |
|  | Тщательная уборка рабочих мест, включая чистые помещения КВОУ, кровли отметки установки КВОУ и сборных лотков. |  |  |  |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

    - Основание для проведения работы:

Требования руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию комплексного воздухоочистительного устройства (КВОУ) для газовых турбин ГТЭ-160 на ТЭЦ-22 Южная филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

    - Работы выполнить в соответствии:

- «Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию комплексного воздухоочистительного устройства (КВОУ) для газовых турбин ГТЭ-160 на ТЭЦ-22 Южная филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

- Проектом производства работ ПГУ-450 «Главный корпус. Механизация ремонтных работ».

    - Работы по проведению эксплуатационного обслуживания КВОУ должны быть оформлены актами: выполненных работ; осмотра состояния фильтрующих элементов и чистого помещения КВОУ ГТУ-41,42.

Результат работы:

# Обеспечение надежной и безопасной работы технологического оборудования

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

      - опыт работы на данном виде оборудования не менее 3 лет;

      - наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды работ не требуется;

      - обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

      - обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

      - исполнитель должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

      - персонал исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1»;

      - исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

      - при оказании услуги исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

      - исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом, пройти вводный инструктаж по ОТ и ПБ;

- 3.2.1.10 осуществление за последние два года оказания услуг, аналогичных оказанию услуг, являющихся предметом технического задания.

      - акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.