ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Проведение технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности технических устройств, работающих под давлением (вспомогательное оборудование)»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-933)

Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

СПб, ул. Софийская, д. 96, Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Заместитель начальника КТЦ Коновалов Алексей Ильич, т. 8(921)180-50-97

Заместитель начальника ЭЦ Малякин Владимир Александрович, т. 8(921)593-80-51

Начальник ЛМ Боев Андрей Сергеевич, т. 8(921)771-28-40

Начальник ТТЦ Сильванёнок Владимир Николаевич, т. 8(921)869-86-74

Период выполнения работ (услуг):

Начало               январь 2016 г.

Окончание         декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов и сосудов, работающих под избыточным давлением с выдачей Заказчику Заключения ЭПБ зарегистрированного в реестре РТН и записью в паспорт технического устройства. (Приложение 1)

Техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением с записью в паспорт технического устройства. (Приложение 2)

Расчетная (максимальная) цена закупки -  3220 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал - 805 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 805 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 805 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 805 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозированием технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования оборудования работающего под избыточным давлением согласно объёму по укрупнённой ведомости работ. (Приложение 1)

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия технического устройства предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Техническое освидетельствование технических устройств, проводится с целью проверки их технического состояния, соответствия Правилам промышленной безопасности, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки. (Приложение 2)

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Трубопроводы, работающие под избыточным давлением:

- воды с рабочей средой 2й группы, 1й и 2й категорий;

- пара с рабочей средой 2й группы, 1й, 2й и 3й категорий.

Сосуды, работающие под избыточным давлением пара с рабочей средой 2й группы, 3й  категории.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

«Проведение технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности технических устройств, работающих под давлением (вспомогательное оборудование)» на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в количестве 108 шт.

Приложение №1

Оборудование, подлежащее экспертизе промышленной безопасности

| № п/п | Наименование оборудования | Рег.№ в РТН/ ПТО | Параметры |  | Данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура 0С | Давление кгс/см2 | Типоразмер | Длина, м |
|  | Трубопровод конденсата ПСГ в пределах охладителей и слива конденсата ПСГ в регенерацию. | 122-Т | 120 | 16 | 530х8 377х9 325х8 273х7 273х10 219х9 325х13 219х6 |  |
|  | Трубопровод конденсата ПСГ в пределах охладителей и слива конденсата ПСГ в регенерацию (в ЛОК) | 122-Т | 120 | 16 |  |  |
|  | Трубопровод отсоса пара от штоков клапанов ТГ | 1920 | 500 | 8 | 133х10 108х4,5 | 2,8 49,5 |
|  | Трубопровод греющего пара 1Д-7 | 1881 | 408 | 14 |  |  |
|  | Деаэратор 3Д-7 | 79628 | 164 | 6 | 120 м³ |  |
|  | Трубопровод греющего пара 2Д-7 | 1927 | 475 | 11 | 273х11 377х17 273х10 377х13 | 10,5 76,1 2,5 1,3 |
|  | Паропровод к 2ПВД-6 | 1915 | 460 | 16,65 | 273х11 | 7,8 |
|  | Всасывающий трубопровод бустерных насосов и впрыска охлаждающей воды в БРОУ | 222-Т | 164 | 16 7 | 108х4,5 76х6 426х9 273х8 |  |
|  | Паропровод к 3ПНД-5 | 2001 | 370 | 6,35 | 377х13 | 15,435 |
|  | Паропровод к 3ПВД-6 | 1991 | 460 | 18 | 273х11 | 6,44 |
|  | 1ПСГ-1 | Б/Н | 300 115 | 1,5 8,0 |  |  |
|  | 2ПСГ-1 | Б/Н |  |  |  |  |
|  | 3ПСГ-1 | Б/Н |  |  |  |  |
|  | Трубопровод 14 ата на эстакаде паропровод собственных нужд. | 131-Т | 250 | 14 | 426х9 325х8 273х8 219х6 159х4,5 108х4 |  |
|  | Трубопровод сброса пара из 3РР-20 | 1992 | 340 | 22 | 377х9 273х8 426х9 377х9 273х10 | 36,227 19,191 2,998 12,345 1,5 |
|  | Всасывающий трубопровод ПЭН, ПТН | 1996 | 164 | 22 | 426х14 377х13 325х13 273х10 219х9 159х7 133х5 | 46,2 16,8 75,6 11,7 19,7 42,1 3,5 |
|  | Трубопровод основного конденсата от 3ПНД-3 до 3Д-7 | 1997 | 160 | 18 | 325х8 377х9 325х13 273х10 377х13 | 17 30,8 15,9 2,7 10,6 |
|  | Трубопровод рециркуляции ПЭН, ПТН | 1998 | 164 | 25 | 159х7 57х9 133х18 | 175,141 0,6 10,046 |
|  | Трубопровод отсоса пара от штоков клапанов турбины | 1999 | 540 | 7 | 108х6 108х10 | 46,22 0,2 |
|  | Трубопроводы слива конденсата из 3ПВД-6 | 2003 | 180 | 17,5 | 273х8 219х6 159х5 133х4 103х4 273х10 219х9 159х7 | 38,455 1,845 10,205 3,685 3,058 23,80 18,03 18,15 |
|  | Трубопровод питательной воды на впрыск от промежуточной ступени питательных насосов | 321-Т | 164 | 8,0 | 76х9 133х18 57х3,5 | 75,607 33,578 13,683 |
|  | Трубопровод слива и перелива Д-7 | 322-Т | 164 | 7 |  |  |
|  | Трубопровод слива конденсата ПНД-2,3,4,5 | 323-Т | 110, 120, 130, 150 | 1,5 |  |  |
|  | Трубопровод пара собствен-ных нужд, уплотнения турбины и эжекторов вакуумных деаэраторов | 324-Т | 250 | 14 |  |  |
|  | Трубопровод всасывающий и рециркуляции бустерных насосов | 325-Т | 160 | 7,0 | 630х8 530х8 426х7 219х6 159х5 | 30,42 21,04 45,57 3,9 16,68 |
|  | Трубопровод впрыска в ПСБУ | 326-Т | 164 | 16 |  |  |
|  | Трубопровод отбора пара к ПСГ-2 | 327-Т | 190 | 3 | 1020х12 | 42,9 |
|  | Трубопровод отсоса воздуха из сетевых подогревателей | 328-Т | 190 | 3 |  |  |
|  | Трубопровод пара к эжекторам ТГ | 329-Т | 160 | 13 |  |  |
|  | Трубопровод конденсата ПСГ-2 в пределах охладителей и слива конденсата ПСГ на регенерацию | 330-Т | 120 120 | До задв. 16 После задв. 10 | 377х9 325х8 325х6 273х8 273х6 | 10,42 2,98 11,05 11,2 3,98 9,24 |
|  | Трубопровод подачи пара на уплотнения и эжектора турбины из Д-7, падача пара в коллекторы уплотнений | 331-Т | 164 | 7 |  |  |
|  | Паропроводы собственных нужд 7ата | 333-Т | 190 | 6 |  |  |
|  | Трубопровод паровых уплотнений питательного насоса | 335-Т | 395 200 250 | 0,5 0,97 1,03 |  |  |
|  | Трубопровод конденсата калориферов котла и подогревателя греющей воды в деаэратор | 336-Т | 164 | 6,9 |  |  |
|  | Трубопроводы слива конденсата из 3ПВД-7 | 2003 | 205 | 41,4 | 273х8 219х6 159х5 133х4 103х4 273х10 219х9 159х7 | 38,455 1,845 10,205 3,685 3,058 20,80 15,03 18,15 |
|  | Трубопроводы слива конденсата из 3ПВД-8 | 2003 | 253 | 57,3 |  |  |
|  | Трубопровод обогрева фланцев и шпилек | 332-Т | 540 440 540 | 110 80 35 |  |  |
|  | Паропровод к 3ПВД-7 | 1991 | 325 | 42 | 273х10 219х9 159х12 426х19 377х17 325х13 | 19,7 6,2 13 1,2 17,64 0,32 |
|  | Паропровод к 3ПВД-8 | 1991 | 360 | 59 |  |  |
|  | Трубопровод сброса из встроенных сепараторов | 1931 | 455 | 201 | 325х60 377х45 377х13 273х32 273х8 | 2,6 0,5 13,15 18,3 0,7 |
|  | 3ПВД-6 | 79621 | 215/197 | 18/380 | 25,5/4,7 м3 |  |
|  | 3ПВД-7 | 79626 | 266/242 | 43/380 | 40723 м3 |  |
|  | 3ПВД-8 | 79627 | 285/267 | 66/380 | 25,5/4,7 м3 |  |
|  | 3ПНД-5 | 79571 | 390/159 | 0,7/2,6 | 5,894/3,320 м3 |  |
|  | 3ПНД-4 | 79570 | 400/159 | 0,7/2,6 | 6,425/3,663 м3 |  |
|  | 3РР-20 | 79620 | 300 | 2 | 10 м3 |  |
|  | 3ПСГ-2 | 79573 | 300/115 | 0,35/0,8 | 60/48 м3 |  |
|  | Конденсатосборник 3ПСГ-2 | 79574 | 300 | 0,35 | 10 м3 |  |
|  | 3ОКБ-1 | 79572 | 200/200 | 2,32/2,32 | 3,66/3,3 м3 |  |
|  | 3ОКБ-2 | 79572 | 200/200 | 2,32/2,32 | 3,66/3,3 м3 |  |
|  | 3 ПСВ-500 | 79569 | 400/150 | 1,4/2,3 | 8,342/3,017 м3 |  |
|  | Паропровод пушечной обдувки котлоагрегата ТГМП-344А | 334-Т | 545 | 255 | 57х13 |  |
|  | Воздухосборник ст. №1 | 72042 | От -40 до+200 | 8 | 10 м3 |  |
|  | Воздухосборник ст. №2 | 71240 | От -40 до+100 | 45 | 3,2 м3 |  |
|  | Воздухосборник ст. №3 | 71241 | От -40 до+100 | 45 | 3,2 м3 |  |
|  | Расширитель переменной продувки (РПП) ст. №1С | РПП-1С |  |  |  |  |
|  | Атмосферный деаэратор | ДСА-1 |  |  |  |  |
|  | ГМ-50-14/250 ст.№1 | 21471 | 250 | 16/14 |  | 01.2016 |
|  | Сетевые трубопроводы теплофикационной установки бл.1 | 69-ТФ |  |  |  |  |
|  | Сетевые трубопроводы ВК-6 | 72-ТФ | 150 | 16 | 820х11 108х5 89х3 73х6 |  |
|  | Трубопроводы центрального теплового пункта | 75-ТФ | 150 | 16 |  |  |
|  | Трубопровод сброса с РР-20 в циркводовод бл.№2 (снят с учёта в РТН) | 1924 | 220 | 20 | 426х10 377х9 373х8 325х8 | общ. 102,5 |

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется Заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов ТЭЦ, которые по окончании работ представляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Заключение ЭПБ по ДСА-1 вносить в реестр РТН не требуется, т.к. на него не распространяется действие Правил.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель. Заключение ЭПБ передается Заказчику на бумажном и электронном носителе.

Требования к срокам выполнения работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

Сроки технического освидетельствования указаны в приложении №2 к данному ТЗ.

Срок проведения экспертизы не должен превышать одного месяца с момента получения от Заказчика полного комплекта документов.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Приложении 1 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

Приложение №2

Оборудование, подлежащее техническому освидетельствованию

| № п/п | Наименование объекта | Рег.№ | Год ввода в экспл. | Технические характеристики |  | Дата ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Темп-ра расч, 0С. | Давл-е расч, МПа. | НО |
|  | Паропровод холодного промперегрева | 1910 | 1982 | 325 | 4,2 | 14.01.2016 |
|  | Паропровод к 2ПНД-5 | 1914 | 1982 | 370 | 0,5 | 14.01.2016 |
|  | Трубопровод сброса из 2РР-20 на конденсатор | 1928 | 1982 | 220 | 2 | 14.01.2016 |
|  | Паропровод к калориферам котла и ПСВ-500 | 1934 | 1982 /1983 | 350 | 0,72 | 14.01.2016 |
|  | Паропровод к питательному турбонасосу | 2638 | 1981 | 515 | 25 | 16.12.2016 |
|  | Паропровод к 2ПВД-8 | 1918 | 1982 | 360 | 5,75 | 14.01.2016 |
|  | Трубопровод слива к-та из 2ПВД-6 на конденсатор | 1916 | 1982 | 195 | 1,62 | 14.01.2016 |
|  | Трубопровод слива конденсата из 2ПВД-7 | 1912 | 1982 | 245 | 4 | 14.01.2016 |
|  | Трубопровод слива конденсата из 2ПВД-8 | 1913 | 1982 | 255 | 5,58 | 14.01.2016 |
|  | Всасывающий трубопровод ПЭН, ПТН | 1930 | 1982 | 200 | 2,2 | 14.01.2016 |
|  | Трубопровод рециркуляции БН | 1929 | 1982 | 164 | 2,2 | 14.01.2016 |
|  | Трубопровод сброса пара из 2РР-20 за БРОУ | 1932 | 1982 | 220 | 2 | 14.01.2016 |
|  | Трубопровод основного конденсата в 2Д-7 | 1926 | 1982 | 160 | 2,6 | 14.01.2016 |
|  | Трубопровод рециркуляции ПЭН,ПТН | 1923 | 1982 | 280/160 | 38/2.5 | 14.01.2016 |
|  | Паропровод холодного промперегрева | 1910 | 1982 | 325 | 4,2 | 14.01.2016 |
|  | Трубопровод пара ВД к турбине | 2503 | 2010 | 522,8 | 7,9 | 10.12.2016 |
|  | Перепускные трубы высокого давления | 2492 | 2010 | 514 | 7,305 | 20.11.2016 |
|  | Коллектор сбора дренажей | 2482 | 2010 | 522,8 | 7,9 | 20.11.2016 |
|  | Трубопровод обогрева фланцев и шпилек | 2502 | 2010 | 480 | 1 | 10.12.2016 |
|  | Трубопровод дренажей | 2501 | 2010 | 514 | 7,3 | 20.11.2016 |
|  | Трубопровод вторичного пара | 2483 | 2010 | 227/ 480/336 | 0,47/ 0,44/ 0,44 | 20.09.2016 |
|  | Вспомогательныйтрубо-провод ВД паропроводов от КСН к БВД КУ-2 | 2489 | 2010 | 350 | 8 | 20.11.2016 |
|  | Вспомогательныйтрубо-провод ВД паропроводов от КСН к БВД КУ-1 | 2488 | 2010 | 350 | 8 | 20.11.2016 |
|  | Трубопровод питательной воды ВД КУ-1 | 2477 | 2010 | 159 | 11,87 | 10.12.2016 |
|  | Трубопровод питательной воды ВД КУ-2 | 2478 | 2010 | 159 | 11,87 | 10.12.2016 |
|  | Трубопровод дренажей | 2490 | 2010 | 300 | 0,1 | 20.11.2016 |
|  | Трубопровод уплотнений турбины | 2487 | 2010 | 250 | 0,5 | 01.11.2016 |
|  | Трубопровод отбора пара к ПСГ-2 | 2486 | 2010 | 119 | 0,069 | 20.11.2016 |
|  | Трубопровод слива кон-денсата из ПСГ-2 в ПСГ-1 | 2485 | 2010 | 121 | 0,074 | 20.11.2016 |
|  | Трубопровод слива сепарата из сепараторов | 2484 | 2010 | 122 | 0,12 | 02.10.2016 |
|  | Трубопровод основного конденсата КУ-1 | 2499 | 2010 | 153 | 1,6/1,8 | 02.10.2016 |
|  | Трубопровод основного конденсата КУ-2 | 2500 | 2010 | 153 | 1,6/1,8 | 02.10.2016 |
|  | Трубопровод питательной воды НД КУ-1 | 2495 | 2010 | 160,5 | 0,9 | 20.11.2016 |
|  | Трубопровод питательной воды НД КУ-2 | 2496 | 2010 | 160,5 | 0,9 | 20.11.2016 |
|  | Коллектор сбора дренажей РДНД | 2493 | 2010 | 250 | 1,4 | 01.11.2016 |
|  | Коллектор сбора дренажей РДНД | 2494 | 2010 | 230 | 0,6 | 10.12.2016 |
|  | Трубопровод сброса пара после БРОУ-1,2 в конденсатор | 2480 | 2010 | 200 | 1 | 20.11.2016 |
|  | Трубопровод пара НД к турбине | 2497 | 2010 | 230 | 0,6 | 01.11.2016 |
|  | Трубопровод пара НД (сброс пара после БРУ-1,2 в конденсатор) | 2498 | 2010 | 230 | 0,3 | 10.12.2016 |
|  | Трубопровод пара собственных нужд | 2479 | 2010 | 250/230 | 1,4/0,6/0,3 | 02.10.2016 |
|  | Паропровод связи пара собственных нужд блока №4 с существующим трубопроводом блока №3 | 2481 | 2010 | 250 | 1,4 | 02.10.2016 |
|  | ПТВМ-180 ст.№3 | 22113 | 1979 | 150 | 16 | 17.09.2016 |
|  | ПТВМ-180 ст.№4 | 23471 | 1982 | 150 | 16 | 17.09.2016 |
|  | КВГМ-180 ст.№5 | 28097 | 1991 | 150 | 16 | 07.07.2016 |
|  | Подогреватель мазута ст.№ ПМ-1 | 71894 | 300 | 16 | ПМР13-120 |  |
|  | Подогреватель мазута ст.№ ПМ-2 | 71895 | 300 | 16 | ПМР13-120 |  |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. Исполнитель приступает к проведению экспертизы после предоставления Заказчиком в соответствии с договором необходимого комплекта документов.

3.1.2. Отчётная документация передаётся Исполнителем заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате pdf.

3.1.3. Программа технического диагностирования Заказчиком согласовывается с Исполнителем.

3.1.4.	Результатом выполненных работ является:

Результатом проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности РТН. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Результатом проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности на вид работ «Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- наличие опыта работы не менее 3 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на объекты котлонадзора с правом выполнения расчетов, стаж работы не менее 5 лет, в соответствующей области аттестации;

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ № 116 от 25.03.2014 г.

- РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

- СО 153-34.17.464-03 Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III, IV категорий».

- СО 153-34.17.439-23002 Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением.

- СО 153-34.17.469-2003 Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0 С.

- СО 153-34.17.421-2003 Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций.

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

3.2.3. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2016 № 328н.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.