ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на оказание услуг по проведению испытаний ГТ-41,42; КУ-41,42; ПТ-40 эн. бл. №4 (ПГУ-450) до/после среднего ремонта на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-954)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО Прудников Артем Игоревич, рабочий телефон (812) 901-48-65

Период оказания услуг:

Начало	январь 2015 г.

Окончание	декабрь 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 1200  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал 2015 - 600 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2015 - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2015 - 600 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2015 - 0 тыс. руб. без учета НДС;

Описание и основные технические характеристики объекта работ:

Выполнению подлежит комплекс работ по испытаниям двух газотурбинных установок ГТЭ-160 №41, 42, двух котлов-утилизаторов Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 (ПК-57) №41, 42 и паровой турбины Т-150-7,4 в составе эн. бл. №4 (ПГУ-450) до и после среднего ремонта с целью определения их фактического состояния до и после ремонта в соответствии с СО 34.04.181-2003, п. 2.8.4, п. 2.9.36. и получения заключения о  соответствии характеристик, гарантированных ОАО «Силовые машин», следующим документам:

[1] «Результаты испытаний на подтверждение гарантийных характеристик газотурбинных установок ГТЭ-160 №41, 42 энергоблока №4 ПГУ-450 ТЭЦ-22 «Южная» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»»;

[2] «Результаты испытаний на подтверждение гарантийных характеристик паровой турбины Т-125/150-7,4 энергоблока №4 ПГУ-450 ТЭЦ-22 «Южная» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»»;

[3] «Результаты испытаний на определение фактических характеристик энергоблока №4 ПГУ-450 ТЭЦ-22 «Южная» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

# 1. Цель работы: испытания до, после среднего ремонта ГТЭ-160 №41, 42, Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 ;41, 42 и Т-150-7,4 энергоблока ст. №4 (ПГУ-450).

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Испытания двух газотурбинных установок ГТЭ-160 №41, 42, двух котлов-утилизаторов Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 (ПК-57) №41, 42 и паровой турбины Т-150-7,4 в составе эн. бл. №4 (ПГУ-450) до среднего ремонта с целью определения их фактического состояния до и после ремонта в соответствии с СО 34.04.181-2003, п. 2.8.4, п. 2.9.36. и получения заключения о соответствии характеристик, гарантированных ОАО «Силовые машин», вышеуказанным документам [1], [2], [3].

Испытания до ремонта:

-Испытания должны быть проведены не ранее чем за месяц и не позднее, чем за 5 суток до начала капитального ремонта.

-Отчет по испытаниям с заполненной ведомостью основных параметров технического состояния (согласно СО 34.04.181-2003) и рекомендациями о первоочередных мероприятиях обязательных к выполнению во время ремонта необходимо предоставить до начала ремонта.

Испытания после ремонта:

-Испытания должны быть проведены не позднее, чем через месяц после выхода блока из капитального ремонта.

-Отчет по испытаниям с заполненной ведомостью основных параметров технического состояния (согласно СО 34.04.181-2003) и выводах о качестве проведенного ремонта необходимо предоставить не позднее чем через 14 суток после проведения испытаний.

В отчете по результатам проведенных испытаний сделать вывод о соответствии основного оборудования эн. бл. №4 (ПГУ-450) нормативным характеристикам.

В отчете сделать заключение о соответствии характеристик, гарантированных ОАО «Силовые машин», документам [1], [2], [3].

Исполнитель должен за два месяца до начала испытаний представить на согласование программу проведения испытаний с графиком планируемой загрузки оборудования по диспетчерскому графику.

Требования к отчетным документам:

По окончании работ в сроки оговоренные выше, исполнитель представляет Отчет в электронном виде и на бумажном носителе в трех экземплярах, содержащий:

- Отчет по испытаниям двух газотурбинных установок ГТЭ-160 №41, 42, двух котлов-утилизаторов Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 (ПК-57) №41, 42 и паровой турбины Т-150-7,4 в составе эн. бл. №4 (ПГУ-450) до среднего ремонта.

- Отчет по испытаниям двух газотурбинных установок ГТЭ-160 №41, 42, двух котлов-утилизаторов Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 (ПК-57) №41, 42 и паровой турбины Т-150-7,4 в составе эн. бл. №4 (ПГУ-450) после среднего ремонта с заключением о соответствии характеристик, гарантированных ОАО «Силовые машин», документам [1], [2], [3].

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы выполнить в соответствии:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

И другие документы, входящие в «Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007г.» (ЦПТИиТО ОРГРЭС Москва 2007) и относящиеся к выполнению работ указанных в техническом задании.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы на оборудовании ПГУ-450 не менее 5 лет. Преимущественным правом на выполнение данной работы обладает организация, являющаяся автором заключений [1], [2], [3].

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды работ не требуется;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

      - желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

3.2.2.2. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - организовать своевременное оформление исполнительной документации;

      - обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.