Описание работы схемы автоматики.

Электрическая  часть канализ. насосной станции (КНС) включает в себя:

- щит «57С» силовой, от него запитаны  насосы, шкаф автоматики, прочее электрооборудование КНС

- шкаф автоматики КНС.

- насосы Н1 , Н2 , откачивающие канализационные стоки;

- насос Н3 дренажный, откачивающий воду из дренажной ямы.

Каждый из насосов имеет защиту в виде тепловых реле ТР1 , ТР2 , ТР3.

- комплект датчиков:

«Д1 резервный», «Д2 уровень», «Д4  высокий уровень» установлены в емкости для     накопления канализационных стоков.

«Д3 уровень дренаж»    находится в помещении насосной.

Датчики  представляют собой поплавковые выключатели с противовесом для регулирования гистерезиса работы.

Работа схемы автоматики.

Насосы Н1, Н2, Н3 запитаны  от щита «57С» через автоматы АВ1, АВ2, АВ3, соответственно.

Щит автоматики запитан от щита «57С» через автомат АВ4.  Лампа Л1 «Питание» индицирует подачу питания на шкаф автоматики.

Ключ КР устанавливает режим работы насосов Н1 и Н2, один из них основной, другой резервный. Резервный насос  включается при срабатывании датчика Д1.

Ключи КУ1, КУ2, КУ3  устанавливают режимы работы насосов  Н1 , Н2 , Н3 , соответственно:

- режим автоматического управления;

- остановлен, отключен от схемы автоматики;

- запуск насоса вручную.

Нормальная работа схемы:

- ключ КР находится в одном из положений «1 осн., 2 рез.» или «2 осн., 1 рез.» ;

- ключи К1, К2, К3 в положении «Автомат».

Когда уровень в емкости ниже нижнего уровня (НУ) контакты датчиков  Д1, Д2, Д4 разомкнуты.

При увеличении уровня стоков, датчик  «Д2 уровень» всплывает и срабатывает. В зависимости от положении ключа КР запускается насос Н1 или Н2, тот который является основным.

При снижения уровня стоков  датчик «Д2 уровень» опускается и отключает насос.

Датчик «Д4 высокий уровень» является контрольным и срабатывает при уровне превышающем уровень срабатывания датчика «Д1 резервный». Его срабатывание сигнализируется включением табло «КНС» на ГЩУ.

Датчик «Д3 уровень дренаж» управляет работой насоса дренажного насоса Н3.

Любой из насосов можно включить принудительно вручную. Для этого нужно перевести соответствующий ключ КУ в положение «ручной». Также любой из насосов можно вывести из автоматического управления, переведя соответствующий ключ КУ в положение «стоп».

Сигнализация.

Сигнализация КНС заведена на табло ГЩУ/У3«КНС». Табло загорается в следующих случаях:

- отсутствие напряжение питания шкафа автоматики;

- работа резервного насоса;

- работа дренажного насоса;

- высокий уровень стоков «Д4 высокий уровень».

При запуске насоса являющимся резервным выпадает блинкер РУ1.

При запуске дренажного насоса выпадает блинкер РУ2.

При срабатывании сигнализации оперативному персоналу необходимо осмотреть оборудование КНС и поднять блинкеры.